## coef_reduction_deperdition
tv_coef_reduction_deperdition_id | enum_type_adjacence_id | type_adjacence | zone_climatique | uvue | enum_cfg_isolation_lnc_id | cfg_isolation_lnc | aiu_aue_min | aiu_aue_max | b
1 | 1 | Extérieur | [6 empty] | 1
2 | 2 | Paroi enterré | [6 empty] | 1
3 | 3 | Vide Sanitaire | [6 empty] | 1
4 | 4 | Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | [6 empty] | 0.2
5 | 5 | Terre-Plein | [6 empty] | 1
6 | 6 | Sous-sol non chauffé | [6 empty] | 1
7 | 7 | Locaux non chauffés non accessible |  |  | 1 | local chauffé non accessible |  |  | 0.95
8 | 20 | Local tertiaire à l'intérieur de l'immeuble en contact avec l'appartement | [6 empty] | 0.2
9 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 0.95
10 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.95
11 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.9
12 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.85
13 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.85
14 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.8
15 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.75
16 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.7
17 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.65
18 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.65
19 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.55
20 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.45
21 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.4
22 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.35
23 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.2
24 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0.1
25 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 0.95
26 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.95
27 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.95
28 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.9
29 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.9
30 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.8
31 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.8
32 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.75
33 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.75
34 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.7
35 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.6
36 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.55
37 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.5
38 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.4
39 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.25
40 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0.15
41 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 1
42 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.95
43 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.95
44 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.95
45 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.9
46 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.9
47 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.85
48 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.85
49 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.8
50 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.8
51 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.7
52 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.65
53 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.6
54 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.5
55 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.35
56 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0.2
57 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 1
58 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 1
59 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 1
60 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.95
61 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.95
62 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.95
63 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.9
64 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.9
65 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.9
66 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.9
67 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.85
68 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.8
69 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.75
70 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.7
71 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.5
72 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 4 | lc isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0.3
73 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 0.8
74 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.65
75 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.55
76 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.5
77 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.45
78 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.35
79 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.3
80 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.25
81 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.2
82 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.2
83 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.15
84 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.1
85 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.1
86 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.05
87 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.05
88 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0
89 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 0.85
90 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.75
91 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.65
92 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.55
93 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.5
94 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.4
95 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.35
96 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.3
97 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.3
98 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.25
99 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.2
100 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.15
101 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.1
102 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.1
103 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.05
104 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0
105 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 0.9
106 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.8
107 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.75
108 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.7
109 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.65
110 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.5
111 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.45
112 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.4
113 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.4
114 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.35
115 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.25
116 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.2
117 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.2
118 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.15
119 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.05
120 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0.05
121 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé |  | ≤ 0,25 | 0.95
122 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.9
123 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.85
124 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.8
125 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.8
126 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.7
127 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.65
128 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.6
129 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.55
130 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.5
131 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.4
132 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.35
133 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.3
134 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.25
135 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.15
136 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 2 | lc non isolé + lnc non isolé | 50,00 < |  | 0.05
137 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.35
138 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.2
139 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.15
140 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.15
141 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.1
142 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.05
143 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.05
144 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.05
145 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.05
146 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.05
147 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0
148 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0
149 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0
150 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0
151 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0
152 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0
153 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.5
154 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.35
155 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.25
156 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.2
157 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.15
158 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.1
159 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.1
160 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.1
161 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.05
162 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.05
163 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.05
164 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.05
165 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.05
166 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0
167 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0
168 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0
169 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.85
170 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.7
171 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.65
172 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.55
173 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.5
174 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.4
175 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.35
176 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.3
177 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.25
178 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.25
179 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.2
180 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.15
181 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.1
182 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.1
183 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.05
184 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0
185 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.95
186 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.9
187 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.85
188 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.8
189 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.75
190 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.65
191 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.6
192 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.55
193 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.5
194 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.45
195 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.35
196 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.3
197 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.25
198 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.2
199 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.1
200 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 3 | lc non isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0.05
201 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.8
202 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.65
203 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.55
204 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.5
205 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.45
206 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.35
207 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.3
208 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.25
209 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.2
210 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.2
211 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.15
212 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.1
213 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.1
214 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.05
215 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.05
216 | 14 | local non chauffé |  | 0 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0
217 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.9
218 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.8
219 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.7
220 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.65
221 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.6
222 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.45
223 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.4
224 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.35
225 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.35
226 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.3
227 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.25
228 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.2
229 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.15
230 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.1
231 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.05
232 | 13¦15¦17 | local non chauffé |  | 0.3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0.05
233 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 0.95
234 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 0.95
235 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.9
236 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.9
237 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.9
238 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.8
239 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.8
240 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.75
241 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.7
242 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.7
243 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.6
244 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.55
245 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.45
246 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.4
247 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.25
248 | 8¦9¦12¦16¦18¦19¦21 | local non chauffé |  | 3 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0.1
249 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé |  | ≤ 0,25 | 1
250 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,25 < | ≤ 0,50 | 1
251 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,50 < | ≤ 0,75 | 0.95
252 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 0,75 < | ≤ 1,00 | 0.95
253 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,00 < | ≤ 1,25 | 0.95
254 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 1,25 < | ≤ 2,00 | 0.95
255 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,00 < | ≤ 2,50 | 0.9
256 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 2,50 < | ≤ 3,00 | 0.9
257 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,00 < | ≤ 3,50 | 0.9
258 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 3,50 < | ≤ 4,00 | 0.85
259 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 4,00 < | ≤ 6,00 | 0.8
260 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 6,00 < | ≤ 8,00 | 0.75
261 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 8,00 < | ≤ 10,00 | 0.7
262 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 10,00 < | ≤ 25,00 | 0.65
263 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 25,00 < | ≤ 50,00 | 0.45
264 | 11 | local non chauffé |  | 9 | 5 | lc isolé + lnc isolé | 50,00 < |  | 0.3
265 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H1 |  | 6 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté nord |  |  | 0.95
266 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H1 |  | 9 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté nord |  |  | 0.85
267 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H1 |  | 8 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest |  |  | 0.63
268 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H1 |  | 11 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest |  |  | 0.6
269 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H1 |  | 7 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté sud |  |  | 0.58
270 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H1 |  | 10 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté sud |  |  | 0.55
271 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H2 |  | 6 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté nord |  |  | 0.95
272 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H2 |  | 9 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté nord |  |  | 0.85
273 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H2 |  | 8 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest |  |  | 0.6
274 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H2 |  | 11 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest |  |  | 0.58
275 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H2 |  | 7 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté sud |  |  | 0.57
276 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H2 |  | 10 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté sud |  |  | 0.55
277 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H3 |  | 6 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté nord |  |  | 0.95
278 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H3 |  | 9 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté nord |  |  | 0.85
279 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H3 |  | 8 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest |  |  | 0.53
280 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H3 |  | 11 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest |  |  | 0.53
281 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H3 |  | 7 | lc isolé + espace tampon solarisé orienté sud |  |  | 0.48
282 | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | H3 |  | 10 | lc non isolé + espace tampon solarisé orienté sud |  |  | 0.55
283 | 22 | Local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | [6 empty] | 0

## uvue
tv_uvue_id | enum_type_adjacence_id | type_adjacence | uvue
1 | 8 | Garage | 3
2 | 9 | Cellier | 3
3 | 11 | Comble fortement ventilé | 9
4 | 12 | Comble faiblement ventilé | 3
5 | 13 | Comble très faiblement ventilé | 0.3
6 | 14 | Circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | 0
7 | 15 | Circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | 0.3
8 | 16 | Circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence | 3
9 | 17 | Hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | 0.3
10 | 18 | Hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique | 3
11 | 19 | Garage privé collectif | 3
12 | 21 | Autres dépendances | 3

## umur0
tv_umur0_id | enum_materiaux_structure_mur_id | materiaux_structure_mur | epaisseur_structure | umur0
1 | 1 | Inconnu |  | 2.5
2 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | ≤ 20 | 3.2
3 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 25 | 2.85
4 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 2.65
5 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 35 | 2.45
6 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 2.3
7 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 2.15
8 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2.05
9 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 55 | 1.9
10 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 60 | 1.8
11 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 65 | 1.75
12 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 70 | 1.65
13 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 75 | 1.55
14 | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | ≥ 80 | 1.5
15 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 1.9
16 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 1.75
17 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 1.6
18 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 65 | 1.5
19 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 70 | 1.45
20 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 75 | 1.3
21 | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | ≥ 80 | 1.25
22 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | ≤ 40 | 1.75
23 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 45 | 1.65
24 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 50 | 1.55
25 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 55 | 1.45
26 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 60 | 1.35
27 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 65 | 1.25
28 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 70 | 1.2
29 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | 75 | 1.15
30 | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue) | ≥ 80 | 1.1
31 | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant | ≤ 8 | 3
32 | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant | 10 | 2.7
33 | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant | 13 | 2.35
34 | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant | 18 | 1.98
35 | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant | 24 | 1.65
36 | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant | ≥ 32 | 1.35
37 | 6 | Murs en pan de bois avec remplissage tout venant |  | 1.7
38 | 7 | Murs bois (rondin) | ≤ 10 | 1.6
39 | 7 | Murs bois (rondin) | 15 | 1.2
40 | 7 | Murs bois (rondin) | 20 | 0.95
41 | 7 | Murs bois (rondin) | ≥ 25 | 0.8
42 | 8 | Murs en briques pleines simples | ≤ 9 | 3.9
43 | 8 | Murs en briques pleines simples | 12 | 3.45
44 | 8 | Murs en briques pleines simples | 15 | 3.05
45 | 8 | Murs en briques pleines simples | 19 | 2.75
46 | 8 | Murs en briques pleines simples | 23 | 2.5
47 | 8 | Murs en briques pleines simples | 28 | 2.25
48 | 8 | Murs en briques pleines simples | 34 | 2
49 | 8 | Murs en briques pleines simples | 45 | 1.65
50 | 8 | Murs en briques pleines simples | 55 | 1.45
51 | 8 | Murs en briques pleines simples | 60 | 1.35
52 | 8 | Murs en briques pleines simples | ≥ 70 | 1.2
53 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | ≤ 20 | 2
54 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | 25 | 1.85
55 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | 30 | 1.65
56 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | 35 | 1.55
57 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | 45 | 1.35
58 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | 50 | 1.25
59 | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air | ≥ 60 | 1.2
60 | 10 | Murs en briques creuses | ≤ 15 | 2.15
61 | 10 | Murs en briques creuses | 18 | 2.05
62 | 10 | Murs en briques creuses | 20 | 2
63 | 10 | Murs en briques creuses | 23 | 1.85
64 | 10 | Murs en briques creuses | 25 | 1.7
65 | 10 | Murs en briques creuses | 28 | 1.68
66 | 10 | Murs en briques creuses | 33 | 1.65
67 | 10 | Murs en briques creuses | 38 | 1.55
68 | 10 | Murs en briques creuses | ≥ 43 | 1.4
69 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | ≤ 20 | 2.9
70 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 23 | 2.75
71 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 25 | 2.6
72 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 28 | 2.5
73 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 30 | 2.4
74 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 33 | 2.3
75 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 35 | 2.2
76 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | 38 | 2.1
77 | 11 | Murs en blocs de béton pleins | ≥ 40 | 2.05
78 | 12 | Murs en blocs de béton creux | ≤ 20 | 2.8
79 | 12 | Murs en blocs de béton creux | 23 | 2.65
80 | 12 | Murs en blocs de béton creux | ≥ 25 | 2.3
81 | 13 | Murs en béton banché | ≤ 20 | 2.9
82 | 13 | Murs en béton banché | 22.5 | 2.75
83 | 13 | Murs en béton banché | 25 | 2.65
84 | 13 | Murs en béton banché | 28 | 2.5
85 | 13 | Murs en béton banché | 30 | 2.4
86 | 13 | Murs en béton banché | 35 | 2.2
87 | 13 | Murs en béton banché | 40 | 2.05
88 | 13 | Murs en béton banché | ≥ 45 | 1.9
89 | 14 | Murs en béton de mâchefer | ≤ 20 | 2.75
90 | 14 | Murs en béton de mâchefer | 22.5 | 2.5
91 | 14 | Murs en béton de mâchefer | 25 | 2.4
92 | 14 | Murs en béton de mâchefer | 28 | 2.25
93 | 14 | Murs en béton de mâchefer | 30 | 2.15
94 | 14 | Murs en béton de mâchefer | 35 | 1.95
95 | 14 | Murs en béton de mâchefer | 40 | 1.8
96 | 15 | Brique terre cuite alvéolaire | 30 | 0.47
97 | 15 | Brique terre cuite alvéolaire | 37.5 | 0.4
98 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 15 | 0.9
99 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 17.5 | 0.79
100 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 20 | 0.7
101 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 22.5 | 0.63
102 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 25 | 0.57
103 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 27.5 | 0.53
104 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 30 | 0.49
105 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 32.5 | 0.45
106 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 35 | 0.42
107 | 16 | Béton cellulaire avant 2013 | 37.5 | 0.4
108 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 15 | 0.69
109 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 17.5 | 0.6
110 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 20 | 0.53
111 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 22.5 | 0.48
112 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 25 | 0.43
113 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 27.5 | 0.4
114 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 30 | 0.36
115 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 32.5 | 0.3
116 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 35 | 0.28
117 | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013 | 37.5 | 0.22
118 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 10 | 0.45
119 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 15 | 0.35
120 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 20 | 0.26
121 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 25 | 0.21
122 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 30 | 0.17
123 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 35 | 0.15
124 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | 40 | 0.13
125 | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006 | ≥ 45 | 0.11
126 | 19 | Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée) | ≤15 | 0.9
127 | 19 | Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée) | 20 | 0.48
128 | 19 | Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée) | ≥ 25 | 0.45
129 | 20 | Cloison de plâtre |  | 3.33
130 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 10 | 0.52
131 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 15 | 0.41
132 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 20 | 0.3
133 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 25 | 0.24
134 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 30 | 0.2
135 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 35 | 0.17
136 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | 40 | 0.15
137 | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005 | ≥ 45 | 0.13
138 | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage | ≤ 8 | 3
139 | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage | 10 | 2.7
140 | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage | 13 | 2.35
141 | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage | 18 | 1.98
142 | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage | 24 | 1.65
143 | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage | ≥ 32 | 1.35
144 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 10 | 0.65
145 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 15 | 0.45
146 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 20 | 0.34
147 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 25 | 0.28
148 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 30 | 0.23
149 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 35 | 0.2
150 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | 40 | 0.18
151 | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001 | ≥ 45 | 0.16
152 | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant | ≤ 8 | 1.7
153 | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant | 10 | 1.7
154 | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant | 13 | 1.7
155 | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant | 18 | 1.7
156 | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant | 24 | 1.7
157 | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant | ≥ 32 | 1.7

## umur
tv_umur_id | enum_periode_construction_id | periode_construction | enum_zone_climatique_id | zone_climatique | effet_joule | umur
1 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 2.5
2 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 2.5
3 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 2.5
4 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 2.5
5 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 1 | 2.5
6 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 0 | 2.5
7 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 1
8 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 1
9 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 1.05
10 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 1.05
11 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 1 | 1.11
12 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 0 | 1.11
13 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.8
14 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 1
15 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.84
16 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 1.05
17 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 1 | 0.89
18 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 0 | 1.11
19 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.7
20 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.8
21 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.74
22 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.84
23 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 1 | 0.78
24 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 0 | 0.89
25 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.45
26 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.5
27 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.47
28 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.53
29 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 1 | 0.5
30 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 0 | 0.56
31 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.4
32 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.4
33 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.4
34 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.4
35 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 1 | 0.47
36 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 0 | 0.47
37 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.36
38 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.36
39 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.36
40 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.36
41 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 1 | 0.4
42 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 0 | 0.4
43 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.23
44 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.23
45 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.23
46 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.23
47 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 1 | 0.25
48 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 0 | 0.25

## upb0
tv_upb0_id | enum_type_plancher_bas_id | type_plancher_bas | upb0
1 | 1 | Inconnu | 2
2 | 2 | Plancher avec ou sans remplissage | 1.45
3 | 3 | Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage | 1.45
4 | 4 | Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage | 1.1
5 | 5 | Plancher bois sur solives métalliques | 1.6
6 | 6 | Bardeaux et remplissage | 1.1
7 | 7 | Voutains sur solives métalliques | 1.75
8 | 8 | Voutains en briques ou moellons | 0.8
9 | 9 | Dalle béton | 2
10 | 10 | Plancher bois sur solives bois | 1.6
11 | 11 | Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 2
12 | 12 | Plancher à entrevous isolant | 0.45

## upb
tv_upb_id | enum_periode_construction_id | periode_construction | enum_zone_climatique_id | zone_climatique | effet_joule | upb
1 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 2
2 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 2
3 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 2
4 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 2
5 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 1 | 2
6 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 0 | 2
7 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.9
8 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.9
9 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.95
10 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.95
11 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 1 | 1
12 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 0 | 1
13 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.8
14 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.9
15 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.84
16 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.95
17 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 1 | 0.89
18 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 0 | 1
19 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.55
20 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.8
21 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.58
22 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.74
23 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 1 | 0.78
24 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 0 | 0.89
25 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.55
26 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.5
27 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.58
28 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.63
29 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 1 | 0.5
30 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 0 | 0.56
31 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.3
32 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.3
33 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.3
34 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.3
35 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 1 | 0.47
36 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 0 | 0.47
37 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.27
38 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.27
39 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.27
40 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.27
41 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 1 | 0.4
42 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 0 | 0.4
43 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | 0.23
44 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | 0.23
45 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | 0.23
46 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | 0.23
47 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 1 | 0.25
48 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 0 | 0.25

## ue
tv_ue_id | 2s_p | upb | type_adjacence_plancher | ue
1 | 3 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.45
2 | 4 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.43
3 | 5 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.38
4 | 6 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.37
5 | 7 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.36
6 | 8 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.35
7 | 9 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.34
8 | 10 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.33
9 | 12 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
10 | 14 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
11 | 16 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
12 | 18 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
13 | 20 | 3.33 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
14 | 3 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.42
15 | 4 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.4
16 | 5 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.36
17 | 6 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.35
18 | 7 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.34
19 | 8 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.33
20 | 9 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.32
21 | 10 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.31
22 | 12 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
23 | 14 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
24 | 16 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
25 | 18 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
26 | 20 | 1.43 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.23
27 | 3 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.39
28 | 4 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.37
29 | 5 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.34
30 | 6 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.33
31 | 7 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.32
32 | 8 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.31
33 | 9 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.3
34 | 10 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.29
35 | 12 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
36 | 14 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
37 | 16 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
38 | 18 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
39 | 20 | 0.83 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.22
40 | 3 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.36
41 | 4 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.34
42 | 5 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.32
43 | 6 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.31
44 | 7 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.3
45 | 8 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.29
46 | 9 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
47 | 10 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
48 | 12 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
49 | 14 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
50 | 16 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.23
51 | 18 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.22
52 | 20 | 0.45 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.21
53 | 3 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.33
54 | 4 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.31
55 | 5 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.3
56 | 6 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.29
57 | 7 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
58 | 8 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
59 | 9 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
60 | 10 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
61 | 12 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
62 | 14 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.23
63 | 16 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.21
64 | 18 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.2
65 | 20 | 0.41 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.2
66 | 3 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.3
67 | 4 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.29
68 | 5 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
69 | 6 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
70 | 7 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
71 | 8 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
72 | 9 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
73 | 10 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
74 | 12 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.22
75 | 14 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.21
76 | 16 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.2
77 | 18 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.19
78 | 20 | 0.37 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.19
79 | 3 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.28
80 | 4 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.27
81 | 5 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
82 | 6 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
83 | 7 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
84 | 8 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
85 | 9 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.23
86 | 10 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.22
87 | 12 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.21
88 | 14 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.2
89 | 16 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.19
90 | 18 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.19
91 | 20 | 0.34 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.18
92 | 3 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.26
93 | 4 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
94 | 5 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.25
95 | 6 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.24
96 | 7 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.23
97 | 8 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.22
98 | 9 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.22
99 | 10 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.21
100 | 12 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.2
101 | 14 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.19
102 | 16 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.18
103 | 18 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.18
104 | 20 | 0.31 | plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé | 0.17
105 | 3 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.78
106 | 4 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.68
107 | 5 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.6
108 | 6 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.54
109 | 7 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.49
110 | 8 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.45
111 | 9 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.42
112 | 10 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.39
113 | 12 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.35
114 | 14 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.31
115 | 16 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.28
116 | 18 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.26
117 | 20 | 3.4 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.24
118 | 3 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.56
119 | 4 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.51
120 | 5 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.46
121 | 6 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.43
122 | 7 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.39
123 | 8 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.37
124 | 9 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.34
125 | 10 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.32
126 | 12 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.29
127 | 14 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.26
128 | 16 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.24
129 | 18 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.22
130 | 20 | 1.5 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.21
131 | 3 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.43
132 | 4 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.4
133 | 5 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.38
134 | 6 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.35
135 | 7 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.33
136 | 8 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.31
137 | 9 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.29
138 | 10 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.28
139 | 12 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.25
140 | 14 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.23
141 | 16 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.21
142 | 18 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.2
143 | 20 | 0.85 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.18
144 | 3 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.35
145 | 4 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.33
146 | 5 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.32
147 | 6 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.3
148 | 7 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.28
149 | 8 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.27
150 | 9 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.26
151 | 10 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.24
152 | 12 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.22
153 | 14 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.2
154 | 16 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.19
155 | 18 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.18
156 | 20 | 0.59 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.17
157 | 3 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.3
158 | 4 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.28
159 | 5 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.27
160 | 6 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.26
161 | 7 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.25
162 | 8 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.24
163 | 9 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.23
164 | 10 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.22
165 | 12 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.2
166 | 14 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.19
167 | 16 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.17
168 | 18 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.16
169 | 20 | 0.46 | terre plein bâtiment construit avant 2001 | 0.15
170 | 3 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.7
171 | 4 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.65
172 | 5 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.58
173 | 6 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.52
174 | 7 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.48
175 | 8 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.45
176 | 9 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.39
177 | 10 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.38
178 | 12 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.35
179 | 14 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.3
180 | 16 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.26
181 | 18 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.25
182 | 20 | 3.4 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.23
183 | 3 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.6
184 | 4 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.55
185 | 5 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.5
186 | 6 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.45
187 | 7 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.42
188 | 8 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.39
189 | 9 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.35
190 | 10 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.34
191 | 12 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.31
192 | 14 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.27
193 | 16 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.24
194 | 18 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.24
195 | 20 | 1.5 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.21
196 | 3 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.49
197 | 4 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.45
198 | 5 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.42
199 | 6 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.38
200 | 7 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.36
201 | 8 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.33
202 | 9 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.31
203 | 10 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.3
204 | 12 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.27
205 | 14 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.24
206 | 16 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.22
207 | 18 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.21
208 | 20 | 0.85 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.19
209 | 3 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.39
210 | 4 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.36
211 | 5 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.34
212 | 6 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.32
213 | 7 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.3
214 | 8 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.28
215 | 9 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.27
216 | 10 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.26
217 | 12 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.23
218 | 14 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.21
219 | 16 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.2
220 | 18 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.18
221 | 20 | 0.6 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.17
222 | 3 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.33
223 | 4 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.31
224 | 5 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.29
225 | 6 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.27
226 | 7 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.26
227 | 8 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.25
228 | 9 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.24
229 | 10 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.23
230 | 12 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.21
231 | 14 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.19
232 | 16 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.18
233 | 18 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.17
234 | 20 | 0.46 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.16
235 | 3 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.28
236 | 4 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.26
237 | 5 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.25
238 | 6 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.24
239 | 7 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.23
240 | 8 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.22
241 | 9 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.21
242 | 10 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.2
243 | 12 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.19
244 | 14 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.17
245 | 16 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.16
246 | 18 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.15
247 | 20 | 0.37 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.14
248 | 3 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.25
249 | 4 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.23
250 | 5 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.22
251 | 6 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.21
252 | 7 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.2
253 | 8 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.2
254 | 9 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.19
255 | 10 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.18
256 | 12 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.17
257 | 14 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.16
258 | 16 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.15
259 | 18 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.14
260 | 20 | 0.31 | terre plein bâtiment construit à partir de 2001 | 0.13

## uph0
tv_uph0_id | enum_type_plancher_haut_id | type_plancher_haut | uph0
1 | 1 | Inconnu | 2.5
2 | 2 | Plafond avec ou sans remplissage | 1.45
3 | 3 | Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage | 1.45
4 | 4 | Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage | 1.2
5 | 5 | Plafond bois sur solives métalliques | 2.5
6 | 6 | Plafond bois sous solives métalliques | 2.5
7 | 7 | Bardeaux et remplissage | 1.2
8 | 8 | Dalle béton | 2.5
9 | 9 | Plafond bois sur solives bois | 2
10 | 10 | Plafond bois sous solives bois | 2.3
11 | 11 | Plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 2.5
12 | 12¦16 | Combles aménagés sous rampant | 2.5
13 | 13 | Toiture en chaume | 0.24
14 | 14 | Plafond en plaque de plâtre | 2.5

## uph
tv_uph_id | enum_periode_construction_id | periode_construction | enum_zone_climatique_id | zone_climatique | effet_joule | type_toiture | uph
1 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 2.5
2 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 2.5
3 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 2.5
4 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 2.5
5 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 1 | combles | 2.5
6 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 0 | combles | 2.5
7 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.5
8 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.5
9 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.53
10 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.53
11 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.56
12 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.56
13 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.4
14 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.5
15 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.42
16 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.53
17 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.44
18 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.56
19 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.3
20 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.3
21 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.32
22 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.32
23 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.33
24 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.33
25 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.25
26 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.25
27 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.26
28 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.26
29 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.3
30 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.3
31 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.23
32 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.23
33 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.23
34 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.23
35 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.3
36 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.3
37 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.2
38 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.2
39 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.2
40 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.2
41 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.25
42 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.25
43 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | combles | 0.14
44 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | combles | 0.14
45 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | combles | 0.14
46 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | combles | 0.14
47 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 1 | combles | 0.14
48 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 0 | combles | 0.14
49 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 2.5
50 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 2.5
51 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 2.5
52 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 2.5
53 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 1 | terrasse | 2.5
54 | 1¦2 | avant 1974 ou inconnu | 8 | H3 | 0 | terrasse | 2.5
55 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.75
56 | 3 | 1975-1977 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.75
57 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.79
58 | 3 | 1975-1977 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.79
59 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.83
60 | 3 | 1975-1977 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.83
61 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.7
62 | 4 | 1978-1982 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.75
63 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.74
64 | 4 | 1978-1982 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.79
65 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.78
66 | 4 | 1978-1982 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.83
67 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.4
68 | 5 | 1983-1988 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.55
69 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.42
70 | 5 | 1983-1988 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.58
71 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.44
72 | 5 | 1983-1988 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.61
73 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.35
74 | 6 | 1989-2000 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.4
75 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.37
76 | 6 | 1989-2000 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.42
77 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.39
78 | 6 | 1989-2000 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.44
79 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.3
80 | 7 | 2001-2005 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.3
81 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.3
82 | 7 | 2001-2005 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.3
83 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.3
84 | 7 | 2001-2005 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.3
85 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.27
86 | 8 | 2006-2012 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.27
87 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.27
88 | 8 | 2006-2012 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.27
89 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.27
90 | 8 | 2006-2012 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.27
91 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 1 | terrasse | 0.14
92 | 9¦10 | >=2013 | 1¦2¦3 | H1 | 0 | terrasse | 0.14
93 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 1 | terrasse | 0.14
94 | 9¦10 | >=2013 | 4¦5¦6¦7 | H2 | 0 | terrasse | 0.14
95 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 1 | terrasse | 0.14
96 | 9¦10 | >=2013 | 8 | H3 | 0 | terrasse | 0.14

## ug
tv_ug_id | enum_type_gaz_lame_id | type_gaz_lame | enum_inclinaison_vitrage_id | inclinaison_vitrage | vitrage_vir | epaisseur_lame | enum_type_vitrage_id | type_vitrage | ug
1 | [6 empty] | 1 | Simple vitrage | 5.8
2 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 6 | 2 | Double vitrage | 3.3
3 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 8 | 2 | Double vitrage | 3.1
4 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 10 | 2 | Double vitrage | 2.9
5 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 12 | 2 | Double vitrage | 2.8
6 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 14 | 2 | Double vitrage | 2.8
7 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 15 | 2 | Double vitrage | 2.7
8 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 16 | 2 | Double vitrage | 2.7
9 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 18 | 2 | Double vitrage | 2.7
10 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 20 | 2 | Double vitrage | 2.7
11 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 6 | 2 | Double vitrage | 2.45
12 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 8 | 2 | Double vitrage | 2.1
13 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 10 | 2 | Double vitrage | 1.8
14 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 12 | 2 | Double vitrage | 1.6
15 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 14 | 2 | Double vitrage | 1.5
16 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 15 | 2 | Double vitrage | 1.4
17 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 16 | 2 | Double vitrage | 1.4
18 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 18 | 2 | Double vitrage | 1.4
19 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 20 | 2 | Double vitrage | 1.4
20 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 6 | 2 | Double vitrage | 3
21 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 8 | 2 | Double vitrage | 2.9
22 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 10 | 2 | Double vitrage | 2.8
23 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 12 | 2 | Double vitrage | 2.7
24 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 14 | 2 | Double vitrage | 2.6
25 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 15 | 2 | Double vitrage | 2.6
26 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 16 | 2 | Double vitrage | 2.6
27 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 18 | 2 | Double vitrage | 2.6
28 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 20 | 2 | Double vitrage | 2.6
29 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 6 | 2 | Double vitrage | 2
30 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 8 | 2 | Double vitrage | 1.7
31 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 10 | 2 | Double vitrage | 1.4
32 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 12 | 2 | Double vitrage | 1.3
33 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 14 | 2 | Double vitrage | 1.2
34 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 15 | 2 | Double vitrage | 1.1
35 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 16 | 2 | Double vitrage | 1.1
36 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 18 | 2 | Double vitrage | 1.1
37 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 20 | 2 | Double vitrage | 1.1
38 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 6 | 2 | Double vitrage | 3.7
39 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 8 | 2 | Double vitrage | 3.4
40 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 10 | 2 | Double vitrage | 3.2
41 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 12 | 2 | Double vitrage | 3.1
42 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 14 | 2 | Double vitrage | 3.1
43 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 15 | 2 | Double vitrage | 2.9
44 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 16 | 2 | Double vitrage | 2.9
45 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 18 | 2 | Double vitrage | 2.9
46 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 20 | 2 | Double vitrage | 2.9
47 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 6 | 2 | Double vitrage | 2.6
48 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 8 | 2 | Double vitrage | 2.2
49 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 10 | 2 | Double vitrage | 1.9
50 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 12 | 2 | Double vitrage | 1.7
51 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 14 | 2 | Double vitrage | 1.6
52 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 15 | 2 | Double vitrage | 1.5
53 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 16 | 2 | Double vitrage | 1.5
54 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 18 | 2 | Double vitrage | 1.5
55 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 20 | 2 | Double vitrage | 1.5
56 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 6 | 2 | Double vitrage | 3.3
57 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 8 | 2 | Double vitrage | 3.2
58 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 10 | 2 | Double vitrage | 3.1
59 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 12 | 2 | Double vitrage | 2.9
60 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 14 | 2 | Double vitrage | 2.8
61 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 15 | 2 | Double vitrage | 2.8
62 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 16 | 2 | Double vitrage | 2.8
63 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 18 | 2 | Double vitrage | 2.8
64 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 20 | 2 | Double vitrage | 2.8
65 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 6 | 2 | Double vitrage | 2.1
66 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 8 | 2 | Double vitrage | 1.8
67 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 10 | 2 | Double vitrage | 1.5
68 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 12 | 2 | Double vitrage | 1.4
69 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 14 | 2 | Double vitrage | 1.2
70 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 15 | 2 | Double vitrage | 1.1
71 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 16 | 2 | Double vitrage | 1.1
72 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 18 | 2 | Double vitrage | 1.1
73 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 20 | 2 | Double vitrage | 1.1
74 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 6 | 4 | Survitrage | 3.4
75 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 8 | 4 | Survitrage | 3.2
76 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 10 | 4 | Survitrage | 3
77 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 12 | 4 | Survitrage | 2.9
78 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 14 | 4 | Survitrage | 2.9
79 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 15 | 4 | Survitrage | 2.8
80 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 16 | 4 | Survitrage | 2.8
81 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 18 | 4 | Survitrage | 2.8
82 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 20 | 4 | Survitrage | 2.8
83 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 6 | 4 | Survitrage | 2.55
84 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 8 | 4 | Survitrage | 2.2
85 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 10 | 4 | Survitrage | 1.9
86 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 12 | 4 | Survitrage | 1.7
87 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 14 | 4 | Survitrage | 1.6
88 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 15 | 4 | Survitrage | 1.5
89 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 16 | 4 | Survitrage | 1.5
90 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 18 | 4 | Survitrage | 1.5
91 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 20 | 4 | Survitrage | 1.5
92 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 6 | 4 | Survitrage | 3.8
93 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 8 | 4 | Survitrage | 3.5
94 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 10 | 4 | Survitrage | 3.3
95 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 12 | 4 | Survitrage | 3.2
96 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 14 | 4 | Survitrage | 3.2
97 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 15 | 4 | Survitrage | 3
98 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 16 | 4 | Survitrage | 3
99 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 18 | 4 | Survitrage | 3
100 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 20 | 4 | Survitrage | 3
101 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 6 | 4 | Survitrage | 2.7
102 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 8 | 4 | Survitrage | 2.3
103 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 10 | 4 | Survitrage | 2
104 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 12 | 4 | Survitrage | 1.8
105 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 14 | 4 | Survitrage | 1.7
106 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 15 | 4 | Survitrage | 1.6
107 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 16 | 4 | Survitrage | 1.6
108 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 18 | 4 | Survitrage | 1.6
109 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 20 | 4 | Survitrage | 1.6
110 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 6 | 3 | Triple vitrage | 2.3
111 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 8 | 3 | Triple vitrage | 2.1
112 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 10 | 3 | Triple vitrage | 2
113 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 12 | 3 | Triple vitrage | 1.9
114 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 14 | 3 | Triple vitrage | 1.8
115 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 15 | 3 | Triple vitrage | 1.8
116 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 16 | 3 | Triple vitrage | 1.8
117 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 18 | 3 | Triple vitrage | 1.7
118 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 0 | 20 | 3 | Triple vitrage | 1.7
119 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 6 | 3 | Triple vitrage | 1.7
120 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 8 | 3 | Triple vitrage | 1.4
121 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 10 | 3 | Triple vitrage | 1.2
122 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 12 | 3 | Triple vitrage | 1.1
123 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 14 | 3 | Triple vitrage | 1
124 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 15 | 3 | Triple vitrage | 0.9
125 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 16 | 3 | Triple vitrage | 0.9
126 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 18 | 3 | Triple vitrage | 0.8
127 | 1¦3 | air | 3 | sup75° | 1 | 20 | 3 | Triple vitrage | 0.8
128 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 6 | 3 | Triple vitrage | 2.1
129 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 8 | 3 | Triple vitrage | 1.9
130 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 10 | 3 | Triple vitrage | 1.8
131 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 12 | 3 | Triple vitrage | 1.8
132 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 14 | 3 | Triple vitrage | 1.7
133 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 15 | 3 | Triple vitrage | 1.7
134 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 16 | 3 | Triple vitrage | 1.7
135 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 18 | 3 | Triple vitrage | 1.6
136 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 0 | 20 | 3 | Triple vitrage | 1.6
137 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 6 | 3 | Triple vitrage | 1.5
138 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 8 | 3 | Triple vitrage | 1.2
139 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 10 | 3 | Triple vitrage | 1
140 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 12 | 3 | Triple vitrage | 0.9
141 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 14 | 3 | Triple vitrage | 0.8
142 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 15 | 3 | Triple vitrage | 0.7
143 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 16 | 3 | Triple vitrage | 0.7
144 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 18 | 3 | Triple vitrage | 0.6
145 | 2 | argon ou krypton | 3 | sup75° | 1 | 20 | 3 | Triple vitrage | 0.6
146 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 6 | 3 | Triple vitrage | 2.5
147 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 8 | 3 | Triple vitrage | 2.2
148 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 10 | 3 | Triple vitrage | 2.1
149 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 12 | 3 | Triple vitrage | 2
150 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 14 | 3 | Triple vitrage | 1.9
151 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 15 | 3 | Triple vitrage | 1.9
152 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 16 | 3 | Triple vitrage | 1.9
153 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 18 | 3 | Triple vitrage | 1.8
154 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 20 | 3 | Triple vitrage | 1.8
155 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 6 | 3 | Triple vitrage | 1.8
156 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 8 | 3 | Triple vitrage | 1.5
157 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 10 | 3 | Triple vitrage | 1.2
158 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 12 | 3 | Triple vitrage | 1.1
159 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 14 | 3 | Triple vitrage | 1
160 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 15 | 3 | Triple vitrage | 0.9
161 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 16 | 3 | Triple vitrage | 0.9
162 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 18 | 3 | Triple vitrage | 0.8
163 | 1¦3 | air | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 20 | 3 | Triple vitrage | 0.8
164 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 6 | 3 | Triple vitrage | 2.2
165 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 8 | 3 | Triple vitrage | 2
166 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 10 | 3 | Triple vitrage | 1.9
167 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 12 | 3 | Triple vitrage | 1.9
168 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 14 | 3 | Triple vitrage | 1.8
169 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 15 | 3 | Triple vitrage | 1.8
170 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 16 | 3 | Triple vitrage | 1.8
171 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 18 | 3 | Triple vitrage | 1.7
172 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 0 | 20 | 3 | Triple vitrage | 1.7
173 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 6 | 3 | Triple vitrage | 1.6
174 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 8 | 3 | Triple vitrage | 1.2
175 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 10 | 3 | Triple vitrage | 1
176 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 12 | 3 | Triple vitrage | 0.9
177 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 14 | 3 | Triple vitrage | 0.8
178 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 15 | 3 | Triple vitrage | 0.7
179 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 16 | 3 | Triple vitrage | 0.7
180 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 18 | 3 | Triple vitrage | 0.6
181 | 2 | argon ou krypton | 1¦2¦4 | inf75° | 1 | 20 | 3 | Triple vitrage | 0.6

## uw
tv_uw_id | enum_type_baie_id | type_baie | enum_type_materiaux_menuiserie_id | type_materiaux_menuiserie | ug | uw
1 | 1 | Paroi en brique de verre pleine | 1 | Brique de Verre |  | 3.5
2 | 2 | Paroi en brique de verre creuse | 1 | Brique de Verre |  | 2
3 | 3 | Paroi en polycarbonnate | 2 | Polycarbonate |  | 3
4 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.5 | 1.3
5 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.6 | 1.4
6 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.7 | 1.5
7 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.8 | 1.6
8 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.9 | 1.6
9 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | 1.7
10 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.1 | 1.8
11 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.2 | 1.9
12 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.3 | 2
13 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.4 | 2.1
14 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.5 | 2.1
15 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.6 | 2.2
16 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.7 | 2.3
17 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.8 | 2.4
18 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.9 | 2.5
19 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2 | 2.6
20 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.1 | 2.7
21 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.2 | 2.7
22 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.3 | 2.8
23 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.4 | 2.9
24 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.5 | 3
25 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.6 | 3.1
26 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.7 | 3.2
27 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.8 | 3.3
28 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.9 | 3.3
29 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3 | 3.4
30 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.1 | 3.5
31 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.2 | 3.6
32 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.3 | 3.7
33 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.4 | 3.8
34 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.5 | 3.8
35 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.6 | 3.9
36 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.7 | 4
37 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.8 | 4.1
38 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.9 | 4.2
39 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 4 | 4.3
40 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.7 | 5.7
41 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.8 | 5.8
42 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.9 | 5.9
43 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 6 | 6
44 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.5 | 1.4
45 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.6 | 1.5
46 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.7 | 1.6
47 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.8 | 1.6
48 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.9 | 1.7
49 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | 1.8
50 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.1 | 1.9
51 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.2 | 2
52 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.3 | 2
53 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.4 | 2.1
54 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.5 | 2.2
55 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.6 | 2.3
56 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.7 | 2.4
57 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.8 | 2.4
58 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.9 | 2.5
59 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2 | 2.6
60 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.1 | 2.8
61 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.2 | 2.9
62 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.3 | 2.9
63 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.4 | 3
64 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.5 | 3.1
65 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.6 | 3.2
66 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.7 | 3.3
67 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.8 | 3.3
68 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.9 | 3.4
69 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3 | 3.5
70 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.1 | 3.6
71 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.2 | 3.7
72 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.3 | 3.7
73 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.4 | 3.8
74 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.5 | 3.9
75 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.6 | 4
76 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.7 | 4.1
77 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.8 | 4.1
78 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.9 | 4.2
79 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 4 | 4.3
80 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.7 | 5.7
81 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.8 | 5.8
82 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.9 | 5.9
83 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 6 | 6
84 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.5 | 1
85 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.6 | 1.1
86 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.7 | 1.2
87 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.8 | 1.3
88 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.9 | 1.4
89 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | 1.5
90 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.1 | 1.6
91 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.2 | 1.7
92 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.3 | 1.7
93 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.4 | 1.8
94 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.5 | 1.9
95 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.6 | 2
96 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.7 | 2.1
97 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.8 | 2.2
98 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.9 | 2.3
99 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2 | 2.4
100 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.1 | 2.5
101 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.2 | 2.6
102 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.3 | 2.6
103 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.4 | 2.7
104 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.5 | 2.8
105 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.6 | 2.9
106 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.7 | 3
107 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.8 | 3.1
108 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.9 | 3.2
109 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3 | 3.3
110 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.1 | 3.4
111 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.2 | 3.5
112 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.3 | 3.5
113 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.4 | 3.6
114 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.5 | 3.7
115 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.6 | 3.8
116 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.7 | 3.9
117 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.8 | 4
118 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.9 | 4.1
119 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 4 | 4.2
120 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.7 | 5.7
121 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.8 | 5.8
122 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.9 | 5.9
123 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 6 | 6
124 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.5 | 1.2
125 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.6 | 1.3
126 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.7 | 1.4
127 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.8 | 1.5
128 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 0.9 | 1.6
129 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | 1.6
130 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.1 | 1.7
131 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.2 | 1.8
132 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.3 | 1.9
133 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.4 | 2
134 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.5 | 2.1
135 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.6 | 2.2
136 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.7 | 2.3
137 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.8 | 2.4
138 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1.9 | 2.5
139 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2 | 2.5
140 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.1 | 2.6
141 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.2 | 2.7
142 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.3 | 2.8
143 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.4 | 2.9
144 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.5 | 3
145 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.6 | 3.1
146 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.7 | 3.2
147 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.8 | 3.3
148 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2.9 | 3.4
149 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3 | 3.4
150 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.1 | 3.5
151 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.2 | 3.6
152 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.3 | 3.7
153 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.4 | 3.8
154 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.5 | 3.9
155 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.6 | 3.9
156 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.7 | 4.1
157 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.8 | 4.2
158 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3.9 | 4.3
159 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 4 | 4.3
160 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.7 | 5.8
161 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.8 | 5.9
162 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 5.9 | 6
163 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 6 | 6.1
164 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.5 | 1.9
165 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.6 | 2
166 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.7 | 2.1
167 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.8 | 2.2
168 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.9 | 2.2
169 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | 2.3
170 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.1 | 2.4
171 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.2 | 2.5
172 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.3 | 2.6
173 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.4 | 2.7
174 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.5 | 2.7
175 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.6 | 2.8
176 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.7 | 2.9
177 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.8 | 3
178 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.9 | 3.1
179 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2 | 3.2
180 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.1 | 3.3
181 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.2 | 3.3
182 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.3 | 3.4
183 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.4 | 3.5
184 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.5 | 3.6
185 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.6 | 3.7
186 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.7 | 3.8
187 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.8 | 3.9
188 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.9 | 3.9
189 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3 | 4
190 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.1 | 4.1
191 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.2 | 4.2
192 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.3 | 4.3
193 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.4 | 4.4
194 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.5 | 4.4
195 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.6 | 4.5
196 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.7 | 4.6
197 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.8 | 4.7
198 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.9 | 4.8
199 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 4 | 4.9
200 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.7 | 6.3
201 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.8 | 6.4
202 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.9 | 6.5
203 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 6 | 6.6
204 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.5 | 2.2
205 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.6 | 2.3
206 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.7 | 2.4
207 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.8 | 2.4
208 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.9 | 2.5
209 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | 2.6
210 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.1 | 2.7
211 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.2 | 2.8
212 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.3 | 2.8
213 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.4 | 2.9
214 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.5 | 3
215 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.6 | 3.1
216 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.7 | 3.2
217 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.8 | 3.2
218 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.9 | 3.3
219 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2 | 3.4
220 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.1 | 3.5
221 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.2 | 3.6
222 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.3 | 3.6
223 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.4 | 3.7
224 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.5 | 3.8
225 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.6 | 3.9
226 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.7 | 4
227 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.8 | 4
228 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.9 | 4.1
229 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3 | 4.2
230 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.1 | 4.3
231 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.2 | 4.4
232 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.3 | 4.4
233 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.4 | 4.5
234 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.5 | 4.6
235 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.6 | 4.7
236 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.7 | 4.8
237 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.8 | 4.8
238 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.9 | 4.9
239 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 4 | 5
240 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.7 | 6.4
241 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.8 | 6.4
242 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.9 | 6.5
243 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 6 | 6.6
244 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.5 | 1.4
245 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.6 | 1.5
246 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.7 | 1.6
247 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.8 | 1.7
248 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.9 | 1.8
249 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | 1.9
250 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.1 | 2
251 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.2 | 2.1
252 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.3 | 2.1
253 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.4 | 2.2
254 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.5 | 2.3
255 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.6 | 2.4
256 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.7 | 2.5
257 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.8 | 2.6
258 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.9 | 2.7
259 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2 | 2.8
260 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.1 | 2.9
261 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.2 | 3
262 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.3 | 3
263 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.4 | 3.1
264 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.5 | 3.2
265 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.6 | 3.3
266 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.7 | 3.4
267 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.8 | 3.5
268 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.9 | 3.6
269 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3 | 3.7
270 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.1 | 3.8
271 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.2 | 3.9
272 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.3 | 3.9
273 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.4 | 4
274 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.5 | 4.1
275 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.6 | 4.2
276 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.7 | 4.3
277 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.8 | 4.4
278 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.9 | 4.5
279 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 4 | 4.6
280 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.7 | 6.1
281 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.8 | 6.2
282 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.9 | 6.3
283 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 6 | 6.4
284 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.5 | 1.5
285 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.6 | 1.6
286 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.7 | 1.7
287 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.8 | 1.8
288 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 0.9 | 1.9
289 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | 1.9
290 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.1 | 2
291 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.2 | 2.1
292 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.3 | 2.2
293 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.4 | 2.3
294 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.5 | 2.4
295 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.6 | 2.5
296 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.7 | 2.6
297 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.8 | 2.7
298 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1.9 | 2.8
299 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2 | 2.8
300 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.1 | 2.9
301 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.2 | 3
302 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.3 | 3.1
303 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.4 | 3.2
304 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.5 | 3.3
305 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.6 | 3.4
306 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.7 | 3.5
307 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.8 | 3.6
308 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2.9 | 3.7
309 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3 | 3.7
310 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.1 | 3.8
311 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.2 | 3.9
312 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.3 | 4
313 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.4 | 4.1
314 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.5 | 4.2
315 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.6 | 4.3
316 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.7 | 4.4
317 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.8 | 4.5
318 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3.9 | 4.6
319 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 4 | 4.6
320 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.7 | 6.2
321 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.8 | 6.3
322 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 5.9 | 6.4
323 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 6 | 6.4
324 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 0.5 | 0.9
325 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 0.6 | 1
326 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 0.7 | 1.1
327 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 0.8 | 1.2
328 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 0.9 | 1.2
329 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1 | 1.3
330 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.1 | 1.4
331 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.2 | 1.5
332 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.3 | 1.5
333 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.4 | 1.6
334 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.5 | 1.7
335 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.6 | 1.8
336 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.7 | 1.8
337 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.8 | 1.9
338 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1.9 | 2
339 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2 | 2.1
340 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.1 | 2.1
341 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.2 | 2.2
342 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.3 | 2.3
343 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.4 | 2.4
344 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.5 | 2.4
345 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.6 | 2.5
346 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.7 | 2.6
347 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.8 | 2.7
348 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2.9 | 2.7
349 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3 | 2.8
350 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.1 | 2.9
351 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.2 | 3
352 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.3 | 3
353 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.4 | 3.1
354 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.5 | 3.2
355 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.6 | 3.3
356 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.7 | 3.3
357 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.8 | 3.4
358 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 3.9 | 3.5
359 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 4 | 3.6
360 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 5.7 | 4.8
361 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 5.8 | 4.9
362 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 5.9 | 5
363 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 6 | 5.1
364 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.5 | 1.3
365 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.6 | 1.4
366 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.7 | 1.5
367 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.8 | 1.5
368 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.9 | 1.6
369 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | 1.7
370 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.1 | 1.7
371 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.2 | 1.8
372 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.3 | 1.9
373 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.4 | 2
374 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.5 | 2
375 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.6 | 2.1
376 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.7 | 2.2
377 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.8 | 2.2
378 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.9 | 2.3
379 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2 | 2.4
380 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.1 | 2.4
381 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.2 | 2.5
382 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.3 | 2.6
383 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.4 | 2.7
384 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.5 | 2.7
385 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.6 | 2.8
386 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.7 | 2.9
387 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.8 | 2.9
388 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.9 | 3
389 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3 | 3.1
390 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.1 | 3.1
391 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.2 | 3.2
392 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.3 | 3.3
393 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.4 | 3.4
394 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.5 | 3.4
395 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.6 | 3.5
396 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.7 | 3.6
397 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.8 | 3.6
398 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.9 | 3.7
399 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 4 | 3.8
400 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 5.7 | 5
401 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 5.8 | 5
402 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 5.9 | 5.1
403 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 6 | 5.2
404 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 0.5 | 0.8
405 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 0.6 | 0.9
406 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 0.7 | 1
407 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 0.8 | 1
408 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 0.9 | 1.1
409 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1 | 1.2
410 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.1 | 1.3
411 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.2 | 1.4
412 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.3 | 1.4
413 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.4 | 1.5
414 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.5 | 1.6
415 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.6 | 1.7
416 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.7 | 1.8
417 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.8 | 1.8
418 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1.9 | 1.9
419 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2 | 2
420 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.1 | 2.1
421 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.2 | 2.2
422 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.3 | 2.2
423 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.4 | 2.3
424 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.5 | 2.4
425 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.6 | 2.5
426 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.7 | 2.6
427 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.8 | 2.6
428 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2.9 | 2.7
429 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3 | 2.8
430 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.1 | 2.9
431 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.2 | 3
432 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.3 | 3
433 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.4 | 3.1
434 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.5 | 3.2
435 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.6 | 3.3
436 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.7 | 3.4
437 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.8 | 3.4
438 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 3.9 | 3.5
439 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 4 | 3.6
440 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 5.7 | 5
441 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 5.8 | 5
442 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 5.9 | 5.1
443 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 6 | 5.2
444 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.5 | 1.1
445 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.6 | 1.2
446 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.7 | 1.2
447 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.8 | 1.3
448 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 0.9 | 1.4
449 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | 1.5
450 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.1 | 1.6
451 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.2 | 1.6
452 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.3 | 1.7
453 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.4 | 1.8
454 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.5 | 1.9
455 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.6 | 2
456 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.7 | 2
457 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.8 | 2.1
458 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1.9 | 2.2
459 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2 | 2.3
460 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.1 | 2.4
461 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.2 | 2.4
462 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.3 | 2.5
463 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.4 | 2.6
464 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.5 | 2.7
465 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.6 | 2.8
466 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.7 | 2.8
467 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.8 | 2.9
468 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2.9 | 3
469 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3 | 3.1
470 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.1 | 3.2
471 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.2 | 3.2
472 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.3 | 3.3
473 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.4 | 3.4
474 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.5 | 3.5
475 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.6 | 3.6
476 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.7 | 3.6
477 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.8 | 3.7
478 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 3.9 | 3.8
479 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 4 | 3.9
480 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 5.7 | 5.2
481 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 5.8 | 5.3
482 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 5.9 | 5.4
483 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 6 | 5.5
484 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 0.5 | 0.9
485 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 0.6 | 1
486 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 0.7 | 1.1
487 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 0.8 | 1.1
488 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 0.9 | 1.2
489 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1 | 1.3
490 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.1 | 1.4
491 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.2 | 1.4
492 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.3 | 1.5
493 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.4 | 1.6
494 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.5 | 1.6
495 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.6 | 1.7
496 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.7 | 1.8
497 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.8 | 1.8
498 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1.9 | 1.9
499 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2 | 2
500 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.1 | 2.1
501 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.2 | 2.1
502 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.3 | 2.2
503 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.4 | 2.3
504 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.5 | 2.3
505 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.6 | 2.4
506 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.7 | 2.5
507 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.8 | 2.5
508 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2.9 | 2.6
509 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3 | 2.7
510 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.1 | 2.8
511 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.2 | 2.8
512 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.3 | 2.9
513 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.4 | 3
514 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.5 | 3
515 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.6 | 3.1
516 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.7 | 3.2
517 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.8 | 3.2
518 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 3.9 | 3.3
519 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 4 | 3.4
520 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 5.7 | 4.6
521 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 5.8 | 4.6
522 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 5.9 | 4.7
523 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 6 | 4.8
524 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.5 | 1.1
525 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.6 | 1.2
526 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.7 | 1.3
527 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.8 | 1.4
528 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.9 | 1.4
529 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1 | 1.5
530 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.1 | 1.6
531 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.2 | 1.7
532 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.3 | 1.8
533 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.4 | 1.8
534 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.5 | 1.9
535 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.6 | 2
536 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.7 | 2.1
537 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.8 | 2.2
538 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.9 | 2.2
539 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2 | 2.3
540 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.1 | 2.4
541 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.2 | 2.5
542 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.3 | 2.6
543 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.4 | 2.6
544 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.5 | 2.7
545 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.6 | 2.8
546 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.7 | 2.9
547 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.8 | 3
548 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.9 | 3
549 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3 | 3.1
550 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.1 | 3.2
551 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.2 | 3.3
552 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.3 | 3.4
553 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.4 | 3.4
554 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.5 | 3.5
555 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.6 | 3.6
556 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.7 | 3.7
557 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.8 | 3.8
558 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.9 | 3.8
559 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 4 | 3.9
560 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.7 | 5.3
561 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.8 | 5.4
562 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.9 | 5.4
563 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 6 | 5.5
564 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.5 | 1.2
565 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.6 | 1.3
566 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.7 | 1.4
567 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.8 | 1.4
568 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.9 | 1.5
569 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1 | 1.6
570 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.1 | 1.7
571 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.2 | 1.8
572 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.3 | 1.9
573 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.4 | 2
574 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.5 | 2.1
575 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.6 | 2.1
576 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.7 | 2.2
577 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.8 | 2.3
578 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.9 | 2.4
579 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2 | 2.4
580 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.1 | 2.5
581 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.2 | 2.6
582 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.3 | 2.7
583 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.4 | 2.7
584 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.5 | 2.8
585 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.6 | 2.9
586 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.7 | 3
587 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.8 | 3
588 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.9 | 3.1
589 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3 | 3.2
590 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.1 | 3.3
591 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.2 | 3.3
592 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.3 | 3.4
593 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.4 | 3.5
594 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.5 | 3.6
595 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.6 | 3.6
596 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.7 | 3.7
597 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.8 | 3.8
598 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.9 | 3.9
599 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 4 | 3.9
600 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.7 | 5.3
601 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.8 | 5.4
602 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.9 | 5.4
603 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 6 | 5.5
604 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.5 | 0.9
605 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.6 | 1
606 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.7 | 1.1
607 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.8 | 1.2
608 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.9 | 1.2
609 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1 | 1.3
610 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.1 | 1.4
611 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.2 | 1.5
612 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.3 | 1.6
613 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.4 | 1.7
614 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.5 | 1.8
615 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.6 | 1.8
616 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.7 | 1.9
617 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.8 | 2
618 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.9 | 2.1
619 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2 | 2.2
620 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.1 | 2.3
621 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.2 | 2.3
622 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.3 | 2.4
623 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.4 | 2.5
624 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.5 | 2.6
625 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.6 | 2.7
626 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.7 | 2.8
627 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.8 | 2.9
628 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.9 | 2.9
629 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3 | 3
630 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.1 | 3.1
631 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.2 | 3.2
632 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.3 | 3.3
633 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.4 | 3.4
634 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.5 | 3.5
635 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.6 | 3.5
636 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.7 | 3.6
637 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.8 | 3.7
638 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.9 | 3.8
639 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 4 | 3.9
640 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.7 | 5.3
641 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.8 | 5.4
642 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.9 | 5.5
643 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 6 | 5.6
644 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.5 | 1
645 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.6 | 1.1
646 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.7 | 1.2
647 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.8 | 1.2
648 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.9 | 1.3
649 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1 | 1.4
650 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.1 | 1.5
651 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.2 | 1.6
652 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.3 | 1.7
653 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.4 | 1.7
654 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.5 | 1.8
655 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.6 | 1.9
656 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.7 | 2
657 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.8 | 2.1
658 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.9 | 2.2
659 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2 | 2.3
660 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.1 | 2.3
661 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.2 | 2.4
662 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.3 | 2.5
663 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.4 | 2.6
664 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.5 | 2.7
665 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.6 | 2.8
666 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.7 | 2.9
667 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.8 | 2.9
668 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.9 | 3
669 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3 | 3.1
670 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.1 | 3.2
671 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.2 | 3.3
672 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.3 | 3.4
673 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.4 | 3.4
674 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.5 | 3.5
675 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.6 | 3.6
676 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.7 | 3.7
677 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.8 | 3.8
678 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.9 | 3.9
679 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 4 | 4
680 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.7 | 5.4
681 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.8 | 5.5
682 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.9 | 5.6
683 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 6 | 5.7
684 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.5 | 1.1
685 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.6 | 1.2
686 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.7 | 1.2
687 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.8 | 1.3
688 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 0.9 | 1.4
689 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1 | 1.4
690 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.1 | 1.5
691 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.2 | 1.6
692 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.3 | 1.7
693 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.4 | 1.7
694 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.5 | 1.8
695 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.6 | 1.9
696 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.7 | 1.9
697 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.8 | 2
698 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 1.9 | 2.1
699 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2 | 2.1
700 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.1 | 2.2
701 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.2 | 2.3
702 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.3 | 2.4
703 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.4 | 2.4
704 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.5 | 2.5
705 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.6 | 2.6
706 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.7 | 2.6
707 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.8 | 2.7
708 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 2.9 | 2.8
709 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3 | 2.8
710 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.1 | 2.9
711 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.2 | 3
712 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.3 | 3.1
713 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.4 | 3.1
714 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.5 | 3.2
715 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.6 | 3.3
716 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.7 | 3.3
717 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.8 | 3.4
718 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 3.9 | 3.5
719 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 4 | 3.5
720 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.7 | 4.7
721 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.8 | 4.8
722 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 5.9 | 4.9
723 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois ou Bois/métal | 6 | 4.9

## deltar
tv_deltar_id | enum_type_fermeture_id | type_fermeture | deltar
1 | 2 | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 0.08
2 | 3 | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 0.15
3 | 4 | Volets roulants PVC ou bois (e inf 12 mm) | 0.19
4 | 5 | Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e inf 22 mm) | 0.19
5 | 6 | Volets roulants PVC ou bois (e sup 12 mm) | 0.25
6 | 7 | Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e sup 22 mm) | 0.25
7 | 8 | Fermeture isolée sans ajours en position déployée | 0.25

## ujn
tv_ujn_id | deltar | uw | ujn
1 | 0.08 | 0.8 | 0.8
2 | 0.08 | 0.9 | 0.9
3 | 0.08 | 1 | 1
4 | 0.08 | 1.1 | 1.1
5 | 0.08 | 1.2 | 1.1
6 | 0.08 | 1.3 | 1.2
7 | 0.08 | 1.4 | 1.3
8 | 0.08 | 1.5 | 1.4
9 | 0.08 | 1.6 | 1.5
10 | 0.08 | 1.7 | 1.6
11 | 0.08 | 1.8 | 1.7
12 | 0.08 | 1.9 | 1.8
13 | 0.08 | 2 | 1.9
14 | 0.08 | 2.1 | 1.9
15 | 0.08 | 2.2 | 2
16 | 0.08 | 2.3 | 2.1
17 | 0.08 | 2.4 | 2.2
18 | 0.08 | 2.5 | 2.3
19 | 0.08 | 2.6 | 2.4
20 | 0.08 | 2.7 | 2.5
21 | 0.08 | 2.8 | 2.5
22 | 0.08 | 2.9 | 2.6
23 | 0.08 | 3 | 2.7
24 | 0.08 | 3.1 | 2.8
25 | 0.08 | 3.2 | 2.9
26 | 0.08 | 3.3 | 3
27 | 0.08 | 3.4 | 3
28 | 0.08 | 3.5 | 3.1
29 | 0.08 | 3.6 | 3.2
30 | 0.08 | 3.7 | 3.3
31 | 0.08 | 3.8 | 3.4
32 | 0.08 | 3.9 | 3.4
33 | 0.08 | 4 | 3.5
34 | 0.08 | 4.1 | 3.6
35 | 0.08 | 4.2 | 3.7
36 | 0.08 | 4.3 | 3.7
37 | 0.08 | 4.4 | 3.8
38 | 0.08 | 4.5 | 3.9
39 | 0.08 | 4.6 | 4
40 | 0.08 | 4.7 | 4.1
41 | 0.08 | 4.8 | 4.1
42 | 0.08 | 4.9 | 4.2
43 | 0.08 | 5 | 4.3
44 | 0.08 | 5.1 | 4.4
45 | 0.08 | 5.2 | 4.4
46 | 0.08 | 5.3 | 4.5
47 | 0.08 | 5.4 | 4.6
48 | 0.08 | 5.5 | 4.7
49 | 0.08 | 5.6 | 4.7
50 | 0.08 | 5.7 | 4.8
51 | 0.08 | 5.8 | 4.9
52 | 0.08 | 5.9 | 5
53 | 0.08 | 6 | 5
54 | 0.08 | 6.1 | 5.1
55 | 0.08 | 6.2 | 5.2
56 | 0.08 | 6.3 | 5.2
57 | 0.08 | 6.4 | 5.3
58 | 0.08 | 6.5 | 5.4
59 | 0.08 | 6.6 | 5.5
60 | 0.15 | 0.8 | 0.8
61 | 0.15 | 0.9 | 0.8
62 | 0.15 | 1 | 0.9
63 | 0.15 | 1.1 | 1
64 | 0.15 | 1.2 | 1.1
65 | 0.15 | 1.3 | 1.2
66 | 0.15 | 1.4 | 1.3
67 | 0.15 | 1.5 | 1.4
68 | 0.15 | 1.6 | 1.5
69 | 0.15 | 1.7 | 1.5
70 | 0.15 | 1.8 | 1.6
71 | 0.15 | 1.9 | 1.7
72 | 0.15 | 2 | 1.8
73 | 0.15 | 2.1 | 1.9
74 | 0.15 | 2.2 | 1.9
75 | 0.15 | 2.3 | 2
76 | 0.15 | 2.4 | 2.1
77 | 0.15 | 2.5 | 2.2
78 | 0.15 | 2.6 | 2.3
79 | 0.15 | 2.7 | 2.3
80 | 0.15 | 2.8 | 2.4
81 | 0.15 | 2.9 | 2.5
82 | 0.15 | 3 | 2.6
83 | 0.15 | 3.1 | 2.6
84 | 0.15 | 3.2 | 2.7
85 | 0.15 | 3.3 | 2.8
86 | 0.15 | 3.4 | 2.9
87 | 0.15 | 3.5 | 2.9
88 | 0.15 | 3.6 | 3
89 | 0.15 | 3.7 | 3.1
90 | 0.15 | 3.8 | 3.1
91 | 0.15 | 3.9 | 3.2
92 | 0.15 | 4 | 3.3
93 | 0.15 | 4.1 | 3.4
94 | 0.15 | 4.2 | 3.4
95 | 0.15 | 4.3 | 3.5
96 | 0.15 | 4.4 | 3.6
97 | 0.15 | 4.5 | 3.6
98 | 0.15 | 4.6 | 3.7
99 | 0.15 | 4.7 | 3.8
100 | 0.15 | 4.8 | 3.8
101 | 0.15 | 4.9 | 3.9
102 | 0.15 | 5 | 4
103 | 0.15 | 5.1 | 4
104 | 0.15 | 5.2 | 4.1
105 | 0.15 | 5.3 | 4.2
106 | 0.15 | 5.4 | 4.2
107 | 0.15 | 5.5 | 4.3
108 | 0.15 | 5.6 | 4.4
109 | 0.15 | 5.7 | 4.4
110 | 0.15 | 5.8 | 4.5
111 | 0.15 | 5.9 | 4.6
112 | 0.15 | 6 | 4.6
113 | 0.15 | 6.1 | 4.7
114 | 0.15 | 6.2 | 4.8
115 | 0.15 | 6.3 | 4.8
116 | 0.15 | 6.4 | 4.9
117 | 0.15 | 6.5 | 5
118 | 0.15 | 6.6 | 5
119 | 0.19 | 0.8 | 0.7
120 | 0.19 | 0.9 | 0.8
121 | 0.19 | 1 | 0.9
122 | 0.19 | 1.1 | 1
123 | 0.19 | 1.2 | 1.1
124 | 0.19 | 1.3 | 1.2
125 | 0.19 | 1.4 | 1.3
126 | 0.19 | 1.5 | 1.3
127 | 0.19 | 1.6 | 1.4
128 | 0.19 | 1.7 | 1.5
129 | 0.19 | 1.8 | 1.6
130 | 0.19 | 1.9 | 1.6
131 | 0.19 | 2 | 1.7
132 | 0.19 | 2.1 | 1.8
133 | 0.19 | 2.2 | 1.9
134 | 0.19 | 2.3 | 2
135 | 0.19 | 2.4 | 2
136 | 0.19 | 2.5 | 2.1
137 | 0.19 | 2.6 | 2.2
138 | 0.19 | 2.7 | 2.2
139 | 0.19 | 2.8 | 2.3
140 | 0.19 | 2.9 | 2.4
141 | 0.19 | 3 | 2.5
142 | 0.19 | 3.1 | 2.5
143 | 0.19 | 3.2 | 2.6
144 | 0.19 | 3.3 | 2.7
145 | 0.19 | 3.4 | 2.7
146 | 0.19 | 3.5 | 2.8
147 | 0.19 | 3.6 | 2.9
148 | 0.19 | 3.7 | 2.9
149 | 0.19 | 3.8 | 3
150 | 0.19 | 3.9 | 3.1
151 | 0.19 | 4 | 3.1
152 | 0.19 | 4.1 | 3.2
153 | 0.19 | 4.2 | 3.3
154 | 0.19 | 4.3 | 3.3
155 | 0.19 | 4.4 | 3.4
156 | 0.19 | 4.5 | 3.5
157 | 0.19 | 4.6 | 3.5
158 | 0.19 | 4.7 | 3.6
159 | 0.19 | 4.8 | 3.7
160 | 0.19 | 4.9 | 3.7
161 | 0.19 | 5 | 3.8
162 | 0.19 | 5.1 | 3.8
163 | 0.19 | 5.2 | 3.9
164 | 0.19 | 5.3 | 4
165 | 0.19 | 5.4 | 4
166 | 0.19 | 5.5 | 4.1
167 | 0.19 | 5.6 | 4.2
168 | 0.19 | 5.7 | 4.2
169 | 0.19 | 5.8 | 4.3
170 | 0.19 | 5.9 | 4.3
171 | 0.19 | 6 | 4.4
172 | 0.19 | 6.1 | 4.5
173 | 0.19 | 6.2 | 4.5
174 | 0.19 | 6.3 | 4.6
175 | 0.19 | 6.4 | 4.6
176 | 0.19 | 6.5 | 4.7
177 | 0.19 | 6.6 | 4.8
178 | 0.25 | 0.8 | 0.7
179 | 0.25 | 0.9 | 0.8
180 | 0.25 | 1 | 0.9
181 | 0.25 | 1.1 | 1
182 | 0.25 | 1.2 | 1.1
183 | 0.25 | 1.3 | 1.1
184 | 0.25 | 1.4 | 1.2
185 | 0.25 | 1.5 | 1.3
186 | 0.25 | 1.6 | 1.4
187 | 0.25 | 1.7 | 1.4
188 | 0.25 | 1.8 | 1.5
189 | 0.25 | 1.9 | 1.6
190 | 0.25 | 2 | 1.7
191 | 0.25 | 2.1 | 1.7
192 | 0.25 | 2.2 | 1.8
193 | 0.25 | 2.3 | 1.9
194 | 0.25 | 2.4 | 2
195 | 0.25 | 2.5 | 2
196 | 0.25 | 2.6 | 2.1
197 | 0.25 | 2.7 | 2.2
198 | 0.25 | 2.8 | 2.2
199 | 0.25 | 2.9 | 2.3
200 | 0.25 | 3 | 2.4
201 | 0.25 | 3.1 | 2.4
202 | 0.25 | 3.2 | 2.5
203 | 0.25 | 3.3 | 2.6
204 | 0.25 | 3.4 | 2.6
205 | 0.25 | 3.5 | 2.7
206 | 0.25 | 3.6 | 2.7
207 | 0.25 | 3.7 | 2.8
208 | 0.25 | 3.8 | 2.9
209 | 0.25 | 3.9 | 2.9
210 | 0.25 | 4 | 3
211 | 0.25 | 4.1 | 3.1
212 | 0.25 | 4.2 | 3.1
213 | 0.25 | 4.3 | 3.2
214 | 0.25 | 4.4 | 3.2
215 | 0.25 | 4.5 | 3.3
216 | 0.25 | 4.6 | 3.4
217 | 0.25 | 4.7 | 3.4
218 | 0.25 | 4.8 | 3.5
219 | 0.25 | 4.9 | 3.6
220 | 0.25 | 5 | 3.6
221 | 0.25 | 5.1 | 3.7
222 | 0.25 | 5.2 | 3.7
223 | 0.25 | 5.3 | 3.8
224 | 0.25 | 5.4 | 3.8
225 | 0.25 | 5.5 | 3.9
226 | 0.25 | 5.6 | 4
227 | 0.25 | 5.7 | 4
228 | 0.25 | 5.8 | 4.1
229 | 0.25 | 5.9 | 4.1
230 | 0.25 | 6 | 4.2
231 | 0.25 | 6.1 | 4.3
232 | 0.25 | 6.2 | 4.3
233 | 0.25 | 6.3 | 4.4
234 | 0.25 | 6.4 | 4.4
235 | 0.25 | 6.5 | 4.5
236 | 0.25 | 6.6 | 4.5

## sw
tv_sw_id | enum_type_baie_id | type_baie | enum_type_materiaux_menuiserie_id | type_materiaux_menuiserie | enum_type_pose_id | type_pose | vitrage_vir | enum_type_vitrage_id | type_vitrage | sw
1 | 1 | Paroi en brique de verre pleine | 1 | Brique de Verre | [5 empty] | 0.4
2 | 2 | Paroi en brique de verre creuse | 1 | Brique de Verre | [5 empty] | 0.4
3 | 3 | Paroi en polycarbonnate | 2 | Polycarbonate | [5 empty] | 0.4
4 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.58
5 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.52
6 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.45
7 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.46
8 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.41
9 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.58
10 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.52
11 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.45
12 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.46
13 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.41
14 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.62
15 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.55
16 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
17 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.49
18 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.44
19 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.53
20 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
21 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.41
22 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.42
23 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.38
24 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.54
25 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
26 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.42
27 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.43
28 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.39
29 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.6
30 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.54
31 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.46
32 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.47
33 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.43
34 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.64
35 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.57
36 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.49
37 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.51
38 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.45
39 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.57
40 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.51
41 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.44
42 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.45
43 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.4
44 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.5
45 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.45
46 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.39
47 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.4
48 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.36
49 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.59
50 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.53
51 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.46
52 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.47
53 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.42
54 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.65
55 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.58
56 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.5
57 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.52
58 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.46
59 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.7
60 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.62
61 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.54
62 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.55
63 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.5
64 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.63
65 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.56
66 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
67 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.5
68 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.45
69 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.61
70 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.55
71 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
72 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.49
73 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.44
74 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.67
75 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.6
76 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.52
77 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.53
78 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.48
79 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.71
80 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.64
81 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.55
82 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.56
83 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.51
84 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.64
85 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.58
86 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.5
87 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.52
88 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Nu Extérieur | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.47
89 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.52
90 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.47
91 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.4
92 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.41
93 | 4 | Fenêtres battantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.37
94 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.52
95 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.47
96 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.4
97 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.41
98 | 5 | Fenêtres coulissantes | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.37
99 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.56
100 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.5
101 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.43
102 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.44
103 | 6¦7 | Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.4
104 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.48
105 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.43
106 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.37
107 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.38
108 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.34
109 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.49
110 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.44
111 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.38
112 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.39
113 | 4 | Fenêtres battantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.35
114 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.54
115 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
116 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.41
117 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.43
118 | 5 | Fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.38
119 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.57
120 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.51
121 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.44
122 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.45
123 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.41
124 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.51
125 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.46
126 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.39
127 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.4
128 | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.36
129 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.45
130 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.4
131 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.35
132 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.36
133 | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement | 5 | PVC | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.32
134 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.53
135 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
136 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.41
137 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.42
138 | 4 | Fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.38
139 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.58
140 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.52
141 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.45
142 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.46
143 | 5 | Fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.42
144 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.63
145 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.56
146 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.48
147 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.5
148 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.45
149 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.56
150 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.51
151 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.44
152 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.45
153 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.4
154 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.55
155 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.49
156 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.43
157 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.44
158 | 4 | Fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.4
159 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.6
160 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.54
161 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.47
162 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.48
163 | 5 | Fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.43
164 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.64
165 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.57
166 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.49
167 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.51
168 | 6 | Portes-fenêtres coulissantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.46
169 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 1 | Simple vitrage | 0.58
170 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 2¦4 | Double vitrage | 0.52
171 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 2¦4 | Double vitrage | 0.45
172 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 0 | 3 | Triple vitrage | 0.46
173 | 7¦8 | Portes-fenêtres battantes | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦3 | Nu Intérieur ou Tunnel | 1 | 3 | Triple vitrage | 0.42

## coef_masque_proche
tv_coef_masque_proche_id | type_masque_proche | avancee | enum_orientation_id | orientation | fe1
1 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | < 1 | 2 | Nord | 0.4
2 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 1 ≤…< 2 | 2 | Nord | 0.3
3 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 2 ≤…< 3 | 2 | Nord | 0.2
4 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 3 ≤ | 2 | Nord | 0.1
5 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | < 1 | 1 | Sud | 0.5
6 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 1 ≤…< 2 | 1 | Sud | 0.4
7 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 2 ≤…< 3 | 1 | Sud | 0.3
8 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 3 ≤ | 1 | Sud | 0.2
9 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | < 1 | 3¦4 | Est ou Ouest | 0.45
10 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 1 ≤…< 2 | 3¦4 | Est ou Ouest | 0.35
11 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 2 ≤…< 3 | 3¦4 | Est ou Ouest | 0.25
12 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias | 3 ≤ | 3¦4 | Est ou Ouest | 0.15
13 | Baie sous un balcon ou auvent | < 1 |  |  | 0.8
14 | Baie sous un balcon ou auvent | 1 ≤…< 2 |  |  | 0.6
15 | Baie sous un balcon ou auvent | 2 ≤…< 3 |  |  | 0.5
16 | Baie sous un balcon ou auvent | 3 ≤ |  |  | 0.4
17 | Baie masquée par une paroi latérale avec un retour qui ne fait pas obstacle au Sud |  |  |  | 0.7
18 | Baie masquée par une paroi latérale avec un retour qui fait obstacle au Sud |  |  |  | 0.5
19 | absence de masque proche |  |  |  | 1

## coef_masque_lointain_homogene
tv_coef_masque_lointain_homogene_id | enum_orientation_id | orientation | hauteur_alpha | fe2
1 | 2 | Nord | < 15 | 1
2 | 2 | Nord | 15 ≤….< 30 | 0.82
3 | 2 | Nord | 30 ≤….< 60 | 0.5
4 | 2 | Nord | 60 ≤….< 90 | 0.3
5 | 1 | Sud | < 15 | 1
6 | 1 | Sud | 15 ≤….< 30 | 0.8
7 | 1 | Sud | 30 ≤….< 60 | 0.3
8 | 1 | Sud | 60 ≤….< 90 | 0.1
9 | 3¦4 | Est ou Ouest | < 15 | 1
10 | 3¦4 | Est ou Ouest | 15 ≤….< 30 | 0.77
11 | 3¦4 | Est ou Ouest | 30 ≤….< 60 | 0.4
12 | 3¦4 | Est ou Ouest | 60 ≤….< 90 | 0.2

## coef_masque_lointain_non_homoge
tv_coef_masque_lointain_non_homogene_id | secteur | enum_orientation_id | orientation | omb
1 | 2 secteurs lateraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 0
2 | 2 secteurs lateraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 4
3 | 2 secteurs lateraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 13
4 | 2 secteurs lateraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 15
5 | 2 secteurs centraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 0
6 | 2 secteurs centraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 14
7 | 2 secteurs centraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 35
8 | 2 secteurs centraux | 1¦2 | Sud ou Nord | 40
9 | secteur latéral vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 0
10 | secteur latéral vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 14
11 | secteur latéral vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 27
12 | secteur latéral vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 30
13 | secteur central vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 0
14 | secteur central vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 17
15 | secteur central vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 40
16 | secteur central vers le sud | 3¦4 | Est ou Ouest | 45
17 | 2 autres secteurs | 3¦4 | Est ou Ouest | 0
18 | 2 autres secteurs | 3¦4 | Est ou Ouest | 5
19 | 2 autres secteurs | 3¦4 | Est ou Ouest | 17
20 | 2 autres secteurs | 3¦4 | Est ou Ouest | 25

## coef_transparence_ets
tv_coef_transparence_ets_id | enum_type_materiaux_menuiserie_id | type_materiaux_menuiserie | enum_type_vitrage_id | type_vitrage | vitrage_vir | coef_transparence_ets
1 | 2 | Polycarbonate |  |  |  | 0.4
2 | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 1 | Simple vitrage | 0 | 0.62
3 | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦4 | Double vitrage | 0 | 0.55
4 | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 2¦4 | Double vitrage | 1 | 0.48
5 | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 3 | Triple vitrage | 0 | 0.49
6 | 3¦4 | Bois / Bois-métal | 3 | Triple vitrage | 1 | 0.44
7 | 5 | PVC | 1 | Simple vitrage | 0 | 0.5
8 | 5 | PVC | 2¦4 | Double vitrage | 0 | 0.45
9 | 5 | PVC | 2¦4 | Double vitrage | 1 | 0.39
10 | 5 | PVC | 3 | Triple vitrage | 0 | 0.4
11 | 5 | PVC | 3 | Triple vitrage | 1 | 0.36
12 | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 1 | Simple vitrage | 0 | 0.63
13 | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦4 | Double vitrage | 0 | 0.56
14 | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 2¦4 | Double vitrage | 1 | 0.48
15 | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3 | Triple vitrage | 0 | 0.5
16 | 6 | Métal avec rupture de pont thermique | 3 | Triple vitrage | 1 | 0.45
17 | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 1 | Simple vitrage | 0 | 0.64
18 | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦4 | Double vitrage | 0 | 0.58
19 | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 2¦4 | Double vitrage | 1 | 0.5
20 | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3 | Triple vitrage | 0 | 0.52
21 | 7 | Métal sans rupture de pont thermique | 3 | Triple vitrage | 1 | 0.47

## pont_thermique
tv_pont_thermique_id | enum_type_liaison_id | type_liaison | isolation_mur | isolation_plancher | presence_retour_isolation | enum_type_pose_id | type_pose | largeur_dormant | k
1 | 1 | Plancher bas / Mur | Non isolé | Non isolé |  |  |  |  | 0.39
2 | 1 | Plancher bas / Mur | Non isolé | ITI |  |  |  |  | 0.47
3 | 1 | Plancher bas / Mur | Non isolé | ITE |  |  |  |  | 0.8
4 | 1 | Plancher bas / Mur | Non isolé | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.47
5 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI | Non isolé |  |  |  |  | 0.31
6 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI | ITI |  |  |  |  | 0.08
7 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI | ITE |  |  |  |  | 0.71
8 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.08
9 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE | Non isolé |  |  |  |  | 0.49
10 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE | ITI |  |  |  |  | 0.48
11 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE | ITE |  |  |  |  | 0.64
12 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.48
13 | 1 | Plancher bas / Mur | ITR | Non isolé |  |  |  |  | 0.35
14 | 1 | Plancher bas / Mur | ITR | ITI |  |  |  |  | 0.1
15 | 1 | Plancher bas / Mur | ITR | ITE |  |  |  |  | 0.45
16 | 1 | Plancher bas / Mur | ITR | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.1
17 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITE | Non isolé |  |  |  |  | 0.31
18 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITE | ITI |  |  |  |  | 0.08
19 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITE | ITE |  |  |  |  | 0.45
20 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITE | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.08
21 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITR | Non isolé |  |  |  |  | 0.31
22 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITR | ITI |  |  |  |  | 0.08
23 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITR | ITE |  |  |  |  | 0.45
24 | 1 | Plancher bas / Mur | ITI+ITR | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.08
25 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE+ITR | Non isolé |  |  |  |  | 0.35
26 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE+ITR | ITI |  |  |  |  | 0.1
27 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE+ITR | ITE |  |  |  |  | 0.45
28 | 1 | Plancher bas / Mur | ITE+ITR | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.1
29 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | Non isolé | [5 empty] | 0.86
30 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | ITI | [5 empty] | 0.92
31 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | ITE | [5 empty] | 0.13
32 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | ITR | [5 empty] | 0.24
33 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | ITI+ITE | [5 empty] | 0.13
34 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | ITI+ITR | [5 empty] | 0.24
35 | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur | ITE+ITR | [5 empty] | 0.13
36 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | Non isolé | Non isolé |  |  |  |  | 0.3
37 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | Non isolé | ITI |  |  |  |  | 0.83
38 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | Non isolé | ITE |  |  |  |  | 0.4
39 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | Non isolé | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.4
40 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI | Non isolé |  |  |  |  | 0.27
41 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI | ITI |  |  |  |  | 0.07
42 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI | ITE |  |  |  |  | 0.75
43 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.07
44 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE | Non isolé |  |  |  |  | 0.55
45 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE | ITI |  |  |  |  | 0.76
46 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE | ITE |  |  |  |  | 0.58
47 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.58
48 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITR | Non isolé |  |  |  |  | 0.4
49 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITR | ITI |  |  |  |  | 0.3
50 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITR | ITE |  |  |  |  | 0.48
51 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITR | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.3
52 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITE | Non isolé |  |  |  |  | 0.27
53 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITE | ITI |  |  |  |  | 0.07
54 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITE | ITE |  |  |  |  | 0.58
55 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITE | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.07
56 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITR | Non isolé |  |  |  |  | 0.27
57 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITR | ITI |  |  |  |  | 0.07
58 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITR | ITE |  |  |  |  | 0.48
59 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITI+ITR | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.07
60 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE+ITR | Non isolé |  |  |  |  | 0.4
61 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE+ITR | ITI |  |  |  |  | 0.3
62 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE+ITR | ITE |  |  |  |  | 0.48
63 | 3 | Plancher haut lourd / Mur | ITE+ITR | ITI+ITE |  |  |  |  | 0.3
64 | 4 | Refend / Mur | Non isolé | [5 empty] | 0.73
65 | 4 | Refend / Mur | ITI | [5 empty] | 0.82
66 | 4 | Refend / Mur | ITE | [5 empty] | 0.13
67 | 4 | Refend / Mur | ITR | [5 empty] | 0.2
68 | 4 | Refend / Mur | ITI+ITE | [5 empty] | 0.13
69 | 4 | Refend / Mur | ITI+ITR | [5 empty] | 0.2
70 | 4 | Refend / Mur | ITE+ITR | [5 empty] | 0.13
71 | 5 | Menuiserie / Mur | Non isolé |  |  | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0.43
72 | 5 | Menuiserie / Mur | Non isolé |  |  | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0.29
73 | 5 | Menuiserie / Mur | Non isolé |  |  | 3 | Tunnel | 5 | 0.31
74 | 5 | Menuiserie / Mur | Non isolé |  |  | 3 | Tunnel | 10 | 0.19
75 | 5 | Menuiserie / Mur | Non isolé |  |  | 2 | Nu intérieur | 5 | 0.38
76 | 5 | Menuiserie / Mur | Non isolé |  |  | 2 | Nu intérieur | 10 | 0.25
77 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0.22
78 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0.18
79 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 1 | 3 | Tunnel | 5 | 0.16
80 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 1 | 3 | Tunnel | 10 | 0.13
81 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0
82 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0
83 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0.43
84 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0.29
85 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 0 | 3 | Tunnel | 5 | 0.31
86 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 0 | 3 | Tunnel | 10 | 0.19
87 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0
88 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0
89 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0
90 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0
91 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 1 | 3 | Tunnel | 5 | 0.19
92 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 1 | 3 | Tunnel | 10 | 0.15
93 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0.25
94 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0.2
95 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0
96 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0
97 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 0 | 3 | Tunnel | 5 | 0.45
98 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 0 | 3 | Tunnel | 10 | 0.4
99 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0.9
100 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0.8
101 | 5 | Menuiserie / Mur | ITR | [5 empty] | 0.2
102 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0
103 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0
104 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 1 | 3 | Tunnel | 5 | 0.16
105 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 1 | 3 | Tunnel | 10 | 0.13
106 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0
107 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0
108 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0
109 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0
110 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 0 | 3 | Tunnel | 5 | 0.31
111 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 0 | 3 | Tunnel | 10 | 0.19
112 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0
113 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITE |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0
114 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0.2
115 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0.18
116 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 1 | 3 | Tunnel | 5 | 0.16
117 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 1 | 3 | Tunnel | 10 | 0.13
118 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0
119 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0
120 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0.2
121 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0.2
122 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 0 | 3 | Tunnel | 5 | 0.2
123 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 0 | 3 | Tunnel | 10 | 0.19
124 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0
125 | 5 | Menuiserie / Mur | ITI+ITR |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0
126 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0
127 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 1 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0
128 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 1 | 3 | Tunnel | 5 | 0.19
129 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 1 | 3 | Tunnel | 10 | 0.15
130 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0.2
131 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 1 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0.2
132 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 5 | 0
133 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 0 | 1 | Nu Extérieur | 10 | 0
134 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 0 | 3 | Tunnel | 5 | 0.2
135 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 0 | 3 | Tunnel | 10 | 0.2
136 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 5 | 0.2
137 | 5 | Menuiserie / Mur | ITE+ITR |  | 0 | 2 | Nu intérieur | 10 | 0.2

## q4pa_conv
tv_q4pa_conv_id | enum_periode_construction_id | periode_construction | enum_methode_application_dpe_log_id | presence_joints_menuiserie | isolation_surfaces | type_habitation | q4pa_conv
1 | 1 | avant 1948 | 2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 |  |  | appartement/immeuble | 4.6
2 | 2 | 1948-1974 | 2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 |  |  | appartement/immeuble | 2
3 | 3¦4¦5¦6¦7¦8 | 1975-2012 | 2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 |  |  | appartement/immeuble | 1.5
4 | 9¦10 | >2012 | 2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 |  |  | appartement/immeuble | 1
5 | 1 | avant 1948 | 1 |  | 0 | maison | 3.3
6 | 2 | 1948-1974 | 1 |  | 0 | maison | 2.2
7 | 3¦4¦5¦6¦7 | 1975-2005 | 1 |  |  | maison | 1.9
8 | 8 | 2006-2012 | 1 |  |  | maison | 1.3
9 | 9¦10 | >2012 | 1 |  |  | maison | 0.6
10 | 1 | avant 1948 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 |  | 1 | maison/appartement/immeuble | 2
11 | 2 | 1948-1974 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 |  | 1 | maison/appartement/immeuble | 1.9
12 | 1 | avant 1948 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 | 1 | 0 | maison/appartement/immeuble | 2.5

## uporte
tv_uporte_id | enum_type_porte_id | type_porte | uporte
1 | 1¦5 | Porte simple en bois ou PVC Porte opaque pleine | 3.5
2 | 2¦6 | Porte simple en bois ou PVC Porte avec moins de 30% de vitrage simple | 4
3 | 3¦7 | Porte simple en bois ou PVC Porte avec 30-60% de vitrage simple | 4.5
4 | 4¦8 | Porte simple en bois ou PVC Porte avec double vitrage | 3.3
5 | 9 | Porte simple en métal Porte opaque pleine | 5.8
6 | 10 | Porte simple en métal Porte avec vitrage simple | 5.8
7 | 11 | Porte simple en métal Porte avec moins de 30% de double vitrage | 5.5
8 | 12 | Porte simple en métal Porte avec 30-60% de double vitrage | 4.8
9 | 13 | Toute menuiserie Porte opaque pleine isolée | 1.5
10 | 14 | Toute menuiserie Porte précédée d’un SAS | 1.5
11 | 15 | Toute menuiserie Porte isolée avec double vitrage | 1.5

## seer
tv_seer_id | enum_periode_installation_fr_id | periode_installation_fr | enum_zone_climatique_id | zone_climatique | seer_ou_eer | seer | eer
1 | 1 | Avant 2008 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | eer | 3.6 | 3.6
2 | 2 | 2008-2014 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | seer | 6.5 | 6.175
3 | 3 | A partir de 2015 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | seer | 6.7 | 6.365
4 | 1 | Avant 2008 | 8 | Zone H3 | eer | 3.25 | 3.25
5 | 2 | 2008-2014 | 8 | Zone H3 | seer | 5.7 | 5.415
6 | 3 | A partir de 2015 | 8 | Zone H3 | seer | 7.5 | 7.125

## debits_ventilation
tv_debits_ventilation_id | enum_type_ventilation_id | type_ventilation | qvarep_conv | qvasouf_conv | smea_conv
1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | 1.2 | 1.2 | 0
2 | 2 | Ventilation par entrées d'air hautes et basses | 2.23 | 0 | 4
3 | 3 | VMC SF Auto réglable avant 1982 | 1.97 | 0 | 2
4 | 4 | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 | 1.65 | 0 | 2
5 | 5 | VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012 | 1.5 | 0 | 2
6 | 6 | VMC SF Auto réglable après 2012 | 1.32 | 0 | 2
7 | 7 | VMC SF Hygro A avant 2001 | 1.5 | 0 | 2
8 | 8 | VMC SF Hygro A de 2001 à 2012 | 1.44 | 0 | 2
9 | 9 | VMC SF Hygro A après 2012 | 1.16 | 0 | 2
10 | 10 | VMC SF Gaz avant 2001 | 1.59 | 0 | 2
11 | 11 | VMC SF Gaz de 2001 à 2012 | 1.53 | 0 | 2
12 | 12 | VMC SF Gaz après 2012 | 1.22 | 0 | 2
13 | 13 | VMC SF Hygro B avant 2001 | 1.36 | 0 | 1.5
14 | 14 | VMC SF Hygro B de 2001 à 2012 | 1.24 | 0 | 1.5
15 | 15 | VMC SF Hygro B après 2012 | 1.09 | 0 | 1.5
16 | 16 | VMC Basse pression Auto-réglable | 1.97 | 0 | 2
17 | 17 | VMC Basse pression Hygro A | 1.3 | 0 | 2
18 | 18 | VMC Basse pression Hygro B | 1.24 | 0 | 1.5
19 | 19 | VMC DF individuelle avec échangeur avant 2013 | 0.6 | 0.6 | 0
20 | 20 | VMC DF individuelle avec échangeur à partir de 2013 | 0.26 | 0.26 | 0
21 | 21 | VMC DF collective avec échangeur avant 2013 | 0.75 | 0.75 | 0
22 | 22 | VMC DF collective avec échangeur à partir de 2013 | 0.46 | 0.46 | 0
23 | 23 | VMC DF sans échangeur avant 2013 | 1.65 | 1.65 | 0
24 | 24 | VMC DF sans échangeur après 2012 | 1.32 | 1.32 | 0
25 | 25 | Ventilation naturelle par conduit | 2.23 | 0 | 4
26 | 26 | Ventilation hybride avant 2001 | 1.52 | 0 | 3
27 | 27 | Ventilation hybride de 2001 à 2012 | 1.33 | 0 | 3
28 | 28 | Ventilation hybride après 2012 | 1.17 | 0 | 3
29 | 29 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro avant 2001 | 1.52 | 0 | 2
30 | 30 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro de 2001 à 2012 | 1.33 | 0 | 2
31 | 31 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro après 2012 | 1.17 | 0 | 2
32 | 32 | Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013 | 2.24 | 0 | 4
33 | 33 | Ventilation mécanique sur conduit existant à partir de 2013 | 1.97 | 0 | 4
34 | 34 | Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro | 2.23 | 0 | 3
35 | 35 | Puits climatique sans échangeur avant 2013 | 0.99 | 0.99 | 0
36 | 36 | Puits climatique sans échangeur à partir de 2013 | 0.79 | 0.79 | 0
37 | 37 | Puits climatique avec échangeur avant 2013 | 0.36 | 0.36 | 0
38 | 38 | Puits climatique avec échangeur à partir de 2013 | 0.16 | 0.16 | 0

## coef_orientation_pv
tv_coef_orientation_pv_id | enum_inclinaison_pv_id | inclinaison_pv | enum_orientation_pv_id | orientation_pv | coef_orientation_pv
1 | 1 | ≤ 15° | 1 | Est | 1
2 | 1 | ≤ 15° | 2 | Sud-Est | 1
3 | 1 | ≤ 15° | 3 | Sud | 1
4 | 1 | ≤ 15° | 4 | Sud-Ouest | 1
5 | 1 | ≤ 15° | 5 | Ouest | 1
6 | 2 | 15° < ≤ 45° | 1 | Est | 0.96
7 | 2 | 15° < ≤ 45° | 2 | Sud-Est | 1.03
8 | 2 | 15° < ≤ 45° | 3 | Sud | 1.07
9 | 2 | 15° < ≤ 45° | 4 | Sud-Ouest | 1.03
10 | 2 | 15° < ≤ 45° | 5 | Ouest | 0.96
11 | 3 | 45° < ≤ 75° | 1 | Est | 0.83
12 | 3 | 45° < ≤ 75° | 2 | Sud-Est | 0.94
13 | 3 | 45° < ≤ 75° | 3 | Sud | 0.97
14 | 3 | 45° < ≤ 75° | 4 | Sud-Ouest | 0.94
15 | 3 | 45° < ≤ 75° | 5 | Ouest | 0.83
16 | 4 | > 75° | 1 | Est | 0.59
17 | 4 | > 75° | 2 | Sud-Est | 0.71
18 | 4 | > 75° | 3 | Sud | 0.73
19 | 4 | > 75° | 4 | Sud-Ouest | 0.71
20 | 4 | > 75° | 5 | Ouest | 0.59

## facteur_couverture_solaire
tv_facteur_couverture_solaire_id | enum_zone_climatique_id | zone_climatique | enum_type_installation_solaire_id | type_installation_solaire | type_batiment | usage | facteur_couverture_solaire
1 | 1 | H1a | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.25
2 | 2 | H1b | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.22
3 | 3 | H1c | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.28
4 | 4 | H2a | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.34
5 | 5 | H2b | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.33
6 | 6 | H2c | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.38
7 | 7 | H2d | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.39
8 | 8 | H3 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combiné) | maison | chauffage | 0.52
9 | 1 | H1a | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.49
10 | 2 | H1b | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.5
11 | 3 | H1c | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.53
12 | 4 | H2a | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.51
13 | 5 | H2b | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.54
14 | 6 | H2c | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.58
15 | 7 | H2d | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.61
16 | 8 | H3 | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | maison | ecs | 0.64
17 | 1 | H1a | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.63
18 | 2 | H1b | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.64
19 | 3 | H1c | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.68
20 | 4 | H2a | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.66
21 | 5 | H2b | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.69
22 | 6 | H2c | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.74
23 | 7 | H2d | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.77
24 | 8 | H3 | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | maison | ecs | 0.8
25 | 1 | H1a | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.87
26 | 2 | H1b | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.88
27 | 3 | H1c | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.9
28 | 4 | H2a | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.9
29 | 5 | H2b | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.91
30 | 6 | H2c | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.95
31 | 7 | H2d | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.96
32 | 8 | H3 | 4 | Chauffage + ECS solaire | maison | ecs | 0.98
33 | 1 | H1a | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.26
34 | 2 | H1b | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.27
35 | 3 | H1c | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.31
36 | 4 | H2a | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.28
37 | 5 | H2b | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.32
38 | 6 | H2c | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.35
39 | 7 | H2d | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.38
40 | 8 | H3 | 2 | ECS solaire seule sup 5 ans | immeuble | ecs | 0.4
41 | 1 | H1a | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.38
42 | 2 | H1b | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.4
43 | 3 | H1c | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.45
44 | 4 | H2a | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.41
45 | 5 | H2b | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.46
46 | 6 | H2c | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.5
47 | 7 | H2d | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.56
48 | 8 | H3 | 3 | ECS solaire seule inf 5 ans | immeuble | ecs | 0.58

## rendement_distribution_ecs
tv_rendement_distribution_ecs_id | enum_type_installation_id | type_installation | configuration_logement | type_reseau_collectif | rd
1 | 1 | installation individuelle | production volume habitable + pièces alimentées contiguës |  | 0.93
2 | 1 | installation individuelle | production volume habitable + pièces alimentées non contiguës |  | 0.87
3 | 1 | installation individuelle | production hors volume habitable |  | 0.83
4 | 2¦3 | installation collective | majorité des logements avec pièces alimentées contiguës | Réseau collectif non isolé | 0.28
5 | 2¦3 | installation collective | majorité des logements avec pièces alimentées non contiguës | Réseau collectif non isolé | 0.26
6 | 2¦3 | installation collective | majorité des logements avec pièces alimentées contiguës | Réseau collectif isolé bouclé | 0.55
7 | 2¦3 | installation collective | majorité des logements avec pièces alimentées non contiguës | Réseau collectif isolé bouclé | 0.52
8 | 2¦3 | installation collective |  | Réseau collectif isolé avec traçage ou Réseau collectif isolé sans traçage ni bouclage | 0.83

## generateur_combustion
tv_generateur_combustion_id | enum_type_generateur_ch_id | enum_type_generateur_ecs_id | type_generateur | critere_pn | pn | rpn | rpint | qp0_perc | pveil
1 | 85¦127 | 45¦92 | Chaudière gaz classique avant 1981 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 4% | 240
2 | 86¦128 | 46¦93 | Chaudière gaz classique 1981-1985 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 2% | 150
3 | 87¦129 | 47¦94 | Chaudière gaz classique 1986-1990 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 1.5% | 150
4 | 88¦130 | 48¦95 | Chaudière gaz standard 1991-2000 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 1.2% | 120
5 | 89¦131 | 49¦96 | Chaudière gaz standard 2001-2015 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 1%
6 | 90¦132 | 50¦97 | Chaudière gaz standard après 2015 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100
7 | 91¦133 | 51¦98 | Chaudière gaz basse température 1991-2000 |  | Pn | 87,5 + 1,5logPn | 87,5 + 1,5logPn | 1.2% | 120
8 | 92¦134 | 52¦99 | Chaudière gaz basse température 2001-2015 |  | Pn | 87,5 + 1,5logPn | 87,5 + 1,5logPn | 1%
9 | 93¦135 | 53¦100 | Chaudière gaz basse température après 2015 |  | Pn | 87,5 + 1,5logPn | 87,5 + 1,5logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100
10 | 94¦136 | 54¦101 | Chaudière gaz à condensation 1981-1985 |  | Pn | 91 + 1 logPn | 97 + 1 logPn | 1% | 150
11 | 95¦137 | 55¦102 | Chaudière gaz à condensation 1986-2000 |  | Pn | 91 + 1 logPn | 97 + 1 logPn |  | 120
12 | 96¦138¦148¦160 | 56¦103¦120¦132 | Chaudière gaz à condensation 2001-2015 |  | Pn | 91 + 1 logPn | 97 + 1 logPn
13 | 97¦139¦149¦161 | 57¦104¦121¦133 | Chaudière gaz à condensation après 2015 | Pn≤70 | Pn | 91 + 3 logPn | 103 + 2,5logPn | 0.5%
14 | 97¦139¦149¦161 | 57¦104¦121¦133 | Chaudière gaz à condensation après 2015 | 70<Pn≤400 | Pn | 94 + logPn | 105 + 0,5logPn | 0.3%
15 | 97¦139¦149¦161 | 57¦104¦121¦133 | Chaudière gaz à condensation après 2015 | Pn>400 | 400 | 96.6 | 106.3
16 | 75¦119 | 35¦84 | Chaudière fioul classique avant 1970 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 4%
17 | 76¦119 | 36¦84 | Chaudière fioul classique 1970-1975 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 3%
18 | 77¦119 | 37¦84 | Chaudière fioul classique 1976-1980 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 2%
19 | 78¦119 | 38¦84 | Chaudière fioul classique 1981-1990 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 1%
20 | 79¦119 | 39¦84 | Chaudière fioul standard 1991-2015 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | 1%
21 | 80¦119 | 40¦84 | Chaudière fioul standard après 2015 |  | Pn | 84 + 2 logPn | 80 + 3 logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100
22 | 81 | 41 | Chaudière fioul basse température 1991-2015 |  | Pn | 87,5 + 1,5 logPn | 87,5 + 1,5 logPn | 1%
23 | 82 | 42 | Chaudière fioul basse température après 2015 |  | Pn | 87,5 + 1,5 logPn | 87,5 + 1,5 logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100
24 | 83¦150 | 43¦122 | Chaudière fioul à condensation 1996-2015 |  | Pn | 91 + 1 logPn | 97 + 1 logPn | 1%
25 | 84¦151 | 44¦123 | Chaudière fioul à condensation après 2015 | Pn≤70 | Pn | 91 + 3 logPn | 98 + 3 logPn | 0.5%
26 | 84 | 44 | Chaudière fioul à condensation après 2015 | Pn≤70 | Pn | 94 + 1 logPn | 100 + logPn | 0.6%
27 | 84 | 44 | Chaudière fioul à condensation après 2015 | Pn≤70 | 400 | 96.6 | 102.6 | 0.3%
28 | 55¦62¦120 | 15¦22¦85 | Chaudière bois bûche ou plaquette <1978 | Pn≤70 | Pn | 47 + 6logPn | 48+6logPn | 0,08*Pn*(Pn)^-0,27
29 | 55¦62¦120 | 15¦22¦85 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
30 | 55¦62¦120 | 15¦22¦85 |  | Pn>400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
31 | 56¦63¦121¦48 | 16¦23¦86¦13 | Chaudière bois bûche ou plaquette 1978-1994 | Pn≤70 | Pn | 47 + 6logPn | 48+6logPn | 0,07*Pn*(Pn)^-0,3
32 | 56¦63¦121¦48 | 16¦23¦86¦13 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
33 | 56¦63¦121¦48 | 16¦23¦86¦13 |  | Pn>400 | 70 | 58 | 59 | 0.8
34 | 57¦64¦122 | 17¦24¦87 | Chaudière bois bûche ou plaquette 1995-2003 | Pn≤70 |  | 47 + 6logPn | 48+6logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
35 | 57¦64¦122 | 17¦24¦87 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
36 | 57¦64¦122 | 17¦24¦87 |  | Pn>400 | 70 | 58 | 59 | 0.5
37 | 58¦65¦123¦49 | 18¦25¦88¦14 | Chaudière bois bûche ou plaquette 2004-2012 | Pn≤70 |  | 57 + 6logPn | 58+6logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
38 | 58¦65¦123¦49 | 18¦25¦88¦14 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
39 | 58¦65¦123¦49 | 18¦25¦88¦14 |  | Pn>400 | 70 | 68 | 69 | 0.5
40 | 59¦66¦124¦154¦157 | 19¦26¦89¦126¦129 | Chaudière bois bûche ou plaquette 2013-2017 | Pn≤70 |  | 67 + 6logPn | 68+6logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
41 | 59¦66¦124¦154¦157 | 19¦26¦89¦126¦129 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
42 | 59¦66¦124¦154¦157 | 19¦26¦89¦126¦129 |  | Pn>400 | 70 | 78 | 79 | 0.5
43 | 60¦67¦125¦155¦158 | 20¦27¦90¦127¦130 | Chaudière bois bûche ou plaquette 2018-2019 | Pn≤70 |  | 80 + 2logPn | 77+3logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
44 | 60¦67¦125¦155¦158 | 20¦27¦90¦127¦130 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
45 | 60¦67¦125¦155¦158 | 20¦27¦90¦127¦130 |  | Pn>400 | 70 | 84 | 83 | 0.5
46 | 61¦68¦126¦156¦159 | 21¦28¦91¦128¦131 | Chaudière bois bûche ou plaquette >2019 | Pn≤20 |  | 89 + 2logPn | 84+2logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
47 | 61¦68¦126¦156¦159 | 21¦28¦91¦128¦131 |  | 20<Pn≤70 |  | 90 + 2logPn | 85+2logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
48 | 61¦68¦126¦156¦159 | 21¦28¦91¦128¦131 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
49 | 61¦68¦126¦156¦159 | 21¦28¦91¦128¦131 |  | Pn>400 | 70 | 94 | 89 | 0.5
50 | 69 | 29 | Chaudière bois granulés <1978 | Pn≤70 |  | 47 + 6logPn | 48+6logPn | 0,08*Pn*(Pn)^-0,27
51 | 69 | 29 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
52 | 69 | 29 |  | Pn>400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
53 | 70¦140 | 30¦115 | Chaudière bois granulés 1978-1994 | Pn≤70 |  | 47 + 6logPn | 48+6logPn | 0,08*Pn*(Pn)^-0,3
54 | 70¦140 | 30¦115 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
55 | 70¦140 | 30¦115 |  | Pn>400 | 70 | 58 | 59 | 0.8
56 | 71 | 31 | Chaudière bois granulés 1995-2003 | Pn≤70 |  | 57 + 6logPn | 58+6logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
57 | 71 | 31 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
58 | 71 | 31 |  | Pn>400 | 70 | 68 | 69 | 0.5
59 | 72¦141 | 32¦116 | Chaudière bois granulés 2004-2012 | Pn≤70 |  | 67 + 6logPn | 68+6logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
60 | 72¦141 | 32¦116 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
61 | 72¦141 | 32¦116 |  | Pn>400 | 70 | 78 | 79 | 0.5
62 | 73¦152 | 33¦124 | Chaudière bois granulés 2013-2019 | Pn≤70 |  | 80 + 2logPn | 77+3logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
63 | 73¦152 | 33¦124 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
64 | 73¦152 | 33¦124 |  | Pn>400 | 70 | 84 | 83 | 0.5
65 | 74¦153 | 34¦125 | Chaudière bois granulés >2019 | Pn≤20 |  | 91 + 2logPn | 88+2logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
66 | 74¦153 | 34¦125 |  | 20<Pn≤70 |  | 92 + 2logPn | 89+2logPn | 0,085*Pn*(Pn)^-0,4
67 | 74¦153 | 34¦125 |  | 70<Pn≤400 | 70 | 96 | 93 | 1.1
68 | 74¦153 | 34¦125 |  | Pn>400 | 70 | 96 | 93 | 0.5
69 | 50 |  | générateur à air chaud à combustion avant 2006 | Pn≤300 |  | 77 | 74 | Pn*(1.75-0.55*logPn)
70 | 50 |  | générateur à air chaud à combustion avant 2006 | Pn>300 | 300 | 77 | 74 | Pn*(1.75-0.55*logPn)
71 | 51 |  | générateur à air chaud à combustion standard a partir de 2006 | Pn≤300 |  | 84 | 77 | Pn*(1.75-0.55*logPn)
72 | 51 |  | générateur à air chaud à combustion standard a partir de 2006 | Pn>300 | 300 | 84 | 77 | Pn*(1.75-0.55*logPn)
73 | 52 |  | générateur à air chaud à combustion à condensation a partir de 2006 | Pn≤300 |  | 90 | 83 | Pn*(1.75-0.55*logPn)
74 | 52 |  | générateur à air chaud à combustion à condensation a partir de 2006 | Pn>300 | 300 | 90 | 83 | Pn*(1.75-0.55*logPn)
75 | 53 |  | radiateur à gaz indépendant ou autonome avant 2006 | Pn≤5 |  | 70
76 | 53 |  | radiateur à gaz indépendant ou autonome avant 2006 | Pn>5 |  | 73
77 | 54 |  | radiateur à gaz indépendant ou autonome après 2006 | Pn≤5 |  | 80
78 | 54 |  | radiateur à gaz indépendant ou autonome après 2006 | Pn>5 |  | 82
79 |  | 58¦105 | Accumulateur gaz classique avant 1990 |  |  | 81 |  |  | 200
80 |  | 59¦106 | Accumulateur gaz classique 1990-2000 |  |  | 84 |  |  | 150
81 |  | 60¦107 | Accumulateur gaz classique après 2000 |  |  | 84 |  |  | 150
82 |  | 61¦108 | Accumulateur gaz à condensation 1996-2000 |  |  | 98
83 |  | 62¦109 | Accumulateur gaz à condensation après 2000 |  |  | 98
84 |  | 63¦110 | Chauffe-eau gaz à production instantanée avant 1980 | Pn≤10 |  | 70 |  | 4.0 % | 150
85 |  | 64¦111 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 1981-1989 | Pn≤10 |  | 75 |  | 2.0 % | 120
86 |  | 65¦112 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 1990-2000 | Pn≤10 |  | 81 |  | 1.2 % | 120
87 |  | 66¦113 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 2001-2015 | Pn≤10 |  | 82 |  | 1.0 % | 100
88 |  | 67¦114 | Chauffe-eau gaz à production instantanée après 2015 | Pn≤10 |  | 82 |  | 1.0 %
89 |  | 63¦110 | Chauffe-eau gaz à production instantanée avant 1980 | Pn>10 |  | 70 |  | 4.0 % | 150
90 |  | 64¦111 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 1981-1989 | Pn>10 |  | 75 |  | 2.0 % | 120
91 |  | 65¦112 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 1990-2000 | Pn>10 |  | 82 |  | 1.2 % | 120
92 |  | 66¦113 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 2001-2015 | Pn>10 |  | 84 |  | 1.0 % | 100
93 |  | 67¦114 | Chauffe-eau gaz à production instantanée après 2015 | Pn>10 |  | 84 |  | 0.6 %

## pertes_stockage
tv_pertes_stockage_id | enum_type_generateur_ecs_id | type_generateur_ecs | volume_ballon | cr
1 | 68¦118 | Ballon électrique à accumulation horizontal | ≤ 100 | 0.39
2 | 69¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue | ≤ 100 | 0.32
3 | 70¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles | ≤ 100 | 0.27
4 | 71¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles | ≤ 100 | 0.25
5 | 68¦118 | Ballon électrique à accumulation horizontal | 100 < ≤ 200 | 0.33
6 | 69¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue | 100 < ≤ 200 | 0.23
7 | 70¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles | 100 < ≤ 200 | 0.22
8 | 71¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles | 100 < ≤ 200 | 0.2
9 | 68¦118 | Ballon électrique à accumulation horizontal | 200 < ≤ 300 | 0.3
10 | 69¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue | 200 < ≤ 300 | 0.22
11 | 70¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles | 200 < ≤ 300 | 0.2
12 | 71¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles | 200 < ≤ 300 | 0.18
13 | 68¦118 | Ballon électrique à accumulation horizontal | > 300 | 0.3
14 | 69¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue | > 300 | 0.22
15 | 70¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles | > 300 | 0.18
16 | 71¦118 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles | > 300 | 0.16

## scop
tv_scop_id | enum_zone_climatique_id | zone_climatique | enum_generateur_ch_id | enum_generateur_ecs_id | type_generateur | enum_type_emission_distribution_id | type_emetteur | scop_ou_cop | scop
1 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 1 |  | PAC air/air installée avant 2008 |  |  | cop | 2.2
2 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 2 |  | PAC air/air installée entre 2008 et 2014 |  |  | scop | 2.3
3 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 3 |  | PAC air/air installée à partir de 2015 |  |  | scop | 3
4 | 8 | Zone H3 | 1 |  | PAC air/air installée avant 2008 |  |  | cop | 2.4
5 | 8 | Zone H3 | 2 |  | PAC air/air installée entre 2008 et 2014 |  |  | scop | 2.6
6 | 8 | Zone H3 | 3 |  | PAC air/air installée à partir de 2015 |  |  | scop | 3.3
7 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 4¦143 |  | PAC air/eau installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.2
8 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 5¦143¦145 |  | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.4
9 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 6¦143¦146 |  | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 2.6
10 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 7¦143¦147 |  | PAC air/eau installée après 2017 |  | autre | scop | 2.8
11 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 4¦143 |  | PAC air/eau installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.4
12 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 5¦143¦145 |  | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 2.6
13 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 6¦143¦146 |  | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 2.9
14 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 7¦143¦147 |  | PAC air/eau installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.2
15 | 8 | Zone H3 | 4¦143 |  | PAC air/eau installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.5
16 | 8 | Zone H3 | 5¦143¦145 |  | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.8
17 | 8 | Zone H3 | 6¦143¦146 |  | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 3
18 | 8 | Zone H3 | 7¦143¦147 |  | PAC air/eau installée après 2017 |  | autre | scop | 3.2
19 | 8 | Zone H3 | 4¦143 |  | PAC air/eau installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.9
20 | 8 | Zone H3 | 5¦143¦145 |  | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.1
21 | 8 | Zone H3 | 6¦143¦146 |  | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.5
22 | 8 | Zone H3 | 7¦143¦147 |  | PAC air/eau installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.8
23 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 8¦143 |  | PAC eau/eau installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.2
24 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 9¦143¦162 |  | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.4
25 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 10¦143¦163 |  | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 2.7
26 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 11¦143¦164 |  | PAC eau/eau installée après 2017 |  | autre | scop | 3
27 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 8¦143 |  | PAC eau/eau installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.4
28 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 9¦143¦162 |  | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 2.6
29 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 10¦143¦163 |  | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3
30 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 11¦143¦164 |  | PAC eau/eau installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.3
31 | 8 | Zone H3 | 8¦143 |  | PAC eau/eau installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.5
32 | 8 | Zone H3 | 9¦143¦162 |  | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.8
33 | 8 | Zone H3 | 10¦143¦163 |  | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 3.1
34 | 8 | Zone H3 | 11¦143¦164 |  | PAC eau/eau installée après 2017 |  | autre | scop | 3.5
35 | 8 | Zone H3 | 8¦143 |  | PAC eau/eau installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.9
36 | 8 | Zone H3 | 9¦143¦162 |  | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.1
37 | 8 | Zone H3 | 10¦143¦163 |  | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.6
38 | 8 | Zone H3 | 11¦143¦164 |  | PAC eau/eau installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 4
39 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 12¦143 |  | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.2
40 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 13¦143¦165 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.4
41 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 14¦143¦166 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 2.7
42 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 15¦143¦167 |  | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 |  | autre | scop | 3
43 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 12¦143 |  | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.4
44 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 13¦143¦165 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 2.6
45 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 14¦143¦166 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3
46 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 15¦143¦167 |  | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.3
47 | 8 | Zone H3 | 12¦143 |  | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.5
48 | 8 | Zone H3 | 13¦143¦165 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.8
49 | 8 | Zone H3 | 14¦143¦166 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 3.1
50 | 8 | Zone H3 | 15¦143¦167 |  | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 |  | autre | scop | 3.5
51 | 8 | Zone H3 | 12¦143 |  | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.9
52 | 8 | Zone H3 | 13¦143¦165 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.1
53 | 8 | Zone H3 | 14¦143¦166 |  | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.6
54 | 8 | Zone H3 | 15¦143¦167 |  | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 4
55 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 16¦143 |  | PAC géothermique installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.2
56 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 17¦143¦168 |  | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.4
57 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 18¦143¦169 |  | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 2.7
58 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 19¦143¦170 |  | PAC géothermique installée après 2017 |  | autre | scop | 3
59 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 16¦143 |  | PAC géothermique installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.4
60 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 17¦143¦168 |  | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 2.6
61 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 18¦143¦169 |  | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3
62 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 | 19¦143¦170 |  | PAC géothermique installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.3
63 | 8 | Zone H3 | 16¦143 |  | PAC géothermique installée avant 2008 |  | autre | cop | 2.5
64 | 8 | Zone H3 | 17¦143¦168 |  | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 |  | autre | scop | 2.8
65 | 8 | Zone H3 | 18¦143¦169 |  | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 |  | autre | scop | 3.1
66 | 8 | Zone H3 | 19¦143¦170 |  | PAC géothermique installée après 2017 |  | autre | scop | 3.5
67 | 8 | Zone H3 | 16¦143 |  | PAC géothermique installée avant 2008 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | cop | 2.9
68 | 8 | Zone H3 | 17¦143¦168 |  | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.1
69 | 8 | Zone H3 | 18¦143¦169 |  | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 3.6
70 | 8 | Zone H3 | 19¦143¦170 |  | PAC géothermique installée après 2017 | 11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18 | Planchers / Plafonds | scop | 4
71 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 1¦4 | CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) avant 2010 |  |  | cop | 2
72 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 2¦5 | CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) 2010-2014 |  |  | cop | 2.2
73 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 3¦6 | CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) après 2014 |  |  | cop | 2.5
74 | 8 | Zone H3 |  | 1¦4 | CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) avant 2010 |  |  | cop | 2.3
75 | 8 | Zone H3 |  | 2¦5 | CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) 2010-2014 |  |  | cop | 2.5
76 | 8 | Zone H3 |  | 3¦6 | CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) après 2014 |  |  | cop | 2.8
77 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 7 | CET sur air extrait avant 2010 |  |  | cop | 2.3
78 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 8 | CET sur air extrait 2010-2014 |  |  | cop | 2.5
79 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 9 | CET sur air extrait après 2014 |  |  | cop | 2.8
80 | 8 | Zone H3 |  | 7 | CET sur air extrait avant 2010 |  |  | cop | 2.3
81 | 8 | Zone H3 |  | 8 | CET sur air extrait 2010-2014 |  |  | cop | 2.5
82 | 8 | Zone H3 |  | 9 | CET sur air extrait après 2014 |  |  | cop | 2.9
83 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 10 | PAC double service avant 2010 |  |  | cop | 2
84 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 11 | PAC double service 2010-2014 |  |  | cop | 2.1
85 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7 | Zone H1 et H2 |  | 12 | PAC double service après 2014 |  |  | cop | 2.3
86 | 8 | Zone H3 |  | 10 | PAC double service avant 2010 |  |  | cop | 2.3
87 | 8 | Zone H3 |  | 11 | PAC double service 2010-2014 |  |  | cop | 2.4
88 | 8 | Zone H3 |  | 12 | PAC double service après 2014 |  |  | cop | 2.6

## reseau_chaleur_2020
tv_reseau_chaleur_id | departement | hash_reseau | nom_reseau | localisation | chaud_ou_froid | contenu_co2 | taux_enr | est_vertueux
1 | 1 | e5edbe | La Reyssouze | Bourg-en-Bresse | C | 0.155
2 | 1 | f2cb1c | Réseau d'Hauteville Lompnes | Hauteville Lompnes | C | 0.128
3 | 1 | 5ed927 | Oyonnax BioChaleur | Oyonnax | C | 0.046
4 | 1 | 73d0ee | Réseau de Saint-Denis-les-Bourg | Saint-Denis-les-Bourg | C | 0.045
5 | 1 | ea85c1 | Belena | Belley | C | 0.029
6 | 1 | c02618 | Réseau de Treffort Cuisiat | Val-Revermont | C | 0
7 | 1 | 373897 | La Vinaigrerie | Bourg-en-Bresse | C | 0.038
8 | 2 | 3d5f98 | ZUP du Quartier Europe | Saint-Quentin | C | 0.085
9 | 2 | 8cbd22 | ZUP de Presles | Soissons | C | 0.107
10 | 2 | 565f0e | Réseau de Laon | Barenton-Bugny | C | 0.027
11 | 2 | 21461b | Réseau d'Urcel | Urcel | C | 0.036
12 | 2 | 4a5518 | Réseau de Château-Thierry | Château-Thierry | C | 0.037
13 | 3 | de0f76 | Réseau de Moulins | Moulins | C | 0.051
14 | 3 | 4dcbe8 | Fontbouillant et BienAssis | Montluçon | C | 0.154
15 | 3 | 864124 | Réseau de Cerilly | Cerilly | C | 0
16 | 3 | b15a4f | Réseau de Mayet-de-Montagne | Le Mayet-de-Montagne | C | 0.006
17 | 3 | f01a01 | Réseau de Meaulne | Meaulne | C | 0
18 | 3 | f40461 | Réseau Bellenaves | Bellenaves | C | 0
19 | 3 | cb5af0 | Réseau de Commentry | Commentry | C | 0.039
20 | 3 | 46e33e | Réseau de chaleur d'Ebreuil | Ebreuil | C | 0.015
21 | 3 | a627f6 | SDC Moulins Ville | Moulins | C | 0.075
22 | 4 | e2a22e | RCU Manosque ZAC Chanteprunier | Manosque | C | 0.052
23 | 4 | 67d2d2 | Réseau La Tomie | Forcalquier | C | 0.026
24 | 4 | fa9290 | Complexe sportif | Forcalquier | C | 0.223
25 | 4 | d325d1 | Réseau d'Allos | Allos | C | 0
26 | 4 | 43a615 | Réseau communal de Castellane | Castellane | C | 0
27 | 4 | aef88e | Réseau de Barcelonnette | Barcelonnette | C | 0.133
28 | 5 | 83e621 | Réseau bois Delaroche | Embrun | C | 0.011
29 | 5 | 5a59c6 | Réseau Quartier Gare | Embrun | C | 0.006
30 | 5 | d9d4d1 | Réseau de Veynes | Veynes | C | 0.055
31 | 5 | 181359 | Réseau de l'Association La Chrysalide | Tallard | C | 0.082
32 | 6 | 33381a | Sonitherm-Réseau de l'Ariane | Nice | C | 0.003
33 | 6 | fcafe7 | Saint Augustin (HLM) | Nice | C | 0.254
34 | 6 | c6724d | Ranguin | Cannes | C | 0.108
35 | 6 | 3ff92e | Réseau communal de Puget-Théniers | Puget-Théniers | C | 0.203
36 | 6 | a0bc7b | Réseau chaleur et froid chaine de vie 06 | Levens | C | 0.066
37 | 7 | de8993 | Réseau d'Aubenas | Aubenas | C | 0.043
38 | 7 | dd8e5a | Réseau de Cheylard | Le Cheylard | C | 0.026
39 | 7 | f62c7d | Réseau de Valgorge-Chaufferie bois | Valgorge | C | 0.128
40 | 7 | a14db7 | Réseau de chaleur de Banne | Banne | C | 0.128
41 | 7 | 77c467 | Réseau de chaleur communal de Burzet | Burzet | C | 0
42 | 7 | 14698d | Réseau de la chaufferie bois de Chalencon | Chalencon | C | 0.192
43 | 7 | 71891e | Réseau de Montpezat-Sous-Bauzon | Montpezat-Sous-Bauzon | C | 0
44 | 8 | daf982 | Réseau d'Ecordal | Ecordal | C | 0
45 | 8 | 82f8fa | La Citadelle | Charleville-Mézières | C | 0.242
46 | 8 | b5f4ed | Ronde couture | Charleville-Mézières | C | 0.104
47 | 8 | 7da053 | ZUP de Sedan | Sedan | C | 0.117
48 | 8 | 33c7d2 | Réseau de Machault | Machault | C | 0.279
49 | 8 | 361a72 | Réseau de chaleur de Rocroi | Rocroi | C | 0.058
50 | 8 | 3e986f | Réseau de chaleur Lalobbe | Lalobbe | C | 0
51 | 8 | 25e679 | Réseau de chaleur de Poix-Terron | Poix-Terron | C | 0
52 | 8 | 3da13e | Réseau de chaleur de Villers-le-Tourneur | Villiers-leTourneur | C | 0
53 | 8 | fec1a4 | Réseau de chaleur de Saint-Loup-Terrier | Saint-Loup-Terrier | C | 0.192
54 | 8 | 92f0a9 | Réseau de chaleur de Montcornet | Montcornet | C | 0
55 | 8 | ed7dc7 | Réseau de chaleur de Thin-le-Moutier | Thin-le-Moutier | C | 0
56 | 8 | a548e9 | Réseau SARL Jurion | Vendresse | C | 0.192
57 | 10 | 21a14f | ZUP de la Chapelle Saint-Luc | Les Noes-Pres-Troyes | C | 0.233
58 | 10 | b4080a | Les Chartreux | Troyes | C | 0.092
59 | 10 | 1c0e1f | Biomasse de Piney | Piney | C | 0.079
60 | 11 | d45f02 | ZAC Saint Jean et Saint Pierre | Narbonne | C | 0.101
61 | 11 | 8085e6 | Réseau CEF-MCO | Carcassonne | C | 0
62 | 11 | 0c56d5 | Réseau CEF-MCO | Carcassonne | F | 0.04
63 | 12 | 5692a6 | Réseau de Decazeville | Decazeville | C | 0.042
64 | 12 | 7e03d4 | Réseau de Cransac | Cransac | C | 0.218
65 | 12 | 051018 | Réseau Sarrus | Rodez | C | 0.288
66 | 12 | 3ec6ec | Réseau de Cantagrelh | Onet-le-Château | C | 0.075
67 | 12 | 8fae1e | Réseau de Capdenac-Gare | Capdenac | C | 0.058
68 | 13 | c38f49 | Réseau Castellane-Bricarde | Marseille | C | 0.119
69 | 13 | 8ff197 | ZAC des Canourgues | Salon de Provence | C | 0.201
70 | 13 | bda293 | Luminy | Marseille | C | 0.246
71 | 13 | 1f8316 | ZAC Paradis-Saint-Roch | Martigues | C | 0.246
72 | 13 | c918cf | ZAC Canto Perdrix | Martigues | C | 0.093
73 | 13 | a02757 | Centre Urbain-Zac des Pins | Vitrolles | C | 0.219
74 | 13 | 01c005 | Réseau d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | C | 0.071
75 | 13 | 9d7de7 | La Bayanne | Istres | C | 0.084
76 | 13 | 1d4d23 | Réseau Thassalia | Marseille | C | 0.057
77 | 13 | 44db2f | Réseau Thassalia | Marseille | F | 0.012
78 | 13 | d5bb3e | Réseau communal de Coudoux | Coudoux | C | 0.06
79 | 14 | b6b450 | Hérouville St Clair | Hérouville-Saint-Clair | C | 0.012
80 | 14 | d41336 | ZUP de Hauteville | Lisieux | C | 0.07
81 | 14 | 6cad0d | ZAC de Falaise | Falaise | C | 0.058
82 | 14 | 3986a6 | Quartier Nord | Caen | C | 0.237
83 | 14 | 3b524e | Réseau bois I | Bayeux | C | 0.098
84 | 14 | ff7331 | Réseau bois Vallée des Près (Bayeux 2) | Bayeux | C | 0.051
85 | 14 | aa0b67 | Réseau d'Aunay-sur-Odon | Aunay-sur-Odon | C | 0.023
86 | 14 | 1632a1 | Réseau de Vire | Vire | C | 0.035
87 | 14 | aa0632 | Réseau de Val-ès-Dunes | Argences | C | 0.051
88 | 14 | eae614 | Caen Sud | Caen | C | 0.088
89 | 15 | 2a737f | Réseau de l'hôpital d'Aurillac | Aurillac | C | 0.003
90 | 15 | 8a9d6a | Réseau de chaleur bois du Crozatier | Saint-Georges | C | 0
91 | 15 | d18e50 | Réseau de chaleur bois du Volzac | Saint-Flour | C | 0.006
92 | 15 | add926 | Réseau de Riom-ès-Montagnes | Riom-ès-Montagnes | C | 0.031
93 | 15 | 056b7d | Réseau de Vebret | Vebret | C | 0
94 | 15 | 8f9589 | Réseau de l'OP HLM Du Cantal | Arpajon-sur-Cere | C | 0
95 | 15 | 37fdf0 | Réseau de chaleur de Murat | Murat | C | 0.004
96 | 16 | 1c3f1d | Réseau de Saint-Bonnet | Saint-Bonnet | C | 0.192
97 | 16 | 877320 | Réseau de Baignes Sainte Radegonde | Baignes | C | 0
98 | 16 | f35824 | Réseau de Brossac | Brossac | C | 0
99 | 16 | 3c5095 | Réseau « Champ de manoeuvre » | Soyaux | C | 0.312
100 | 16 | e758dc | Réseau de Champagne-Mouton | Champagne-Mouton | C | 0
101 | 16 | 36e562 | Réseau bois de Montemboeuf | Montemboeuf | C | 0
102 | 16 | dc2e97 | Réseau de Chateaubernard | Chateaubernard | C | 0.203
103 | 16 | 4d16dc | Réseau de chaleur de Basseau | Angoulème | C | 0.229
104 | 16 | bc02b7 | Réseau de chaleur de Segonzac | Segonzac | C | 0
105 | 16 | 202aa5 | Réseau des Vauzelles | Chateaubernard | C | 0.023
106 | 17 | 86017c | Villeneuve les Salines | La Rochelle | C | 0.053
107 | 17 | 4f8602 | Réseau de Jonzac | Jonzac | C | 0.003
108 | 17 | 92698c | Réseau de Aytre | Aytre | C | 0.028
109 | 17 | 0a85f5 | Pont Neuf Mireuil Energie | La Rochelle | C | 0.017
110 | 17 | e335bc | Réseau de Pons | Pons | C | 0.063
111 | 17 | c3f5dd | Réseau de chaleur de Tonnay-Boutonne | Tonnay-Boutonne | C | 0
112 | 17 | f675ab | Réseau de Gémozac | Gémozac | C | 0.016
113 | 18 | e6a5b9 | Chancellerie Gibjoncs-ZUP de Bourges | Bourges | C | 0.024
114 | 18 | f61f54 | Clos du Roi-Tunnel Château | Vierzon | C | 0.186
115 | 19 | a257f3 | Réseau du centre de valorisation énergétique Brive | Saint-Pantaléon-de-Larche | C | 0
116 | 19 | 6da498 | Egletons Bois Energie | Egletons | C | 0.036
117 | 19 | db4861 | Réseau de Sornac | Sornac | C | 0.193
118 | 19 | bb20d2 | Réseau de Servières-le-Château | Servières-le-Château | C | 0
119 | 19 | 4ca43c | Borg Warner | Eyrein | C | 0.264
120 | 19 | 912a70 | Réseau de Brive | Brive-la-Gaillarde | C | 0.285
121 | 21 | e6e007 | La Fontaine d'Ouche et Chenove | Dijon | C | 0.097
122 | 21 | 7643f7 | Dijon Énergies | Dijon | C | 0.06
123 | 21 | a22581 | Les Gresilles | Dijon | C | 0.079
124 | 21 | 93dd98 | Réseau de Belleneuve | Belleneuve | C | 0
125 | 21 | 221d99 | Réseau de la commune de Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | C | 0.004
126 | 21 | 15e0f1 | Réseau de Vanvey | Vanvey | C | 0
127 | 22 | 09cfcf | Réseaux de chaleur de Plouaret | Plouaret | C | 0
128 | 22 | 3f273e | Réseau de chaleur de Pluzunet | Pluzunet | C | 0
129 | 22 | 3a351c | Réseau de chaleur de Collinée | Le Mené | C | 0
130 | 22 | 9994cf | Réseau de chaleur de Plessala | Le Mené | C | 0
131 | 22 | 2690f0 | Réseau de chaleur de Le Gouray | Le Mené | C | 0
132 | 22 | fc783c | Réseau de Brézillet | Ploufragan | C | 0.201
133 | 23 | 6fd0ab | Réseau de Bourganeuf | Bourganeuf | C | 0.06
134 | 23 | 29bbce | Réseau de Felletin | Felletin | C | 0.016
135 | 23 | be7fda | Réseau de Gentioux | Gentioux-Pigerolles | C | 0.256
136 | 24 | 1c30a1 | Réseau de Saint-Astier | Saint-Astier | C | 0.112
137 | 24 | 512409 | L'Arche au Bois | Périgueux | C | 0.043
138 | 24 | 09e0cb | Réseau bois de Cadouin | Le-Buisson-de-Cadouin | C | 0.045
139 | 24 | 438313 | Réseau de Douville | Douville | C | 0
140 | 24 | ae5948 | Réseau de Coulounieix-chamiers | Coulounieix-chamiers | C | 0.083
141 | 25 | ecde1d | Besançon-Planoise | Besançon | C | 0.073
142 | 25 | fac2c0 | ZUP de la Petite Hollande | Montbéliard | C | 0.08
143 | 25 | c2e76d | Champvalon | Béthoncourt | C | 0.255
144 | 25 | 1dc954 | Réseau Bois du Russey | Le Russey | C | 0.044
145 | 25 | c3d2d1 | Champs Montants | Audincourt | C | 0.201
146 | 25 | 03a0ab | Domaine Universitaire de la Bouloie | Besançon | C | 0.075
147 | 25 | 81f71a | Réseau de Mouthe | Mouthe | C | 0.185
148 | 25 | 8e9766 | Réseau de Myon | Myon | C | 0
149 | 25 | ebc77d | Réseau chaufferie lycée E. Faure | Morteau | C | 0.25
150 | 25 | 0e21a0 | Réseau de Pontarlier | Pontarlier | C | 0.02
151 | 25 | f18910 | Réseau de chaleur de la commune de Nancray | Nancray | C | 0.205
152 | 25 | 8ab461 | Réseau de Villars-sous-Ecot | Villars-sous-Ecot | C | 0
153 | 25 | 842869 | Réseau de chaleur de Frasnes | Frasnes | C | 0.04
154 | 25 | ca245b | Réseau de chaleur de Goux-les-Usiers | Goux-les-Usiers | C | 0
155 | 26 | 5e10c2 | Réseau de la Zup de Valence | Valence | C | 0.256
156 | 26 | 11178e | Réseau de Vassieux-en-Vercors | Vassieux-en-Vercors | C | 0.01
157 | 26 | 1b1d7f | Réseau de Pierrelatte-Des | Pierrelatte | C | 0
158 | 26 | c4af68 | Réseau Pracomptal | Montélimar | C | 0.21
159 | 26 | 987221 | Réseau du quartier de la Monnaie | Romans-sur-Isère | C | 0.216
160 | 27 | d1125a | ZUP de Saint André-Thermevra | Evreux | C | 0.032
161 | 27 | 7ea762 | Louviers Energie | Louviers | C | 0.069
162 | 27 | 45e9cd | Quartier de l'Europe | Pont-Audemer | C | 0.231
163 | 27 | f2d5db | Tours du Levant Clos Galots | Les Andelys | C | 0.215
164 | 27 | bc5e2a | ZUP Les Valmeux | Vernon | C | 0.191
165 | 27 | ee3e6f | Réseau de Conches-en-Ouches | Conches-en-Ouches | C | 0.036
166 | 27 | 58cd43 | Réseau-Canappeville | Canappeville | C | 0
167 | 27 | 149733 | SCA Lin 2000 | Grandvilliers | C | 0
168 | 28 | 65414c | Les Gauchetières | Nogent Rotrou | C | 0.206
169 | 28 | 745427 | Réseau Dunes | Chateaudun | C | 0.051
170 | 28 | 4df4bc | Tallemont | Manvilliers | C | 0.324
171 | 28 | b97f5b | Réseau de Luce | Luce | C | 0.103
172 | 28 | 7ae3ad | Réseau de chaleur de Voves | Voves | C | 0.128
173 | 29 | 6812e0 | Eco chaleur de Brest | Brest | C | 0.026
174 | 29 | f5b0c2 | Réseau de Plougastel-Daoulas | Plougastel-Daoulas | C | 0.04
175 | 29 | f00838 | Réseau de chaleur UVED | Briec | C | 0
176 | 29 | 384349 | Réseau Gouennou Frères | Plougastel-Daoulas | C | 0
177 | 30 | 03a42b | Quartier Ouest | Nîmes | C | 0.104
178 | 30 | 1cd1af | DALAE | Ales | C | 0.088
179 | 30 | e42719 | Réseau bois de Lamelouze | Lamelouze | C | 0
180 | 31 | 8ff3f6 | Réseau de Toulouse Mirail | Toulouse | C | 0.001
181 | 31 | 19fda1 | Canceropôle | Toulouse | C | 0.04
182 | 31 | e61167 | Canceropôle | Toulouse | F | 0.011
183 | 31 | a55550 | Réseau Saint-Exupéry | Toulouse | C | 0.126
184 | 31 | d5122c | Eco-quartier Balma Vidailhan | Balma | C | 0.095
185 | 31 | 107446 | ZAC du Ritouret | Blagnac | C | 0.136
186 | 31 | b3c5d0 | Réseau En Turet | Ayguevives | C | 0.071
187 | 31 | d3fd2a | Réseau Camus | Castanet-Tolosan | C | 0.142
188 | 33 | ecebc1 | Grand Parc | Bordeaux | C | 0.188
189 | 33 | c67e43 | Mériadeck | Bordeaux | C | 0.001
190 | 33 | ade93d | Laseris | Le Barp | C | 0.218
191 | 33 | c85e09 | Laseris | Le Barp | F | 0.013
192 | 33 | 401c2f | Réseau de Pellegrue | Pellegrue | C | 0.046
193 | 33 | 348963 | Parc de Mérignac Ville Stemer | Mérignac | C | 0.179
194 | 33 | 6545d1 | Rive Droite Energies | Cenon | C | 0.059
195 | 33 | 062223 | Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt | Gironde-sur-Dropt | C | 0.134
196 | 33 | bde418 | Réseau de chaleur de Saint-Pierre d'Aurillac | Saint-Pierre-d'Aurillac | C | 0.006
197 | 33 | 8aa18a | Réseau de la Réole | La Réole | C | 0.015
198 | 33 | cce807 | Réseau de Terre Neuves | Bègles | C | 0.077
199 | 33 | 7b1cec | Eco-quartier Ginko | Lormont | C | 0.054
200 | 33 | 2e7696 | Bassins à flots | Bordeaux | C | 0.062
201 | 33 | ecf386 | Bassins à flots | Bordeaux | F | 0.011
202 | 33 | b107d4 | Bordeaux Begles Energies | Bordeaux | C | 0.014
203 | 33 | ef7ad5 | Réseau de la clinique de Lesparre | Lesparre-Médoc | C | 0.089
204 | 34 | ef4d13 | RMCF | Montpellier | C | 0.091
205 | 34 | 1a5cf4 | Polygone Antigone | Montpellier | F | 0.05
206 | 34 | 9485d1 | Ernest Granier | Montpellier | F | 0.013
207 | 34 | 0e4ba4 | Port Marianne Odysseum | Montpellier | F | 0.013
208 | 34 | 6f35a3 | Réseau des universités | Montpellier | C | 0.044
209 | 34 | 9f24fc | Réseau Arches Jacques Coeur | Montpellier | F | 0.013
210 | 34 | df39d3 | ZAC des Constellations | Juvignac | C | 0.071
211 | 34 | e8b778 | Eco-quartier Le Mas de Rochet | Castelnau-le-lez | C | 0.077
212 | 34 | 0c05e6 | Réseau MUSE 3411 | Montpellier | C | 0
213 | 34 | a97037 | Réseau MUSE | Montpellier | F | 0.008
214 | 35 | 1e92ce | Sarah Bernhardt | Rennes | C | 0.227
215 | 35 | 1e2424 | Campus scientifique de Beaulieu | Rennes | C | 0.188
216 | 35 | 1696ea | Quartier Sud | Rennes | C | 0.096
217 | 35 | 193f23 | Réseau de chaleur de Bretagne Romantique | Combourg | C | 0.059
218 | 35 | 061526 | Réseau de Vitré | Vitré | C | 0
219 | 35 | 54bd46 | Réseau de la centrale Thermique de Villejean | Rennes | C | 0.031
220 | 35 | 8c8bfb | Réseau de Janzé | Janzé | C | 0.023
221 | 35 | 050c48 | Réseau de Vezin le Coquet | Vezin le Coquet | C | 0.036
222 | 35 | fb2e66 | Réseau de Rennes Est (ZAC Baud-Chardonnet) | Rennes | C | 0.005
223 | 35 | 2749a2 | Réseau Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche) | Chartres-de-Bretagne | C | 0.257
224 | 36 | 86379e | Cité Saint-Jean | Châteauroux | C | 0.218
225 | 36 | ced57c | Réseau de la cité de Beaulieu | Châteauroux | C | 0.049
226 | 36 | 069c86 | Réseau d'Argenton-sur-Creuse | Argenton-sur-Creuse | C | 0.048
227 | 37 | d4ad48 | Morier et Rabière | Joué-les-Tours | C | 0.237
228 | 37 | 791ffe | ZUP des Bords de Cher et Sanitas | Tours | C | 0.074
229 | 37 | 77a75e | Quartier Chateaubriand | Tours | C | 0.182
230 | 37 | 81a14e | La Rabaterie | Saint-Pierre-des-Corps | C | 0.077
231 | 37 | 28b937 | Réseau du centre de valorisation énergétique | Saint-Benoît-la-Forêt | C | 0
232 | 37 | 40c445 | Réseau de chauffage urbain de la Riche-Quartier | La Riche | C | 0.22
233 | 38 | f15547 | Réseau chaufferie bois Vanne | Novarey | C | 0.192
234 | 38 | a3c80b | Réseau de Grenoble | Grenoble | C | 0.128
235 | 38 | 3c4f14 | Réseau froid CCIAG Grenoble | Grenoble | F | 0.022
236 | 38 | f1d1ad | Berjalia | Bourgoin Jailleu | C | 0.046
237 | 38 | be20be | Réseau de chaleur de Vinay | Vinay | C | 0.178
238 | 38 | eabb7f | Réseau de Saint Marcellin | Saint-Marcellin | C | 0.014
239 | 38 | 5786dd | Les Laiches | Villars-de-Lans | C | 0.041
240 | 38 | f1f327 | Réseau de Lans-en-Vercors | Lans-en-Vercors | C | 0.017
241 | 38 | 96f42c | Réseau de Monestier-de-Clermont | Monestier-de-Clermont | C | 0.023
242 | 38 | 60ac93 | Réseau de Mens | Mens | C | 0.047
243 | 38 | b2a05f | Réseau de Chaleur Bois Pontcharra RCBP | Pontcharra | C | 0.124
244 | 38 | 82fe4f | Réseau d'Allevard | Allevard | C | 0.038
245 | 38 | 4a3fa1 | Réseau de Coublevie | Coublevie | C | 0.032
246 | 38 | 445a90 | Réseau de chaleur de Voreppe | Voreppe | C | 0.028
247 | 38 | 856b1c | Réseau de Villars-de-Lans | Villars-de-Lans | C | 0.025
248 | 39 | d2f8d1 | Réseau de Dole | Dole | C | 0.111
249 | 39 | 6fd39c | La Marjorie | Lons-le-Saunier | C | 0.043
250 | 39 | 73de7b | Réseau de Champvans | Champvans | C | 0.138
251 | 39 | 373869 | Réseau de Moirans-en-Montagne | Moirans-en-Montagne | C | 0.056
252 | 39 | 33913e | Réseau CCPM Arinthod | Arinthod | C | 0
253 | 39 | e8550f | Réseau de la Ville de Morez | Hauts de Bienne | C | 0.02
254 | 39 | 4a4b11 | Chaufferie Bois les Orchidées | Avignon-Les-Saint-Claude | C | 0
255 | 40 | 8820e5 | Géothermie Mont-de-Marsan n° 1 (GMM1) | Mont-de-Marsan | C | 0.018
256 | 40 | 26d74b | Écoquartier Mousse | Dax | C | 0
257 | 40 | 2aeb1b | Réseau de chaleur Peyrouat | Mont-de-Marsan | C | 0.161
258 | 40 | df59c5 | Géothermie Mont-de-Marsan n° 2 (GMM2) | Mont-de-Marsan | C | 0
259 | 41 | c75424 | Quartier Bégon et Chevalier | Blois | C | 0.022
260 | 41 | bdb341 | ZAC des Paradis | Vineuil | C | 0.054
261 | 41 | e157e9 | Réseau de Mondoubleau | Mondoubleau | C | 0
262 | 41 | 97b918 | Réseau de Neung-sur-Beuvron | Neung-sur-Beuvron | C | 0.363
263 | 41 | c1d999 | Réseau de Villeny | Villeny | C | 0
264 | 41 | 3a129c | Réseau Eco Chaleur Blois | Blois | C | 0.008
265 | 42 | f24ba1 | ZUP de la Cotonne | Saint-Étienne | C | 0.22
266 | 42 | 3f50b8 | Quartier de La Métare | Saint-Étienne | C | 0.197
267 | 42 | 59d5ea | HLM Beaulieu Montchovet IV | Saint-Étienne | C | 0.28
268 | 42 | ce3f8d | Réseau de Firminy | Firminy | C | 0.117
269 | 42 | 5bdaf9 | Quartier RN 7 | Roanne | C | 0.061
270 | 42 | f61718 | Quartier Parc des sports | Roanne | C | 0.218
271 | 42 | e44bad | Réseau de Chaleur VIACONFORT | Saint Etienne | C | 0.076
272 | 42 | bb14b1 | Réseau de froid VIACONFORT | Saint Etienne | F | 0.014
273 | 42 | 300c1a | Quartier Montreynaud | Saint-Étienne | C | 0.065
274 | 42 | 49e387 | Réseau d'Andrézieux-Bouthéon | Andrézieux-Bouthéon | C | 0.111
275 | 42 | ef4d82 | Réseau de Montrond-les-Bains | Montrond-les-Bains | C | 0.04
276 | 42 | f92e3a | Scevia Quartier de Fonsala | Saint-Chamond | C | 0.074
277 | 42 | 9479e5 | Réseau d'Usson-en-Forez | Usson-en-Forez | C | 0.038
278 | 42 | 4349db | Siège CDC St Bonnet le Château | Saint-Bonnet-le-Château | C | 0.033
279 | 42 | 3bf3ab | Réseau de Jonzieux | Jonzieux | C | 0.055
280 | 42 | afe501 | Réseau de Roisey | Roisey | C | 0
281 | 42 | 66cbc8 | ZAC des Lucioles | Planfoy | C | 0
282 | 42 | 5b9126 | Réseau de Le Bessat | Le Bessat | C | 0
283 | 42 | c55d29 | Réseau de Saint-Bonnet-le-Courreau | Saint-Bonnet-le-Courreau | C | 0
284 | 42 | b5ab8e | Réseau de La Terrasse-sur-Dorlay | La Terrasse-sur-Dorlay | C | 0
285 | 42 | 06eb78 | Réseau de Saint-Régis-du-Coin | Saint-Régis-du-Coin | C | 0
286 | 42 | fd3efa | Réseau de Saint-Didier-sur-Rochefort | Saint-Didier-sur-Rochefort | C | 0
287 | 42 | 55e2be | Réseau de Neulise | Neulise | C | 0.011
288 | 42 | b3a983 | Quartier Notre-Dame | Pelussin | C | 0.13
289 | 42 | e1b230 | Réseau de Saint-Martin-la-Sauveté | Saint-Martin-la-Sauveté | C | 0
290 | 42 | d9d48f | Réseau de Saint-Symphorien-de-Lay | Saint-Symphorien-de-Lay | C | 0
291 | 42 | 191246 | Réseau de Marlhes | Marlhes | C | 0.052
292 | 42 | 94fe92 | Réseau de Saint-Haon-le-Châtel | Saint-Haon-le-Châtel | C | 0.04
293 | 42 | 8d05f8 | Réseau de Saint-Joseph | Saint-Joseph | C | 0.082
294 | 42 | 31170e | Réseau de Saint-Cyr-de-Favières | Saint-Cyr-de-Favières | C | 0
295 | 42 | 26c9ed | Quartier de Mâtel | Roanne | C | 0
296 | 42 | 667389 | Quartier Arsenal | Roanne | C | 0
297 | 42 | 8214cc | Quartier " des Croix St Jean " | Pelussin | C | 0.061
298 | 42 | d37e1a | Siège CDC du Pilat Rhodanien | Pelussin | C | 0.03
299 | 42 | 3bd3f6 | Réseau de Saint-Maurice-en-Gourgois | Saint-Maurice-en-Gourgois | C | 0.005
300 | 42 | bc82bb | Réseau de Colombier | Colombier | C | 0.041
301 | 42 | 3798f7 | Réseau de Farnay | Farnay | C | 0.059
302 | 42 | 74b310 | Roche-en-Forez | Roche | C | 0.018
303 | 43 | bd8986 | Réseau de Tence | Tence | C | 0.013
304 | 43 | dbf1e3 | Réseau de Langeac | Langeac | C | 0
305 | 43 | b66d9a | Réseau du Puy en Velay VERT VEINE | Le Puy-en-Velay | C | 0.006
306 | 43 | d5e3de | Réseau de chaleur YES | Yssingeaux | C | 0.031
307 | 43 | c9bc9e | Réseau de la Mairie | Dunières | C | 0
308 | 43 | 00b952 | Réseau de la Piscine | Dunières | C | 0
309 | 43 | ede3ae | Réseau d'Allegre | Allegre | C | 0.005
310 | 43 | 470691 | Réseau de Pradelles | Pradelles | C | 0
311 | 43 | 97f949 | Réseau de Mazet St Voy | Mazet-Saint-Voy | C | 0.128
312 | 43 | 84512c | Réseau de St Bonnet le Froid | Saint-Bonnet-Le-Froid | C | 0.128
313 | 44 | c250b4 | Beaulieu Malakoff | Nantes | C | 0.058
314 | 44 | 41a9f6 | Réseau de Chateaubriant | Châteaubriant | C | 0.097
315 | 44 | 7c23d0 | Réseau Nantes Chantrerie | Nantes | C | 0.073
316 | 44 | b24475 | ZUP de Bellevue Saint Herblain | Nantes-Saint-Herblain | C | 0.088
317 | 44 | df30d9 | Réseau AFUL de Rezé-Château | Rezé | C | 0.115
318 | 44 | ae9588 | Réseau de Saint-Jean-de-Boiseau | Saint-Jean-de-Boiseau | C | 0.086
319 | 44 | 5174f4 | Réseau ZAC de la Minais | Sainte-Luce-sur-Loire | C | 0.114
320 | 44 | 4601e5 | Réseau de Saint-Julien-de-Concelles | Saint-Julien-de-Concelles | C | 0.256
321 | 44 | e6ad3a | Réseau de Nantes Nord Chézine | Nantes | C | 0.215
322 | 45 | abca4e | Socos source | Orléans | C | 0.084
323 | 45 | 3e188b | Quartier Centre Ville et Nord | Orléans | C | 0
324 | 45 | 7aba1e | ZUP du grand clos | Montargis | C | 0.082
325 | 45 | 7dbdfb | Réseau de Fleury les Aubrais | Fleury-les-Aubrais | C | 0.067
326 | 45 | 0cb79c | Réseau de Amilly | Amilly | C | 0.005
327 | 45 | f9eabc | U. V. E Pithiviers | Pithiviers | C | 0
328 | 46 | 487db4 | Réseau de Nuzéjouls | Nuzejouls | C | 0.046
329 | 46 | d0581e | Réseau de Gramat | Gramat | C | 0.192
330 | 46 | 2f9a96 | Réseau de Biars du Cere | Biars-sur-Cere | C | 0.006
331 | 46 | 324aed | Réseau de Cajarc | Cajarc | C | 0.007
332 | 46 | e44ae4 | Réseau de Catus | Catus | C | 0.028
333 | 46 | 519158 | Réseau de Caillac | Caillac | C | 0.038
334 | 46 | 3a836a | Réseau de St Germain du Bel air | Saint-Germain-du-Bel-Air | C | 0.001
335 | 46 | a9f267 | Réseau de Les-Quatre-Routes-du-Lot | Les-Quatre-Routes-du-Lot | C | 0.006
336 | 46 | ab45e4 | Réseau de Sousceyrac | Sousceyrac | C | 0.029
337 | 46 | 253391 | Réseau de Figeac | Figeac | C | 0
338 | 46 | ebefa2 | Réseau de Livernon | Livernon | C | 0.023
339 | 46 | 22998b | Réseau de Cahors | Cahors | C | 0.035
340 | 46 | 1605ea | Réseau de Thégra | Thégra | C | 0.019
341 | 46 | 97d6aa | Réseau de Lacapelle-Marival | Lacapelle-Marival | C | 0.013
342 | 46 | bf249c | Réseau de Gourdon | Gourdon | C | 0.005
343 | 47 | 31a9c0 | Novergie Sud Ouest-Sogad | Le Passage | C | 0.128
344 | 48 | b4dd95 | Mende | Mende | C | 0
345 | 48 | 0aeb09 | Réseau Saint Chely d'Apcher | Saint-Chely-d'Apcher | C | 0.007
346 | 49 | 4d0a36 | Réseau d'Angers | Angers | C | 0.025
347 | 49 | 43d018 | Zup Jeanne d'Arc-Déromédi (UPJM) | Angers | C | 0.108
348 | 49 | 0ae8b9 | CHU Angers | Angers | C | 0.023
349 | 49 | c171ba | Chemin Vert | Saumur | C | 0.052
350 | 49 | 3a8cca | Réseau de chaleur d'Andrezé | Andrezé | C | 0.104
351 | 49 | 8f4f39 | Réseau d'Orgemont | Angers | C | 0
352 | 49 | e8fd47 | Réseau de chaleur d'Ecouflant | Ecouflant | C | 0.073
353 | 49 | 58ebb9 | Hauts de Saint Aubin | Angers | C | 0.067
354 | 49 | 1b59c7 | Réseau de Belle-Beille | Angers | C | 0.13
355 | 50 | 0baefa | ZUP d'Octeville | Cherbourg-Octeville | C | 0.024
356 | 50 | cfad47 | Ilot Divette | Cherbourg-Octeville | C | 0.05
357 | 50 | 5f520b | Régie de chauffage au bois | Le Teilleul | C | 0.073
358 | 50 | ead47d | Réseau de CH de l'estran | Pontorson | C | 0.128
359 | 50 | 544011 | Réseau de La Lucerne-d'Outremer | La Lucerne-d'Outremer | C | 0
360 | 51 | dfa60f | ZUP de Laon Neufchâtel | Reims | C | 0.228
361 | 51 | df6015 | Réseau UIOM de Reims | Reims | C | 0.128
362 | 51 | 29b867 | Vitry Habitat | Vitry-le-François | C | 0.256
363 | 51 | 3ce3ac | Quartier Bernon | Epernay | C | 0.214
364 | 51 | 8f4e69 | Croix Rouge | Reims | C | 0.123
365 | 51 | 8dd078 | Réseau Renaissance immobilière Chalonnaise (Engie) | Chalons-en-Champagne | C | 0.057
366 | 52 | a5309d | Réseau de chaleur du sud de la ville de Chaumont | Chaumont | C | 0.047
367 | 52 | 2cc0f1 | Réseau de Saint-Dizier | Saint-Dizier | C | 0.069
368 | 52 | 86b860 | Réseau de chaleur bois de Marac | Marac | C | 0
369 | 52 | 5cc14e | Réseau de chaleur de l'EHPAD St Augustin | Longeau-Percey | C | 0
370 | 52 | df27aa | Réseau de Wassy | Wassy | C | 0
371 | 52 | 01de6b | Réseau de Bourmont | Bourmont | C | 0
372 | 52 | fa047c | Réseau de Langres | Langres | C | 0.054
373 | 53 | 686884 | Lotissement les lilas | Saint-Hilaire-du-Maine | C | 0.19
374 | 53 | bab96c | ZUP Saint-Nicolas | Laval | C | 0.059
375 | 53 | a3057d | Réseau de Château-Gontier | Château-Gontier | C | 0.035
376 | 54 | 823b95 | ESTIA-Saint Julien Kennedy | Nancy | C | 0.108
377 | 54 | e6bb74 | S, E. E. V-Ville de Vandoeuvre | Vandoeuvre-les-Nancy | C | 0.036
378 | 54 | 59299c | ESTIA-Plateau de Haye | Nancy | C | 0.115
379 | 54 | b96e18 | Réseau d'Ecrouves | Ecrouves | C | 0.089
380 | 54 | 4dec01 | Réseau chaufferie bois-Barbonville | Barbonville | C | 0
381 | 54 | 150e2d | S. E. E. V-Plateau de Brabois | Vandoeuvre-les-Nancy | C | 0.085
382 | 54 | 0f1edd | ESTIA-Blandan Medreville | Nancy | C | 0.102
383 | 54 | e3fd22 | Réseau de Pont-à-Mousson | Pont-à-Mousson | C | 0.054
384 | 54 | ad857c | ESTIA-Laxou Villers | Laxou | C | 0.198
385 | 55 | 424f08 | Côte Sainte Catherine | Bar-le-Duc | C | 0.209
386 | 55 | 639322 | ZUP Anthouard | Verdun | C | 0.206
387 | 55 | 8ea3a7 | Ligny en Barrois | Ligny-en-Barrois | C | 0.098
388 | 55 | 33a26a | Réseau Meuse Energie | Tronville-en-Barrois | C | 0
389 | 56 | 6cc5ba | Réseau de Lanester | Lanester | C | 0.058
390 | 56 | 24b33d | Réseau de chaleur Zac Centre | Hennebont | C | 0
391 | 56 | a4f8c9 | Réseau de Gumenen | Auray | C | 0.176
392 | 56 | d2834b | Réseau de chaleur Liger | Locminé | C | 0
393 | 56 | 8cf9bc | Réseau de la Commune de Guer | Guer | C | 0.192
394 | 56 | cb0351 | Réseau de Serent | Serent | C | 0
395 | 57 | 75abd4 | Réseau de Metz | Metz | C | 0.049
396 | 57 | 1ddc74 | Réseau de la ville de Yutz | Yutz | C | 0.076
397 | 57 | 06b7f4 | Réseau du Farébersviller | Farébersviller | C | 0.094
398 | 57 | 6bbc05 | Wenheck | Saint-Avold | C | 0.214
399 | 57 | 198c2d | Réseau de Freyming-Merlebach | Freyming-Merlebach | C | 0.112
400 | 57 | d40f8c | Réseau de Sarreguemines | Sarreguemines | C | 0.204
401 | 57 | 02b8af | Réseau de Holweg-Forbach-Behren | Behren-lès-Forbach | C | 0
402 | 57 | 7238e4 | Huchet | Saint-Avold | C | 0.198
403 | 57 | 7006de | Côte de la Justice | Saint-Avold | C | 0.203
404 | 57 | 0dad58 | Carrière | Saint-Avold | C | 0.231
405 | 57 | 8bf0b2 | Réseau de Stiring Wendel | Stiring-Wendel | C | 0
406 | 57 | 8ac299 | Réseau de chauffage de Creutzwald | Creutzwald | C | 0.186
407 | 57 | 86ca88 | Réseau ZAC Amphithéâtre | Metz | F | 0.012
408 | 57 | 52ae8c | Réseau de Sarrebourg | Sarrebourg | C | 0.157
409 | 58 | 54a551 | Réseau de Decize | Decize | C | 0.065
410 | 58 | f6f826 | Réseau de chaleur du Banlay | Nevers | C | 0.033
411 | 58 | 3c31e4 | Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan | Saint-Brisson | C | 0
412 | 58 | d06cc8 | Réseau de chaleur d'Arleuf | Arleuf | C | 0
413 | 58 | a21636 | Réseau de chaleur de Bazolles | Bazolles | C | 0
414 | 58 | 9c2441 | Réseau de chaleur de Corbigny | Corbigny | C | 0
415 | 58 | ff915c | Réseau de chaleur de Lormes | Lormes | C | 0
416 | 58 | d4ac63 | Réseau de chaleur de Montigny en morvan | Montigny-en-Morvan | C | 0
417 | 58 | 1d4196 | Réseau de chaleur d'Ouroux en Morvan | Ouroux-en-Morvan | C | 0
418 | 58 | a74ce2 | Réseau de chaleur de Planchez | Planchez | C | 0
419 | 58 | 3a4ad0 | Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye | Saint-Verain | C | 0
420 | 58 | 3d8d15 | Réseau de chaleur de Varzy | Varzy | C | 0
421 | 58 | 54792d | Réseau de chaleur de Corancy | Corancy | C | 0
422 | 58 | 19cbb6 | Réseau de chaleur de Saint Saulge | Saint-Saulge | C | 0
423 | 58 | b355af | Réseau de chaleur de Billy-sur-Oisy | Billy-sur-Oisy | C | 0
424 | 58 | 9ef6bc | Réseau de chaleur de Brassy | Brassy | C | 0
425 | 58 | b6b54a | Réseau de chaleur de Château-Chinon (Ville) | Château-Chinon (Ville) | C | 0
426 | 58 | 7f47f9 | Réseau de Cosne-cours-sur-Loire | Cosne-cours-sur-Loire | C | 0.064
427 | 58 | 6dadf2 | Réseau de chaleur EIAT | Château-Chinon (Ville) | C | 0.247
428 | 59 | b0261f | Réseau de Roubaix | Roubaix | C | 0.084
429 | 59 | 576ebb | Les Canonniers | Valenciennes | C | 0.234
430 | 59 | 49a257 | Réseau de Sains-du-Nord | Sains-du-Nord | C | 0.159
431 | 59 | 936d7a | Quartier Pont de bois | Villeneuve-d'Ascq | C | 0.255
432 | 59 | 4da020 | Domaine Universitaire et Scientifique | Villeneuve-d'Ascq | C | 0.191
433 | 59 | 8f4d50 | Réseaux de Wattignies | Wattignies | C | 0.185
434 | 59 | 0e2033 | Réseau de Wattrelos | Wattrelos | C | 0.19
435 | 59 | 6e1af2 | Réseau de chaleur de Sin Le Noble | Sin-le-Noble | C | 0.091
436 | 59 | d8eb54 | Réseau de Mons-en-Baroeul | Mons-en-Barœul | C | 0.106
437 | 59 | 3a5478 | Réseau de Lille | Lille | C | 0.257
438 | 59 | a9e3c8 | Réseau de Lambersart | Lambersart | C | 0.102
439 | 59 | 8afeb4 | ZUP de la Caserne Joyeuse-Maubeuge | Maubeuge | C | 0.216
440 | 59 | 48096a | Les rives créatives de l'Escaut | Anzin | C | 0
441 | 59 | 44d19f | Energie Grand Littoral-Dunkerque | Dunkerque | C | 0.117
442 | 59 | e14e63 | Réseau de chaleur de Douchy | Douchy-les-Mines | C | 0.025
443 | 59 | cba967 | Réseau de chauffage d'Hazebrouck | Hazebrouck | C | 0.076
444 | 59 | 27e0db | Quartier Tournebride Lomme-Capinghem | Lille | C | 0.109
445 | 59 | 1193e3 | Réseau de chaleur de Baisieux | Baisieux | C | 0.263
446 | 60 | 08bafb | Réseau de Compiègne | Compiègne | C | 0.238
447 | 60 | b7f8cc | La Cavée et les hironvalles | Creil | C | 0.098
448 | 60 | 9849a2 | Quartier des Obiers | Nogent-sur-Oise | C | 0.084
449 | 60 | 91c84a | Les Martinets | Montataire | C | 0.196
450 | 60 | 92b266 | Réseau du Quartier Saint-Jean | Beauvais | C | 0.041
451 | 60 | 286542 | Réseau de Breteuil-sur-Noye | Breteuil-sur-Noye | C | 0.012
452 | 60 | d05b3a | Réseau de Villers-Saint-Paul Utilités (VSPU) | Villers-Saint-Paul | C | 0.069
453 | 61 | 1af7e8 | Quartier Saint Sauveur | Flers | C | 0.052
454 | 61 | d1c92c | Perseigne | Alençon | C | 0.053
455 | 61 | 758764 | Quartier Nord-Route de Falaise | Argentan | C | 0.061
456 | 61 | 0c7b35 | Réseau de La Ferté-Macé | La Ferté-Macé | C | 0.038
457 | 61 | e8e660 | RECBIA | L'Aigle | C | 0.026
458 | 61 | ac0b37 | Réseau de Perrou | Perrou | C | 0
459 | 62 | 6eaf5b | ZUP du quartier République-Avion | Avion | C | 0.203
460 | 62 | 73f79d | Réseau de Arques | Arques | C | 0.076
461 | 62 | 0c9ada | Réseau de chaleur de Lens | Lens | C | 0.018
462 | 62 | 173b1a | Le Portel-Outreau Engie | Outreau | C | 0.078
463 | 62 | 72abca | Le Portel-Outreau Dalkia | Outreau | C | 0.117
464 | 62 | 4df6e3 | Réseau de chaleur de Béthune-Mont Liebaut | Béthune | C | 0.227
465 | 62 | 9f9b1f | Réseau de Liévin | Liévin | C | 0.232
466 | 62 | ce339d | Réseau de Chaleur de Calais | Calais | C | 0.117
467 | 62 | 3c1a6a | Réseau d'Achicourt | Achicourt | C | 0.095
468 | 62 | d1e793 | Réseau d'Arras | Arras | C | 0.112
469 | 62 | d4fc4c | Réseau de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | C | 0.117
470 | 63 | bc679e | Réseau de Riom RCBE | Riom | C | 0.021
471 | 63 | a555cb | HLM Saint Jacques | Clermont-Ferrand | C | 0.195
472 | 63 | e4a466 | La Gauthière | Clermont-Ferrand | C | 0.088
473 | 63 | f4eb4c | Croix-de-Neyrat/ Champratel/ Les Vergnes | Clermont-Ferrand | C | 0.012
474 | 63 | 27e8e4 | Quartier du Masage | Beaumont | C | 0.183
475 | 63 | fbf2b8 | Réseau de Rochefort-Montagne | Rochefort-Montagne | C | 0.058
476 | 63 | 4e2fa8 | Réseau de Royat | Royat | C | 0.229
477 | 63 | 738881 | Réseau de chaleur bois de Pontaumur | Pontaumur | C | 0.059
478 | 63 | 2dfdd2 | Réseau de chaleur de St-Germain-l'Herm | Saint-Germain-l'Herm | C | 0
479 | 63 | c79cda | Réseau de chaleur de Ardes | Ardes | C | 0
480 | 63 | bd22c5 | Le Coral | Ambert | C | 0.265
481 | 63 | ecafe6 | Réseau St-Clément-de-Regnat | Saint-Clément-de-Regnat | C | 0
482 | 64 | 7f3a9a | SPIC réseau de chaleur du hameau | Pau | C | 0.146
483 | 64 | 192ef7 | Egurretik | Saint-Andre | C | 0.039
484 | 65 | 0a976d | Réseau de Vic-en-Bigorre | Vic-en-Bigorre | C | 0.057
485 | 66 | 6ce1f5 | Réseau de la Perle Cerdane | Osseja | C | 0
486 | 67 | 60f0c1 | Elsau | Strasbourg | C | 0.212
487 | 67 | 6fbf47 | Hautepierre | Strasbourg | C | 0.226
488 | 67 | d85bb8 | L'Esplanade | Strasbourg | C | 0.072
489 | 67 | 4aadb1 | Eco-Quartier Brasserie Cronenbourg | Strasbourg | C | 0.093
490 | 67 | cbe119 | Hochfelden | Strasbourg | C | 0.274
491 | 67 | 5ebd47 | Cité du Wihrel | Ostwald | C | 0.288
492 | 67 | 302962 | Cité de l'Ill | Strasbourg | C | 0.074
493 | 67 | a7403a | Réseau de Colmar Vosges | Strasbourg | C | 0.082
494 | 67 | d157d6 | Le Ried | Schiltigheim | C | 0.127
495 | 67 | e4fac2 | Réseau de la Communauté de Communes Sauer Pechelbronn | Morsbronn-les-Bains | C | 0.086
496 | 67 | 0b6d18 | Réseau des Tanneries-Bohrie | Lingolsheim | C | 0.051
497 | 67 | 29bc35 | Réseau Mars | Haguenau | C | 0.043
498 | 67 | c4fd66 | Réseau de Niederbronn-les-Bains | Niederbronn-les-Bains | C | 0.114
499 | 67 | 3636e4 | Réseau d'Allenwiller | Allenwiller | C | 0
500 | 67 | 69d378 | Réseau de Saales | Saales | C | 0
501 | 67 | de1cae | Réseau de Haguenau | Haguenau | C | 0.084
502 | 67 | c22577 | Réseau de chaleur du Rebberg | La Petite-Pierre | C | 0.192
503 | 67 | cbc17a | Réseau de Villé-Bassemberg | Villé-Bassemberg | C | 0.021
504 | 67 | 32531d | ECOGI | Rittershoffen | C | 0
505 | 67 | 52dcfd | Réseau de Sélestat | Sélestat | C | 0.043
506 | 67 | 03d0e9 | Réseau de Chaleur ECO2WACKEN | Strasbourg | C | 0.044
507 | 67 | 37a904 | Réseau de chaleur Quartier du Lac | Lingolsheim | C | 0.031
508 | 67 | 19b3a9 | Réseau de chaleur Quartier des Hirondelles | Eschau | C | 0.079
509 | 67 | 03457e | Réseau de chaleur Quartier solaire | Schiltigheim | C | 0.109
510 | 68 | 6f171b | Réseau de Colmar | Colmar | C | 0.074
511 | 68 | 069de2 | L'Illberg | Didenheim | C | 0.096
512 | 68 | 90a2ba | Porte de Bâle | Mulhouse | C | 0.304
513 | 68 | 44e5fc | Réseau de la Ville de Saint-Louis | Saint-Louis | C | 0.066
514 | 68 | b5c8b8 | Réseau de Cernay | Cernay | C | 0.079
515 | 68 | e45b21 | Réseau d'Heimersdorf | Heimersdof | C | 0.217
516 | 68 | b06ce8 | Réseau de Rixheim | Rixheim | C | 0.102
517 | 68 | 6f3236 | Réseau de Bernwiller | Bernwiller | C | 0.192
518 | 68 | 0d6d89 | Réseau de chaleur de Feldbach | Feldbach | C | 0.165
519 | 68 | 7a3408 | Réseau de chaleur de Kayserberg | Kayserberg | C | 0.224
520 | 68 | feb572 | Réseau d'Ammerzviller | Ammerzviller | C | 0
521 | 68 | 821a55 | Réseau de Thann | Thann | C | 0
522 | 68 | 88ed01 | Réseau communal de Freisen | Freisen | C | 0
523 | 68 | 636a2d | Réseau de Lapoutroie | Lapoutroie | C | 0
524 | 68 | 90b652 | Réseau Val-d'Argent | Sainte-Marie-aux-Mines | C | 0.069
525 | 68 | f4f86a | Réseau bois de Freland | Freland | C | 0.192
526 | 68 | 7b256d | Papeteries du Rhin | Illzach | C | 0.049
527 | 69 | 748e16 | Vénissieux énergies | Vénissieux | C | 0.115
528 | 69 | 19c570 | HLM Les Sources | Ecully | C | 0.204
529 | 69 | 0f2d4a | La Duchère et Lyon 9e | Champagne-au-Mont-d'Or | C | 0.093
530 | 69 | f55b81 | Réseau de chaleur de Lyon | Lyon | C | 0.1
531 | 69 | 463c16 | Réseau de froid de Lyon | Lyon | F | 0.01
532 | 69 | 54c704 | Réseau de Vaulx-en-Velin | Vaulx-en-Velin | C | 0.088
533 | 69 | 2493f7 | Campus de la Doua | Villeurbanne | C | 0.258
534 | 69 | a84559 | Quartier La Perralière | Villeurbanne | C | 0.193
535 | 69 | 29df40 | Les Semailles | Rillieux-la-Pape | C | 0.015
536 | 69 | aeb2e7 | Quartier Parilly | Bron | C | 0.213
537 | 69 | 56b2f5 | Quartier Les Vernes | Givors | C | 0.112
538 | 69 | 30e407 | Réseau UIOM Villefranche | Villefranche-sur-Saone | C | 0.001
539 | 69 | 62bcbe | Plateau de Montmein | Oullins | C | 0.194
540 | 69 | 3b2ed1 | Z. H Champvert | Lyon | C | 0.188
541 | 69 | 7d5967 | Réseau Valorly | Rillieux-la-Pape | C | 0
542 | 69 | 5b400d | Quartier Belleroche Ouest | Gleize | C | 0.066
543 | 69 | 95e4ba | Quartier Mermoz Sud | Lyon | C | 0.2
544 | 69 | a5d265 | Quartier de la Roue | Rillieux-la-Pape | C | 0.178
545 | 69 | c33350 | Réseau de Sathonay-Camp | Sathonay-Camp | C | 0.046
546 | 69 | 382420 | Réseau Les Combes | Yzeron | C | 0
547 | 69 | 82d1a0 | Réseau Le Bourg | Yzeron | C | 0
548 | 69 | 7a5870 | Réseau de La Tour-de-Salvagny | La Tour-de-Salvagny | C | 0.134
549 | 69 | c48c72 | Réseau de Lamure-sur-Azergues | Lamure-sur-Azergues | C | 0.256
550 | 69 | 3ed361 | Réseau de chaleur Lyon Confluence | Lyon | C | 0.298
551 | 70 | 991576 | ZUP des Capucins | Gray | C | 0.073
552 | 70 | 82d454 | Réseau de Saulnot | Saulnot | C | 0.023
553 | 70 | 9dfa6c | Réseau de Breurey les Faverney | Breurey-les-Faverney | C | 0
554 | 70 | 395fea | Réseau de Dampierre-sur-Linotte | Dampierre-sur-Linotte | C | 0
555 | 70 | 2fb885 | Réseau de Plancher-Bas | Plancher-Bas | C | 0.014
556 | 70 | ef507c | Réseau de Champey | Champey | C | 0.256
557 | 70 | 30f2fc | Réseau de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | C | 0.145
558 | 70 | b5f1cd | Réseau de Marnay | Marnay | C | 0.031
559 | 70 | a23d5d | Réseau de Gy | Gy | C | 0
560 | 70 | 91264c | Réseau d'Hericourt-Quartier Maunoury | Hericourt | C | 0.059
561 | 71 | 29e191 | Réseau de Chalon | Chalon-sur-Saône | C | 0.111
562 | 71 | b6b6cc | Réseau de Montceau les mines | Montceau-les-Mines | C | 0.134
563 | 71 | 3da6d5 | Réseau de Mâcon | Mâcon | C | 0.18
564 | 71 | c065dc | Réseau d'Autun | Autun | C | 0.084
565 | 71 | c4496c | Réseau de Tramayes | Tramayes | C | 0.008
566 | 71 | be8509 | Réseau d'Anost | Anost | C | 0.192
567 | 71 | 97d677 | Réseau de Matour | Matour | C | 0.052
568 | 72 | 7acde7 | Percée Centrale | Le Mans | C | 0.21
569 | 72 | a972ec | ZUP d'Allonnes | Le Mans-Allonnes | C | 0.085
570 | 72 | e34150 | Bellevue | Coulaine | C | 0.169
571 | 72 | 522336 | Réseau de la commune de Tuffe | Tuffe | C | 0.171
572 | 73 | 1b7009 | Bissy et Croix Rouge | Chambéry | C | 0.101
573 | 73 | c6249f | La Plagne | Macôt-La-Plagne | C | 0.074
574 | 73 | bedba3 | Les Arcs | Bourg-Saint-Maurice | C | 0.326
575 | 73 | 70a3c9 | Réseau de Notre-Dame-des-Millières | Notre-Dame-des-Millières | C | 0.158
576 | 73 | ba1a6f | Réseau de Saint Etienne de Cuines | Saint-Etienne-de-Cuines | C | 0
577 | 73 | 41ee3a | Réseau de Beaufort | Beaufort | C | 0.043
578 | 73 | 2b365d | Réseau de Gilly-sur-Isère | Gilly-sur-Isère | C | 0
579 | 73 | 33e157 | Réseau de l'École | Chanaz | C | 0.192
580 | 73 | c2104e | Réseau des Ilots | Chanaz | C | 0.192
581 | 73 | 021a9a | Réseau de Yenne | Yenne | C | 0
582 | 73 | ec90b8 | Réseau de la Bauche | La Bauche | C | 0
583 | 73 | 92f60e | Aix énergies nouvelles | Aix-les-Bains | C | 0.065
584 | 73 | ad2a1a | Réseau de Saint-Jean-d'Arvey | Saint-Jean-d'Arvey | C | 0.004
585 | 73 | 9054e3 | Réseau d'Ugine | Ugine | C | 0.099
586 | 74 | f289f0 | Quartier de Champ Fleury | Seynod | C | 0.05
587 | 74 | 9b0dc0 | Bois Energies Annemasse | Annemasse | C | 0.033
588 | 74 | d6155e | Quartier de la Rénovation | Thonon-les-Bains | C | 0.224
589 | 74 | cef44c | Flaine Energie | Arracles les Carroy | C | 0.218
590 | 74 | 6198a8 | Quartier Les Ewues | Cluses | C | 0.205
591 | 74 | a01af3 | Quartier La Cudray | Faverges | C | 0.035
592 | 74 | 775ffb | Quartier du Crozets | Scionzier | C | 0.204
593 | 74 | ebf59e | Réseau d'Avoriaz | Morzine | C | 0.101
594 | 74 | d218fc | Réseau de Clarafond-la-Presles | Clarafond-Arcine | C | 0.214
595 | 74 | c405ff | Réseau de Vallorcine | Vallorcine | C | 0.027
596 | 74 | 8ef4e6 | Réseau de Viry | Viry | C | 0.015
597 | 74 | 3299df | Réseau UVE du STOC | Thonon-les-Bains | C | 0
598 | 74 | ffbb34 | Réseau Serres municipales du STOC | Thonon-les-Bains | C | 0
599 | 74 | 083b42 | Annecy Bio chaleur | Annecy | C | 0.02
600 | 74 | a07d71 | Réseau de Reignier | Reignier | C | 0.022
601 | 74 | a16b0d | Cran-Gevrier Les Passerelles | Cran-Gevrier | C | 0.088
602 | 74 | e87fe7 | Réseau de Thorens-Glières | Thorens-Glières | C | 0.045
603 | 75 | b967f9 | Paris et communes limitrophes-CPCU | Paris | C | 0.166
604 | 75 | 8ee621 | Réseau Climespace | Paris | C | 0.175
605 | 75 | e28f1e | Réseau Climespace | Paris | F | 0.007
606 | 76 | e741ee | Curb-Bihorel | Rouen | C | 0.214
607 | 76 | b31c64 | ZAC du Mont Gaillard | Le Havre | C | 0.092
608 | 76 | 46b4c9 | Réseau de Mont Saint Aignan | Mont-Saint-Aignan | C | 0.125
609 | 76 | b6b110 | Canteleu Energie | Canteleu | C | 0.11
610 | 76 | b9f276 | ZAC Nobel Bozel | Le Petit-Quevilly | C | 0.056
611 | 76 | 0ac6ac | Château Blanc | Saint-Etienne-du-Rouvray | C | 0.02
612 | 76 | 5d553c | Sodineuf | Dieppe | C | 0.206
613 | 76 | 80705c | SECGO | Gonfreville-l'Orcher | C | 0.033
614 | 76 | cc7aaf | CHU Charles Nicolle | Rouen | C | 0.189
615 | 76 | fefda2 | ZUP de Caucriauville | Le Havre | C | 0.253
616 | 76 | ce412e | La Côte Brulée | Le Havre | C | 0.223
617 | 76 | 86d2af | Chaufferie bois Grammont | Rouen | C | 0.039
618 | 76 | fb4bf5 | Réseau de Maromme | Maromme | C | 0.017
619 | 76 | 661fd6 | SRGB | Notre-Dame-de-Gravenchon | C | 0.06
620 | 76 | 8e2708 | Réseau de Neufchatel-en-Bray | Neufchatel-en-Bray | C | 0.029
621 | 76 | 685229 | Réseau de Semedi-Sedibex | Sandouville | C | 0
622 | 76 | 48648e | VESUVE | Le Grand-Quevilly | C | 0
623 | 77 | e60aef | Réseau de l'hôpital | Meaux | C | 0.109
624 | 77 | 916031 | Beauval-Collinet | Meaux | C | 0.207
625 | 77 | dfe7f5 | Almont-Montaigu | Melun | C | 0.065
626 | 77 | 3893ee | Réseau OSICA | Ozoir-la-Ferrière | C | 0.185
627 | 77 | 5cadcd | ZUP du mont Saint-Martin | Nemours | C | 0.116
628 | 77 | f20a2b | Réseau de Dammarie-les-Lys | Dammarie-les-Lys | C | 0.022
629 | 77 | 49fd1a | Centrale de la butte Monceau | Avon | C | 0.225
630 | 77 | 121cc8 | Réseau du Mée-sur-Seine | Le Mée-sur-Seine | C | 0.084
631 | 77 | 3d947b | Réseau de Vaux-le-Pénil | Vaux-le-Pénil | C | 0.099
632 | 77 | 48b8f3 | Réseau de Coulommiers | Coulommiers | C | 0.013
633 | 77 | f576ac | ZUP de Surville | Montereau-Fault-Yonne | C | 0.011
634 | 77 | 44e0d7 | Réseau de Marne la Vallée | Torcy | C | 0.033
635 | 77 | 11f3b7 | Réseau de Chelles | Chelles | C | 0.11
636 | 77 | 98645e | Réseau de Bailly Romainvilliers | Bailly Romainvilliers | C | 0.044
637 | 77 | eb09d5 | Réseau de Village Nature | Villeneuve-Saint-Denis | C | 0.008
638 | 78 | 42fe04 | Le Val Fourré | Mantes-la-Jolie | C | 0.107
639 | 78 | 66a37d | Réseau de Versailles | Versailles | C | 0.235
640 | 78 | d3e205 | Parly II | Le Chesnay | C | 0.217
641 | 78 | 76723a | Réseau de Saint Germain en Laye | Saint-Germain-en-Laye | C | 0.142
642 | 78 | c1a004 | Réseau d'Achères | Achères | C | 0.202
643 | 78 | eaeec8 | Quartier Grand Ouest et Musiciens | Les Mureaux | C | 0.082
644 | 78 | 8bd8fa | Réseau de Vélizy | Vélizy-Villacoublay | C | 0.232
645 | 78 | fb7cab | Réseau de Carrières-Chatou | Carrières-sur-Seine | C | 0.015
646 | 78 | b71538 | Réseau de Plaisir-Resop | Plaisir | C | 0.068
647 | 78 | 19c182 | Réseau de la Boissière | La Boissière-Ecole | C | 0
648 | 78 | 17c15d | Réseau de Carrières-sous-Poissy | Carrières-sous-Poissy | C | 0.115
649 | 79 | 4c67f1 | ZUP Le Clou Bouchet | Niort | C | 0.232
650 | 79 | 8265c5 | Réseau de Romans | Romans | C | 0
651 | 79 | d83b75 | Réseau de Bressuire | Bressuire | C | 0.049
652 | 79 | bc2f68 | Réseau de l'Absie | L'Absie | C | 0
653 | 79 | 1e5de4 | Quartier Les Brizeaux | Niort | C | 0.043
654 | 79 | 38b303 | Réseau de chaleur CC du Mellois | Lezay | C | 0.021
655 | 80 | cc4d0d | Etouvie | Amiens | C | 0.072
656 | 80 | 300844 | Quartier Henriville | Amiens | C | 0.232
657 | 80 | d30d18 | Le Pigeonnier | Amiens | C | 0.197
658 | 80 | e46898 | Réseau de Montdidier | Montdidier | C | 0
659 | 80 | 5472ea | Réseau d'Abbeville | Abbeville | C | 0.087
660 | 81 | b2796a | Réseau de Carmaux | Carmaux | C | 0.255
661 | 81 | 82f57e | Chauffage urbain de Mazamet | Mazamet | C | 0.067
662 | 81 | fee665 | Réseau de Castres Lameilhé | Castres | C | 0.013
663 | 81 | 456593 | Réseau de Gaillac-ZAC de Pouille | Gaillac | C | 0.08
664 | 81 | a8a315 | Réseau de Graulhet | Graulhet | C | 0.034
665 | 81 | 6e7cb8 | Réseau d'Alban | Alban | C | 0.015
666 | 81 | 4eedd7 | Réseau de Caylus | Caylus | C | 0.042
667 | 81 | 441216 | Réseau bois de Negrepelisse | Negrepelisse | C | 0.192
668 | 81 | 3ba463 | Réseau de Villebrumier | Villebrumier | C | 0
669 | 82 | 9c349c | SIRTOMAD | Montauban | C | 0.027
670 | 83 | 9ae223 | Réseau La Beaucaire (UIOM) | Toulon | C | 0
671 | 83 | f480ca | Berthe | La-Seyne-sur-Mer | C | 0
672 | 83 | c670e1 | Réseau bois de Cogolin | Cogolin | C | 0.192
673 | 83 | cba820 | Réseau communal de Puget-Ville | Puget-Ville | C | 0
674 | 84 | 63bc6c | Le Triennal | Avignon | C | 0.097
675 | 84 | 79faf1 | Réseau de Vacqueyras | Vacqueyras | C | 0
676 | 84 | 1ea34a | Réseau de Rustrel | Rustrel | C | 0.192
677 | 85 | e3d79f | ZAD Nord-Est | La-Roche-sur-Yon | C | 0.197
678 | 85 | 6af7d9 | Réseau Les Herbiers | Les Herbiers | C | 0.045
679 | 85 | 8c333d | Réseau de Saint-Pierre-du-Chemin | Saint-Pierre-du-Chemin | C | 0
680 | 86 | d12a8c | ZUP des Couronneries | Poitiers | C | 0.067
681 | 86 | 4effaa | Réseau de Civaux | Civaux | C | 0.09
682 | 86 | 5f8e29 | Réseau de Availles-Limouzine | Availles-Limouzine | C | 0.271
683 | 86 | b643f7 | Réseau de chaleur de Couché | Couché | C | 0.192
684 | 86 | 11ff81 | Réseau de Chatellerault | Chatellerault | C | 0.22
685 | 86 | 71110f | Réseau de Bel-Air Les Trois-Cités | Poitiers | C | 0.363
686 | 86 | 168de3 | Réseau Saint-Cyprien Clos Gaultier | Poitiers | C | 0.326
687 | 87 | b6cbb1 | ZUP Val de l'Aurence | Limoges | C | 0.05
688 | 87 | 3921c0 | ZAC de Beaubreuil | Limoges | C | 0.002
689 | 87 | aec139 | Quartier de l'Hôtel de Ville | Limoges | C | 0.201
690 | 87 | 593b18 | Réseau de Bellac | Bellac | C | 0.234
691 | 87 | 9c2419 | Réseau de Pageas | Pageas | C | 0.192
692 | 88 | 22b27b | Plateau de la Justice | Epinal | C | 0
693 | 88 | 3207b2 | Quartier Kellerman | Saint-Dié-des-Vosges | C | 0.057
694 | 88 | 84861c | Réseau de Vittel | Vittel | C | 0.108
695 | 88 | 48db74 | Réseau de Fresse sur Moselle | Fresse-sur-Moselle | C | 0.022
696 | 88 | 8aee35 | Réseau de Monthureux-sur-Saône | Monthureux-sur-Saône | C | 0.078
697 | 88 | 55acbf | Réseau urbain de Fraize | Fraize | C | 0.221
698 | 88 | dc4869 | Réseau de la Bresse 1 | La Bresse | C | 0.166
699 | 88 | 4b6383 | Réseau de la Bresse 2 | La Bresse | C | 0.119
700 | 88 | b6afdd | Réseau de Frémifontaine | Frémifontaine | C | 0
701 | 88 | d514d6 | Réseau de Ventron | Ventron | C | 0.024
702 | 89 | 308a5e | ZUP des Grahuches | Sens | C | 0.019
703 | 89 | d541c0 | ZUP de Sainte Geneviève | Auxerre | C | 0.082
704 | 89 | 8afc97 | Les Chaillots | Sens | C | 0.233
705 | 89 | 6f36ed | Réseau de Quarre-les-Tombes | Quarre-les-Tombes | C | 0
706 | 90 | edd608 | ZUP des Glacis | Belfort | C | 0.285
707 | 90 | 921f6a | Réseau de Delle | Delle | C | 0
708 | 91 | 26a5e8 | Réseau de Massy-Antony | Massy | C | 0.142
709 | 91 | 6e37be | Réseau des Ulis | Les Ulis | C | 0.076
710 | 91 | b0fae5 | Réseau d'Evry | Evry | C | 0.222
711 | 91 | 9ebbfb | Domaine du Bois des Roches | Saint-Michel-Sur-Orge | C | 0.227
712 | 91 | a4d57e | Réseau de Grigny SOCCRAM | Grigny | C | 0.166
713 | 91 | 3a1aa1 | Réseau de Brétigny-sur-Orge | Brétigny-sur-orge | C | 0.08
714 | 91 | 2194c3 | Réseau de Dourdan | Dourdan | C | 0.246
715 | 91 | 3928b5 | CEA DIF | Bruyères-le-Chatel | C | 0.231
716 | 91 | 7ed705 | ZUP de la Croix Blanche | Vigneux-sur-Seine | C | 0.13
717 | 91 | 5c8363 | Réseau d'Epinay sous Sénart | Epinay-sous-Sénart | C | 0.198
718 | 91 | 32784d | Réseau de Ris-Orangis | Ris-Orangis | C | 0.06
719 | 91 | e6ce61 | ZUP de Saint Hubert et Louis Pergaud | Sainte-Geneviève-des-Bois | C | 0.277
720 | 91 | 949099 | Réseau de Grigny Rougnon | Grigny | C | 0.095
721 | 91 | 9c2631 | Parc d'activités | Villejust | C | 0
722 | 91 | eadcf5 | Réseau du quartier du Grand Parc de Bondoufle | Bondoufle | C | 0.091
723 | 91 | 09c7a9 | Réseau de Viry Châtillon | Viry-Châtillon | C | 0.202
724 | 92 | 213167 | Réseau de Meudon | Meudon la Forêt | C | 0.217
725 | 92 | b1b8da | Les Fosses Jean Nord | Colombes | C | 0.312
726 | 92 | 002b31 | ZAC Sainte-Geneviève | Nanterre | C | 0.212
727 | 92 | 0e3ebe | Réseau Gennevilliers | Gennevilliers | C | 0.11
728 | 92 | 5110a1 | Réseau de Chaville | Chaville | C | 0.207
729 | 92 | 29ab4c | Réseau de chaleur de Levallois | Levallois-Perret | C | 0.19
730 | 92 | 33b086 | ZAC île Séguin Rives de Seine | Boulogne-Billancourt | C | 0.12
731 | 92 | 7eda9b | ZAC île Séguin Rives de Seine | Boulogne-Billancourt | F | 0.013
732 | 92 | f5563a | Réseau de Suresnes | Suresnes | C | 0.25
733 | 92 | a5aa08 | Réseau CENEVIA | Courbevoie | C | 0.241
734 | 92 | a112c1 | Réseau de La Défense-Enertherm | Courbevoie | C | 0.132
735 | 92 | 235a9d | Réseau de La Défense-Enertherm | Courbevoie | F | 0.012
736 | 92 | bac416 | Résidence Villeneuve | Villeneuve-la-Garenne | C | 0.208
737 | 92 | 08aba4 | Réseau Ciceo | Puteaux | C | 0.238
738 | 92 | 2a07ba | Réseau Suc-Société Urbaine de Climatisation | Courbevoie | F | 0.01
739 | 92 | 4ba184 | Réseau Quartier Hoche | Nanterre | C | 0.078
740 | 92 | 647e94 | Réseau de la ZAC de la Marine | Colombes | C | 0.099
741 | 92 | a6937d | Réseau de Clichy | Clichy | C | 0.178
742 | 92 | 84f105 | Réseau de Bagneux-Chatillon | Bagneux | C | 0.092
743 | 92 | 806a2b | Réseau Cristalia | Levallois-Perret | F | 0.012
744 | 93 | c3ef2e | Réseau de Saint Denis | Saint-Denis | C | 0.116
745 | 93 | 7136ba | Réseau de Bagnolet | Bagnolet | C | 0.126
746 | 93 | 599130 | ZUP de Bobigny | Bobigny | C | 0.214
747 | 93 | 2abc08 | ZAC de Sevran | Sevran | C | 0.121
748 | 93 | 4c098f | ZUP des Fauvettes | Neuilly-sur-Marne | C | 0.086
749 | 93 | 9767bc | Réseau de Villepinte | Villepinte | C | 0.048
750 | 93 | cc9f2d | SEBIO | Sevran | C | 0.079
751 | 93 | 3d4f11 | Réseau ADP Le Bourget | Le Bourget | C | 0.252
752 | 93 | bdcb2b | Réseau ADP Le Bourget | Le Bourget | F | 0.04
753 | 93 | 302881 | Le Chêne Pointu | Clichy-sous-Bois | C | 0.224
754 | 93 | 3caec9 | Le Gros Saule | Aulnay-sous-Bois | C | 0.193
755 | 93 | 8b6c3b | Quartier Nord | La Courneuve | C | 0.088
756 | 93 | 26dcca | Réseau de Tremblay-en-France | Tremblay-en-France | C | 0.054
757 | 93 | c85cd2 | Réseau du Blanc Mesnil | Le Blanc-Mesnil | C | 0.096
758 | 93 | 8c2e4d | Réseau de Bondy | Bondy | C | 0.114
759 | 93 | f83b9f | Garonor | Aulnay-sous-bois | C | 0.278
760 | 93 | d97adb | Stade Energies SAS | Saint-Denis | F | 0.007
761 | 93 | d220b2 | Quartier Sud | La Courneuve | C | 0.17
762 | 93 | ef96b3 | Réseau de Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Montreuil | Rosny-sous-Bois | C | 0.063
763 | 93 | 856e81 | Réseau de la ZAC des docks de Saint-Ouen | Saint-Ouen | C | 0.057
764 | 94 | 87de06 | Réseau de Limeil-Brévannes | Limeil-Brévannes | C | 0.069
765 | 94 | c2afea | Réseau de Créteil-Scuc | Créteil | C | 0.082
766 | 94 | 76b062 | Réseau de Choisy-Vitry | Vitry-sur-Seine | C | 0.151
767 | 94 | 912e93 | Réseau de Fontenay-sous-Bois | Fontenay-sous-Bois | C | 0.185
768 | 94 | 4f49b9 | Réseau Geotelluence | Ivry-sur-Seine | C | 0.133
769 | 94 | a68a5c | Marché International de Rungis | Rungis | C | 0.002
770 | 94 | 3b94a1 | Réseau de Sucy en Brie | Sucy-en-Brie | C | 0.035
771 | 94 | 05059f | Réseau de Cachan | Cachan | C | 0.057
772 | 94 | 7edf0b | Réseau de Champigny sur Marne | Champigny-sur-Marne | C | 0.068
773 | 94 | 5c633e | Réseau de Maison-Alfort | Maison-Alfort | C | 0.193
774 | 94 | edcd59 | Réseau de Thiais | Thiais | C | 0.068
775 | 94 | b7fb27 | SETBO | Bonneuil-sur-Marne | C | 0.108
776 | 94 | 0c7843 | Réseau de Chevilly-Larue l'Hay les Roses Villejuif | Chevilly-Larue | C | 0.082
777 | 94 | d55c04 | Réseau de Fresnes | Fresnes | C | 0.093
778 | 94 | 6584a8 | Réseau d'Orly | Orly | C | 0.08
779 | 94 | ce1329 | Réseau d'Alfortville-Smag | Alfortville | C | 0.054
780 | 94 | 3c52fd | Réseau d'Arcueil-Gentilly | Arcueil | C | 0.056
781 | 94 | cdaa12 | Réseau d'Ivry | Ivry-sur-Seine | C | 0.145
782 | 94 | 7cc1cb | Réseau de Villeneuve Saint Georges | Villeneuve-Saint-Georges | C | 0.095
783 | 94 | 745b39 | Réseau ADP Orly | Orly | C | 0.084
784 | 94 | 37a832 | Réseau ADP Orly | Orly | F | 0.008
785 | 95 | 9ef1f3 | Réseau de la ZAC Croix Rouge | Taverny | C | 0.228
786 | 95 | 7185c0 | Grand Ensemble Sarcelles-Locheres | Sarcelles | C | 0.065
787 | 95 | 6d5fa9 | Réseau de Cergy-Pontoise | Cergy Pontoise | C | 0.152
788 | 95 | ad078b | Van Gogh | Garges-Les-Gonesse | C | 0.181
789 | 95 | f66a2e | ZUP de Sannois-Ermont-Franconville | Franconville | C | 0.105
790 | 95 | df025f | Réseau d'Argenteuil | Argenteuil | C | 0.086
791 | 95 | d78cfe | Réseaux ADP Roissy | Roissy | C | 0.189
792 | 95 | 32c53a | Réseau ADP Roissy | Roissy | F | 0.009
793 | 95 | a06130 | ZUP de l'Epine Guyon | Franconville | C | 0.178
794 | 95 | 2fe486 | Réseau de Villiers-le-Bel-Gonesse | Villiers-le-Bel | C | 0.083
795 | 95 | 6cd939 | Réseau de Pontoise | Pontoise | C | 0.209
796 | 95 | 113d5a | ZAC de Montedour | Franconville | C | 0.229
797 | 95 | 96a281 | Réseau de Goussainville | Goussainville | C | 0.016

## reseau_chaleur_2021
identifiant_reseau | departement | nom_reseau | localisation | contenu_co2 | contenu_co2_acv | taux_enr | methode_calcul_taux | nouveau_reseau_2020_2021 | correspondance_tv_reseau_chaleur_id_2020 | correspondance_hash_reseau_2020
0101C | 01 | Quartier de La Reyssouze | Bourg-en-Bresse | 0.165 | 0.194 | 0.257 | moyenne | 0 | 1 | e5edbe
0103C | 01 | Oyonnax BioChaleur | Oyonnax | 0.064 | 0.095 | 0.715 | moyenne | 0 | 3 | 5ed927
0105C | 01 | Réseau de saint-denis-les-bourg | SAINT-DENIS-LES-BOURG | 0.059 | 0.085 | 0.8 | moyenne | 0 | 4 | 73d0ee
0106C | 01 | Belena | BELLEY | 0.036 | 0.061 | 0.868 | moyenne | 0 | 5 | ea85c1
0107C | 01 | xavier chirol | TREFFORT-CUISIAT | 0.045 | 0.073 | 0.875 | moyenne | 0 | 6 | c02618
0108C | 01 | Bourg-en-Bresse - La Vinaigrerie | BOURG-EN-BRESSE | 0.044 | 0.067 | 0.825 | moyenne | 0 | 7 | 373897
0109C | 01 | Réseau chauffage DORTAN | DORTAN | 0.066 | 0.094 | 0.764 | 2020 | 1
0110C | 01 | Réseau de chaleur ASSURC à Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 0.208 | 0.224 | 0.15 | 2020 | 1
0201C | 02 | Zup du Quartier Europe | Saint-Quentin | 0.088 | 0.135 | 0.511 | moyenne | 0 | 8 | 3d5f98
0202C | 02 | Zup de Presles | Soissons | 0.101 | 0.154 | 0.483 | moyenne | 0 | 9 | 8cbd22
0203C | 02 | Réseau de Laon | BARENTON BUGNY | 0.053 | 0.079 | 0.815 | moyenne | 0 | 10 | 565f0e
0204C | 02 | Réseau d'Urcel | URCEL | 0.039 | 0.064 | 0.863 | moyenne | 0 | 11 | 21461b
0205C | 02 | Réseau de Château Thierry | CHATEAU-THIERRY | 0.028 | 0.051 | 0.89 | moyenne | 0 | 12 | 4a5518
0301C | 03 | SDC Moulins CHAMPINS | MOULINS | 0.062 | 0.094 | 0.676 | moyenne | 0 | 13 | de0f76
0302C | 03 | Quartier Fontbouillant et Bien-Assis | MONTLUCON | 0.1 | 0.132 | 0.546 | 2020 | 0 | 14 | 4dcbe8
0303C | 03 | Réseau de Cerilly | Cerilly | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
0304C | 03 | Réseau de Meaulne | MEAULNE | 0 | 0.063 | 1 | 2020 | 0 | 17 | f01a01
0305C | 03 | Réseau du Mayet-de-Montagne | LE MAYET-DE-MONTAGNE | 0.009 | 0.037 | 0.978 | moyenne | 0 | 16 | b15a4f
0306C | 03 | Réseau - Bellenaves | BELLENAVES | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
0307C | 03 | Réseau de Commentry | COMMENTRY | 0.032 | 0.056 | 0.883 | 2020 | 0 | 19 | cb5af0
0308C | 03 | Réseau de chaleur d'Ebreuil | EBREUIL | 0.015 | 0.04 | 0.965 | 2020 | 0 | 20 | 46e33e
0309C | 03 | SDC Moulins Ville | MOULINS | 0.073 | 0.115 | 0.676 | moyenne | 1
0310C | 03 | Réseau de chaleur de Cusset | Cusset | 0.028 | 0.05 | 0.888 | 2020 | 1
0401C | 04 | RCU Manosque Zac Chanteprunier | Manosque | 0.068 | 0.092 | 0.718 | moyenne | 0 | 22 | e2a22e
0402C | 04 | Réseau de la chaufferie La Tomie | FORCALQUIER | 0.211 | 0.226 | 0.276 | moyenne | 0 | 23 | 67d2d2
0404C | 04 | Réseau communal d'Allos | ALLOS | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 25 | d325d1
0405C | 04 | Réseau communal de Castellane | CASTELLANE | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 1
0406C | 04 | Réseau communal de Barcelonnette | BARCELONNETTE | 0.112 | 0.151 | 0.702 | 2020 | 0 | 27 | aef88e
0501C | 05 | Réseau de chaleur bois Delaroche | Embrun | 0.016 | 0.042 | 0.954 | moyenne | 0 | 28 | 83e621
0502C | 05 | Quartier gare | EMBRUN | 0.005 | 0.027 | 0.986 | 2020 | 0 | 29 | 5a59c6
0504C | 05 | Réseau de l'Association La Chrysalide | TALLARD | 0.089 | 0.115 | 0.675 | 2020 | 0 | 31 | 181359
0505C | 05 | Réseau de Veynes | VEYNES | 0.179 | 0.2 | 0.503 | moyenne | 1
0506C | 05 | Réseau de Briançon | BRIANCON | 0.049 | 0.077 | 0.84 | 2020 | 1
0507C | 05 | REMPARTS | EMBRUN | 0.025 | 0.054 | 0.942 | 2020 | 1
0601C | 06 | SONITHERM - Réseau de l'Ariane | Nice | 0.01 | 0.015 | 0.966 | 2020 | 0 | 32 | 33381a
0602C | 06 | Saint-Augustin (HLM) | Nice | 0.23 | 0.258 | 0 | 2020 | 0 | 33 | fcafe7
0603C | 06 | Ranguin | Cannes | 0.079 | 0.151 | 0.488 | moyenne | 0 | 34 | c6724d
0605C | 06 | réseau chaleur et froid chaine de vie 06 | LEVENS | 0.244 | 0.416 | 0.93 | 2020 | 0 | 36 | a0bc7b
0606C | 06 | MSE Réseau chaud | NICE | 0.266 | 0.314 | 0 | 2020 | 1
0608C | 06 | BET CAP AZUR chaud | Roquebrune | 0.043 | 0.023 | 0.662 | 2020 | 1
0608F | 06 | BET CAP AZUR froid | Roquebrune | 0.014 | 0.026 | - | - | 1
0701C | 07 | Réseau d'Aubenas | AUBENAS | 0.028 | 0.052 | 0.91 | 2020 | 0 | 37 | de8993
0702C | 07 | Réseau du Cheylard | LE CHEYLARD | 0.021 | 0.045 | 0.95 | 2020 | 0 | 38 | dd8e5a
0703C | 07 | Chaufferie bois | VALGORGE | 0 | 0.035 | 1 | 2020 | 0 | 39 | f62c7d
0704C | 07 | Réseau de chaleur de Banne | BANNE | 0 | 0.043 | 1 | 2020 | 0 | 40 | a14db7
0705C | 07 | Réseau de chaleur communal de Burzet | BURZET | 0 | 0.03 | 1 | 2020 | 0 | 41 | 77c467
0706C | 07 | Réseau de la chaufferie bois de Chalencon | CHALENCON | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
0707C | 07 | Réseau de la chaufferie bois | MONTPEZAT-SOUS-BAUZON | 0 | 0.023 | 1 | 2020 | 0 | 43 | 71891e
0801C | 08 | Réseau chaufferie communale | Ecordal | 0 | 0.018 | 1 | 2020 | 1
0802C | 08 | La Citadelle | CHARLEVILLE-MEZIERES | 0.127 | 0.18 | 0.41 | 2020 | 0 | 45 | 82f8fa
0803C | 08 | Zup de Sedan | SEDAN | 0.108 | 0.143 | 0.569 | 2020 | 0 | 47 | 7da053
0804C | 08 | Réseau de chaleur bois de Machault | MACHAULT | 0.112 | 0.16 | 0.791 | 2020 | 0 | 48 | 33c7d2
0805C | 08 | Réseau de chaleur au bois de Clavy Warby | CLAVY-WARBY | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
0806C | 08 | Ronde couture | CHARLEVILLE-MEZIERES | 0.103 | 0.126 | 0.604 | 2020 | 0 | 46 | b5f4ed
0808C | 08 | Réseau de chaleur de Rocroi | ROCROI | 0.067 | 0.098 | 0.809 | moyenne | 0 | 49 | 361a72
0809C | 08 | Réseau de chaleur bois de Lalobbe | LALOBBE | 0 | 0.023 | 1 | 2020 | 1
0810C | 08 | Réseau de chaleur bois de Poix Terron | POIX-TERRON | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
0811C | 08 | Réseau de chaleur bois de Villers le Tourneur | VILLERS-LE-TOURNEUR | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 1
0812C | 08 | Réseau de chaleur bois de St Loup Terrier | SAINT-LOUP-TERRIER | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
0813C | 08 | Réseau de chaleur de Montcornet | MONTCORNET | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
0814C | 08 | Réseau de chaleur de Thin le Moutier | THIN-LE-MOUTIER | 0 | 0.027 | 1 | 2020 | 1
1001C | 10 | Zup de la Chapelle Saint-Luc | LES NOES-PRES-TROYES | 0.245 | 0.271 | 0 | 2020 | 0 | 57 | 21a14f
1002C | 10 | Les Chartreux | Troyes | 0.085 | 0.11 | 0.678 | 2020 | 0 | 58 | b4080a
1003C | 10 | Biomasse de Piney | PINEY | 0.111 | 0.151 | 0.729 | moyenne | 0 | 59 | 1c0e1f
1101C | 11 | Zac Saint Jean et & Saint Pierre | Narbonne | 0.1 | 0.125 | 0.616 | moyenne | 0 | 60 | d45f02
1102C | 11 | CEF - MCO | CARCASSONNE | 0.152 | 0.165 | 0.537 | moyenne | 0 | 61 | 8085e6
1106F | 11 | MCO CEF | Carcassonne | 0.057 | 0.07 | - | - | 1
1201C | 12 | Réseau de Decazeville | Decazeville | 0.045 | 0.07 | 0.822 | 2020 | 0 | 63 | 5692a6
1202C | 12 | Réseau de Cransac | Cransac | 0.031 | 0.056 | 0.898 | 2020 | 1
1203C | 12 | Réseau Sarrus | Rodez | 0.282 | 0.291 | 0.244 | moyenne | 0 | 65 | 051018
1204C | 12 | Réseau de Cantagrelh | ONET-LE-CHATEAU | 0.202 | 0.22 | 0.385 | moyenne | 0 | 66 | 3ec6ec
1206C | 12 | RESEAU DE CAPDENAC-GARE | CAPDENAC-GARE | 0.004 | 0.028 | 0.986 | 2020 | 1
1207C | 12 | Réseau de Saint Affrique | SAINT AFFRIQUE | 0.137 | 0.194 | 0.424 | 2020 | 1
1301F | 13 | Réseau de froid Thassalia Marseille | MARSEILLE | 0.011 | 0.023 | - | - | 1
1302C | 13 | Réseau Castellane Bricarde | MARSEILLE | 0.151 | 0.212 | 0 | 2020 | 1
1302F | 13 | Réseau du pôle Yvon Morandat | Gardanne | 0.015 | 0.029 | - | - | 1
1303C | 13 | Zac des Canourgues | SALON-DE-PROVENCE | 0.22 | 0.253 | 0 | 2020 | 0 | 69 | 8ff197
1306C | 13 | LUMINY | MARSEILLE | 0.344 | 0.355 | 0 | 2020 | 0 | 70 | bda293
1310C | 13 | Zac Paradis - Saint Roch | Martigues | 0.251 | 0.275 | 0 | 2020 | 0 | 71 | 1f8316
1311C | 13 | Zac Canto Perdrix | Martigues | 0.093 | 0.161 | 0.447 | 2020 | 0 | 72 | c918cf
1315C | 13 | Centre urbain - Zac des Pins | VITROLLES | 0.22 | 0.253 | 0 | 2020 | 0 | 73 | a02757
1317C | 13 | Réseau d’Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 0.1 | 0.125 | 0.579 | moyenne | 0 | 74 | 01c005
1318C | 13 | La Bayanne | ISTRES | 0.078 | 0.101 | 0.648 | 2020 | 0 | 75 | 9d7de7
1319C | 13 | Réseau de chaleur Thassalia Marseille | MARSEILLE | 0.053 | 0.027 | 0.787 | moyenne | 1
1320C | 13 | Réseaux de Coudoux | COUDOUX | 0.068 | 0.093 | 0.744 | moyenne | 0 | 78 | d5bb3e
1321C | 13 | Réseau du pôle Yvon Morandat | Gardanne | 0.068 | 0.034 | 0.768 | 2020 | 1
1322C | 13 | BET MASSILEO chaud | Marseille | 0.069 | 0.034 | 0.831 | 2020 | 1
1322F | 13 | BET MASSILEO froid | Marseille | 0.025 | 0.044 | - | - | 1
1401C | 14 | Hérouville St Clair | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 0.013 | 0.018 | 0.947 | 2020 | 0 | 79 | b6b450
1402C | 14 | Zup de Hauteville | Lisieux | 0.089 | 0.119 | 0.622 | moyenne | 0 | 80 | d41336
1403C | 14 | Zac de Falaise | Falaise | 0.093 | 0.139 | 0.557 | moyenne | 0 | 81 | 6cad0d
1405C | 14 | Réseau de Bois I | Bayeux | 0.063 | 0.088 | 0.77 | 2020 | 0 | 83 | 3b524e
1406C | 14 | Réseau bois Vallée des près (Bayeux 2) | BAYEUX | 0.056 | 0.08 | 0.793 | moyenne | 0 | 84 | ff7331
1408C | 14 | Quartier Nord | CAEN | 0.299 | 0.301 | 0 | 2020 | 0 | 82 | 3986a6
1409C | 14 | RCU d'Aunay-sur-Odon | AUNAY-SUR-ODON | 0.044 | 0.069 | 0.844 | moyenne | 0 | 85 | aa0b67
1410C | 14 | RCU de Vire | VIRE | 0.049 | 0.073 | 0.835 | moyenne | 0 | 86 | 1632a1
1411C | 14 | RCU de Val-ès-Dunes | ARGENCES | 0.078 | 0.105 | 0.737 | moyenne | 0 | 87 | aa0632
1413C | 14 | Réseau de chaleur Caen Sud | CAEN | 0.086 | 0.116 | 0.605 | 2020 | 0 | 88 | eae614
1501C | 15 | Hôpital d'Aurillac | AURILLAC | 0.005 | 0.024 | 0.977 | moyenne | 0 | 89 | 2a737f
1502C | 15 | Réseau de chaleur bois du Crozatier | Saint-Georges | 0.002 | 0.023 | 0.995 | moyenne | 0 | 90 | 8a9d6a
1503C | 15 | Réseau de chaleur bois du Volzac | Saint-Flour | 0.006 | 0.028 | 0.984 | moyenne | 0 | 91 | d18e50
1504C | 15 | Réseau de Riom-Es-Montagnes | RIOM-ES-MONTAGNES | 0.014 | 0.04 | 0.96 | 2020 | 0 | 92 | add926
1505C | 15 | Réseau de Vebret | VEBRET | 0.128 | 0.14 | 0.667 | moyenne | 1
1506C | 15 | Réseau de l'OP HLM Du Cantal | ARPAJON-SUR-CERE | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 0 | 94 | 8f9589
1507C | 15 | Réseau Chaleur Bois de Murat | MURAT | 0.005 | 0.026 | 0.986 | moyenne | 1
1511C | 15 | Réseau de chaleur d'Aurillac | Aurillac | 0.055 | 0.085 | 0.849 | 2020 | 1
1512C | 15 | Réseau de chaleur de Besserette | Saint-Flour | 0.011 | 0.033 | 0.968 | 2020 | 1
1601C | 16 | Réseau de Saint-Bonnet | Saint-Bonnet | 0.256 | 0.273 | 0.333 | moyenne | 1
1602C | 16 | Commune de Baignes-Sainte-Radegonde | BAIGNES | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 1
1603C | 16 | Réseau de Brossac | Brossac | 0.274 | 0.313 | 0.398 | moyenne | 1
1604C | 16 | Réseau de Champagne-Mouton | Champagne-Mouton | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 0 | 100 | e758dc
1605C | 16 | Réseau "Champ de manœuvre" | Soyaux | 0.201 | 0.228 | 0 | 2020 | 0 | 99 | 3c5095
1606C | 16 | Chaufferie bois | MONTEMBOEUF | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 0 | 101 | 36e562
1607C | 16 | Chauffage Urbain Public | CHATEAUBERNARD | 0.265 | 0.271 | 0.296 | moyenne | 1
1608C | 16 | Réseau de chaleur de Basseau | ANGOULEME | 0.115 | 0.142 | 0.564 | 2020 | 1
1609C | 16 | Réseau de chaleur de Segonzac | SEGONZAC | 0.006 | 0.027 | 0.973 | 2020 | 1
1610C | 16 | Réseau des Vauzelles | CHATEAUBERNARD | 0.027 | 0.049 | 0.895 | 2020 | 1
1611C | 16 | 15 boulevard Jean Moulin | Angoulême | 0.209 | 0.238 | 0.162 | 2020 | 1
1612C | 16 | Domaine de La Combe | St Yrieix sur Charente | 0.088 | 0.113 | 0.656 | 2020 | 1
1701C | 17 | Villeneuve les Salines | LA ROCHELLE | 0.055 | 0.09 | 0.703 | moyenne | 0 | 106 | 86017c
1702C | 17 | Réseau de Jonzac | Jonzac | 0.01 | 0.04 | 0.982 | 2020 | 0 | 107 | 4f8602
1703C | 17 | Réseau de Aytre | AYTRE | 0.037 | 0.061 | 0.853 | moyenne | 0 | 108 | 92698c
1704C | 17 | Pont Neuf Mireuil Energie | LA ROCHELLE | 0.016 | 0.022 | 0.939 | moyenne | 0 | 109 | 0a85f5
1705C | 17 | Réseau de Chaleur urbain de Pons | PONS | 0.07 | 0.097 | 0.752 | moyenne | 0 | 110 | e335bc
1707C | 17 | Réseau de la chaufferie bois | GEMOZAC | 0.038 | 0.068 | 0.913 | moyenne | 0 | 112 | f675ab
1801C | 18 | Chancellerie Gibjoncs - Zup de Bourges | BOURGES | 0.014 | 0.035 | 0.949 | 2020 | 0 | 113 | e6a5b9
1803C | 18 | Clos du Roy / Tunnel Chateau | Vierzon | 0.198 | 0.239 | 0 | 2020 | 0 | 114 | f61f54
1901C | 19 | Unité de Valorisation Energétique | Saint-Pantaleon-de-Larche | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 115 | a257f3
1902C | 19 | Egletons Bois Energie | EGLETONS | 0.013 | 0.024 | 0.958 | 2020 | 0 | 116 | 6da498
1903C | 19 | Réseau de Sornac | Sornac | 0.106 | 0.145 | 0.741 | 2020 | 0 | 117 | db4861
1904C | 19 | Réseau de Servières le Château | SERVIERES-LE-CHATEAU | 0 | 0.028 | 1 | 2020 | 0 | 118 | bb20d2
1906C | 19 | BORG WARNER | EYREIN | 0.271 | 0.305 | 0 | 2020 | 0 | 119 | 4ca43c
1907C | 19 | Réseau de Brive | BRIVE-LA-GAILLARDE | 0.098 | 0.114 | 0.676 | 2020 | 1
2001C | 2B | Réseau de Corte | CORTE | 0.257 | 0.265 | 0.333 | moyenne | 1
2102C | 21 | Réseau du Grand Dijon Ouest | Dijon | 0.098 | 0.131 | 0.527 | moyenne | 0 | 121 | e6e007
2105C | 21 | Les Gresilles | Dijon | 0.088 | 0.122 | 0.514 | moyenne | 0 | 123 | a22581
2106C | 21 | Dijon énergies | DIJON | 0.055 | 0.077 | 0.746 | 2020 | 0 | 122 | 7643f7
2107C | 21 | Mairie | BELLENEUVE | 0.109 | 0.15 | 0.772 | moyenne | 1
2108C | 21 | Réseau de la commune de Nuits Saint Georges | NUITS-SAINT-GEORGES | 0.113 | 0.146 | 0.741 | moyenne | 1
2202C | 22 | RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1 | PLOUARET | 0 | 0.103 | 1 | 2020 | 1
2203C | 22 | RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2 | PLOUARET | 0 | 0.089 | 1 | 2020 | 1
2204C | 22 | SMITRED OUEST d'ARMOR | PLUZUNET | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 128 | 3f273e
2205C | 22 | Réseau de chaleur de Collinée | COLLINEE | 0.128 | 0.141 | 0.667 | moyenne | 0 | 129 | 3a351c
2206C | 22 | Réseau de chaleur de Pessala | PLESSALA | 0.128 | 0.14 | 0.667 | moyenne | 0 | 130 | 9994cf
2207C | 22 | Réseau de chaleur du Gouray | LE GOURAY | 0.128 | 0.142 | 0.667 | moyenne | 0 | 131 | 2690f0
2208C | 22 | Réseau de chaleur de Brézillet | Ploufragan | 0.104 | 0.131 | 0.614 | 2020 | 0 | 132 | fc783c
2209C | 22 | CIDER’BOIS ENERGIE | LOUDEAC | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 1
2210C | 22 | Hôpital Rive Gauche | LANNION | 0.075 | 0.101 | 0.725 | 2020 | 1
2211C | 22 | Réseau de Ploumilliau | Ploumilliau | 0 | 0.023 | 1 | 2020 | 1
2301C | 23 | Réseau de Bourganeuf | Bourganeuf | 0.05 | 0.079 | 0.867 | 2020 | 0 | 133 | 6fd0ab
2302C | 23 | Réseau de Felletin | Felletin | 0.016 | 0.041 | 0.95 | 2020 | 0 | 134 | 29bbce
2304C | 23 | Réseau de Gentioux | GENTIOUX-PIGEROLLES | 0 | 0.034 | 1 | 2020 | 0 | 135 | be7fda
2305C | 23 | Réseau de Guéret | GUERET | 0.027 | 0.05 | 0.894 | 2020 | 1
2306C | 23 | réseau de chaleur de la Ville de Saint Yrieix | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | 0.205 | 0.216 | 0.457 | moyenne | 1
2401C | 24 | Réseau de chaleur de Saint-Astier | SAINT ASTIER | 0.119 | 0.144 | 0.537 | moyenne | 0 | 136 | 1c30a1
2402C | 24 | L'Arche au Bois | Périgueux | 0.056 | 0.094 | 0.776 | moyenne | 0 | 137 | 512409
2403C | 24 | chaufferie bois de Cadouin | LE BUISSON-DE-CADOUIN | 0.031 | 0.071 | 0.956 | moyenne | 1
2404C | 24 | Chaufferie bois Douville | DOUVILLE | 0.128 | 0.141 | 0.667 | moyenne | 0 | 139 | 438313
2406C | 24 | Réseau de Coulounieix chamiers | COULOUNIEIX-CHAMIERS | 0.059 | 0.083 | 0.769 | 2020 | 0 | 140 | ae5948
2407C | 24 | réseau de chaleur des Deux Rives Périgueux | PERIGUEUX | 0.028 | 0.049 | 0.892 | 2020 | 1
2501C | 25 | Besançon - Planoise | Besançon | 0.066 | 0.085 | 0.752 | moyenne | 0 | 141 | ecde1d
2502C | 25 | Zup de la Petite Hollande | Montbéliard | 0.08 | 0.092 | 0.648 | 2020 | 0 | 142 | fac2c0
2503C | 25 | Champvalon | Bethoncourt | 0.261 | 0.294 | 0 | 2020 | 0 | 143 | c2e76d
2504C | 25 | Chaufferie Bois du Russey | LE RUSSEY | 0.047 | 0.08 | 0.867 | moyenne | 0 | 144 | 1dc954
2505C | 25 | Champs Montants | Audincourt | 0.206 | 0.244 | 0 | 2020 | 0 | 145 | c3d2d1
2506C | 25 | Domaine Universitaire de la Bouloie | Besançon | 0.066 | 0.089 | 0.721 | moyenne | 0 | 146 | 03a0ab
2507C | 25 | Réseau de chaleur de Mouthe | MOUTHE | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 147 | 81f71a
2509C | 25 | MAIRIE MYON | MYON | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
2510C | 25 | chaufferie du lycée E Faure | MORTEAU | 0.256 | 0.262 | 0.333 | moyenne | 1
2511C | 25 | RESEAU DE CHALEUR | PONTARLIER | 0.01 | 0.015 | 0.967 | 2020 | 0 | 150 | 0e21a0
2513C | 25 | Villars sous Ecot | VILLARS-SOUS-ECOT | 0 | 0.023 | 1 | 2020 | 1
2514C | 25 | Réseau de chaleur de Frasne | FRASNE | 0.159 | 0.179 | 0.59 | moyenne | 1
2515C | 25 | Réseau de Goux les Usiers | GOUX-LES-USIERS | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
2516C | 25 | Réseau de AMANCEY LOUE LISON | AMANCEY | 0 | 0.034 | 1 | 2020 | 1
2601C | 26 | Réseau de Valence | VALENCE | 0.227 | 0.252 | 0.12 | 2020 | 0 | 155 | 5e10c2
2602C | 26 | Réseau de chaleur de Vassieux en Vercors | VASSIEUX-EN-VERCORS | 0.135 | 0.154 | 0.653 | moyenne | 0 | 156 | 11178e
2603C | 26 | Réseau de Pierrelatte - DES | Pierrelatte | 0 | 0.086 | 0.785 | moyenne | 0 | 157 | 1b1d7f
2604C | 26 | Réseau de Pracomptal | MONTELIMAR | 0.203 | 0.242 | 0 | 2020 | 0 | 158 | c4af68
2605C | 26 | Réseau de chaleur du quartier de la Monnaie | ROMANS-SUR-ISERE | 0.186 | 0.244 | 0 | 2020 | 0 | 159 | 987221
2701C | 27 | THERMEVRA | Evreux | 0.063 | 0.088 | 0.656 | moyenne | 0 | 160 | d1125a
2702C | 27 | LOUVIERS ENERGIE | Louviers | 0.079 | 0.107 | 0.639 | moyenne | 0 | 161 | 7ea762
2703C | 27 | Quartier de l'Europe | Pont-Audemer | 0.25 | 0.269 | 0 | 2020 | 0 | 162 | 45e9cd
2704C | 27 | Tours du Levant Clos Galots | LES ANDELYS | 0.222 | 0.248 | 0 | 2020 | 0 | 163 | f2d5db
2705C | 27 | Zup Les Valmeux | Vernon | 0.169 | 0.21 | 0 | 2020 | 0 | 164 | bc5e2a
2706C | 27 | Réseau de chaleur de Conches-en-Ouche | CONCHES-EN-OUCHE | 0.036 | 0.058 | 0.862 | 2020 | 0 | 165 | ee3e6f
2707C | 27 | Réseau - Canappeville | CANAPPEVILLE | 0 | 0.018 | 1 | 2020 | 0 | 166 | 58cd43
2708C | 27 | RESEAU DE CHALEUR | GRANDVILLIERS | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
2802C | 28 | Les Gauchetières | NOGENT-LE-ROTROU | 0.21 | 0.235 | 0 | 2020 | 0 | 168 | 65414c
2803C | 28 | DUNES | CHATEAUDUN | 0.059 | 0.084 | 0.773 | 2020 | 0 | 169 | 745427
2804C | 28 | Tallemont | MAINVILLIERS | 0.197 | 0.222 | 0 | 2020 | 0 | 170 | 4df4bc
2805C | 28 | Réseau de logements sociaux de Luce | LUCE | 0.291 | 0.299 | 0.103 | moyenne | 1
2806C | 28 | Réseau de chaleur de Voves | VOVES | 0.204 | 0.235 | 0.333 | moyenne | 0 | 172 | 7ae3ad
2807C | 28 | CHARTRES METROPOLE ENERGIES | CHARTRES | 0 | 0.064 | 0.886 | 2020 | 1
2901C | 29 | ECO CHALEUR DE BREST | Brest | 0.02 | 0.03 | 0.923 | 2020 | 0 | 173 | 6812e0
2902C | 29 | Réseau de Plougastel Daoulas | PLOUGASTEL-DAOULAS | 0.058 | 0.083 | 0.794 | moyenne | 0 | 174 | f5b0c2
2903C | 29 | Réseau de chaleur UVED | BRIEC | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
2905C | 29 | GOUENNOU FRERES | PLOUGASTEL-DAOULAS | 0 | 0.021 | 1 | 2020 | 1
3001C | 30 | Quartier Ouest | NIMES | 0.094 | 0.116 | 0.558 | 2020 | 0 | 177 | 03a42b
3002C | 30 | DALAE | Ales | 0.072 | 0.102 | 0.663 | 2020 | 0 | 178 | 1cd1af
3003C | 30 | Réseau bois Lamelouze | LAMELOUZE | 0 | 0.018 | 1 | 2020 | 0 | 179 | e42719
3101C | 31 | Réseau de Toulouse Mirail | Toulouse | 0.001 | 0.005 | 0.997 | 2020 | 0 | 180 | 8ff3f6
3101F | 31 | CANCEROPOLE | Toulouse | 0.011 | 0.022 | - | - | 0 | 181 | 19fda1
3102C | 31 | Éco-quartier Balma Vidailhan | BALMA | 0.088 | 0.111 | 0.606 | moyenne | 0 | 184 | d5122c
3103C | 31 | Zac du Ritouret | Blagnac | 0.201 | 0.197 | 0.35 | moyenne | 0 | 185 | 107446
3104C | 31 | Canceropôle | TOULOUSE | 0.015 | 0.021 | 0.933 | 2020 | 0 | 182 | e61167
3106C | 31 | Réseau "Saint Exupéry" | Toulouse | 0.189 | 0.222 | 0.32 | moyenne | 0 | 183 | a55550
3107C | 31 | Ensemble Universitaire Toulouse Rangueil | TOULOUSE | 0.065 | 0.089 | 0.768 | 2020 | 1
3108C | 31 | En Turet | AYGUESVIVES | 0.103 | 0.134 | 0.742 | 2020 | 0 | 186 | b3c5d0
3111C | 31 | CAMUS | CASTANET-TOLOSAN | 0.094 | 0.123 | 0.691 | 2020 | 1
3112C | 31 | Toulouse energie durable (TED) chaud | TOULOUSE | 0.059 | 0.069 | 0.777 | 2020 | 1
3112F | 31 | Toulouse energie durable (TED) froid | TOULOUSE | 0.01 | 0.021 | - | - | 1
3113C | 31 | Réseau écoquartier Maragon Floralies | RAMONVILLE SAINT-AGNE | 0.151 | 0.175 | 0.302 | 2020 | 1
3301F | 33 | LASERIS | LE BARP | 0.017 | 0.031 | - | - | 0 | 191 | c85e09
3302C | 33 | Grand Parc | BORDEAUX | 0.139 | 0.246 | 0 | 2020 | 0 | 188 | ecebc1
3302F | 33 | BASSINS A FLOT - Froid | BORDEAUX | 0.012 | 0.023 | - | - | 0 | 201 | ecf386
3303C | 33 | Mériadeck | Bordeaux | 0 | 0.012 | 1 | 2020 | 0 | 189 | c67e43
3304C | 33 | Parc de Mérignac Ville Stemer | Mérignac | 0.188 | 0.231 | 0 | 2020 | 0 | 193 | 348963
3305C | 33 | Laseris | LE BARP | 0.145 | 0.12 | 0 | 2020 | 0 | 190 | ade93d
3306C | 33 | Rive Droite Energies | Cenon | 0.06 | 0.071 | 0.775 | moyenne | 0 | 194 | 6545d1
3310C | 33 | Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt | Gironde-sur-Dropt | 0.044 | 0.082 | 0.911 | 2020 | 0 | 195 | 062223
3311C | 33 | Réseau de chaleur de Pellegrue | Pellegrue | 0.061 | 0.098 | 0.873 | moyenne | 0 | 192 | 401c2f
3312C | 33 | Réseau de chaleur de Saint Pierre d'Aurillac | Saint-Pierre-d ‘Aurillac | 0.03 | 0.06 | 0.92 | moyenne | 0 | 196 | bde418
3313C | 33 | Réseau de La Réole | LA REOLE | 0.015 | 0.042 | 0.96 | 2020 | 0 | 197 | 8aa18a
3315C | 33 | Réseau de Terres Neuves | Begles | 0.097 | 0.125 | 0.659 | moyenne | 0 | 198 | cce807
3316C | 33 | Réseau de l'éco-quartier Ginko | BORDEAUX | 0.063 | 0.099 | 0.707 | moyenne | 0 | 199 | 7b1cec
3317C | 33 | Saige-Formanoir | PESSAC | 0.063 | 0.046 | 0.698 | 2020 | 1
3318C | 33 | Bassins à Flot | BORDEAUX | 0.089 | 0.101 | 0.674 | moyenne | 0 | 200 | 2e7696
3319C | 33 | Bordeaux Begles Energies | BORDEAUX | 0.009 | 0.014 | 0.974 | 2020 | 0 | 202 | b107d4
3320C | 33 | Réseau de la Clinique Lesparre | LESPARRE-MEDOC | 0.094 | 0.129 | 0.793 | 2020 | 0 | 203 | ef7ad5
3321C | 33 | Réseau Portes du PYLA | La teste de buch | 0.088 | 0.185 | 0.326 | 2020 | 1
3401C | 34 | RMCF | Montpellier | 0.078 | 0.104 | 0.677 | 2020 | 0 | 204 | ef4d13
3401F | 34 | Polygone Antigone | Montpellier | 0.061 | 0.078 | - | - | 0 | 205 | 1a5cf4
3402F | 34 | Ernest Granier | Montpellier | 0.013 | 0.025 | - | - | 0 | 206 | 9485d1
3403F | 34 | Port Marianne/Odysseum | MONTPELLIER | 0.012 | 0.023 | - | - | 0 | 207 | 0e4ba4
3404C | 34 | Réseau de Fraïsse - Agout | FRAISSE-SUR-AGOUT | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 1
3405C | 34 | Réseau des universités | Montpellier | 0.052 | 0.075 | 0.784 | moyenne | 0 | 208 | 6f35a3
3406F | 34 | Réseau arche Jacques Coeur | Montpellier | 0.013 | 0.025 | - | - | 0 | 209 | 9f24fc
3409C | 34 | ZAC des Constellations | JUVIGNAC | 0.065 | 0.09 | 0.762 | 2020 | 0 | 210 | df39d3
3410C | 34 | Eco-Quartier Le Mas de Rochet | CASTELNAU-LE-LEZ | 0.105 | 0.13 | 0.585 | moyenne | 1
3411C | 34 | MUSE | MONTPELLIER | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
3411F | 34 | MUSE | MONTPELLIER | 0.008 | 0.016 | - | - | 1
3412C | 34 | BET BOIRARGUES chaud | Lattes | 0.047 | 0.024 | 0.846 | 2020 | 1
3412F | 34 | BET BOIRARGUES froid | Lattes | 0 | 0.004 | - | - | 1
3413C | 34 | BET ODE chaud | PEROLS | 0.053 | 0.037 | 0.706 | 2020 | 1
3414C | 34 | BET EUREKA chaud | Castelnau-le-Lez | 0.062 | 0.031 | 0.6 | 2020 | 1
3414F | 34 | BET EUREKA froid | Castelnau-le-Lez | 0.008 | 0.016 | - | - | 1
3504C | 35 | Sarah Bernhardt | Rennes | 0.236 | 0.267 | 0 | 2020 | 0 | 214 | 1e92ce
3505C | 35 | Campus Scientifique de Beaulieu | Rennes | 0.2 | 0.234 | 0 | 2020 | 0 | 215 | 1e2424
3506C | 35 | Rennes Sud | Rennes | 0.086 | 0.116 | 0.579 | 2020 | 0 | 216 | 1696ea
3507C | 35 | Réseau de la centrale Thermique de Villejean | Rennes | 0.033 | 0.041 | 0.882 | moyenne | 0 | 219 | 54bd46
3508C | 35 | Réseau de chaleur Bretagne romantique à Combourg | COMBOURG | 0.032 | 0.056 | 0.852 | 2020 | 0 | 217 | 193f23
3510C | 35 | Réseau EAU CHAUDE | VITRE | 0.045 | 0.054 | 0.825 | moyenne | 0 | 218 | 061526
3511C | 35 | SILVA -- Réseau de JANZE | JANZE | 0.042 | 0.066 | 0.855 | 2020 | 0 | 220 | 8c8bfb
3512C | 35 | Réseau de Vezin le Coquet | VEZIN-LE-COQUET | 0.111 | 0.138 | 0.578 | moyenne | 0 | 221 | 050c48
3513C | 35 | Réseau de Rennes Est (ZAC Baud -Chardonnet) | RENNES | 0.149 | 0.164 | 0.583 | moyenne | 0 | 222 | fb2e66
3514C | 35 | Réseau de Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche) | CHARTRES-DE-BRETAGNE | 0.152 | 0.182 | 0.491 | 2020 | 1
3601C | 36 | Cité Saint Jean | Châteauroux | 0.308 | 0.281 | 0 | 2020 | 1
3602C | 36 | Réseau de chaleur de la cité de Beaulieu | CHATEAUROUX | 0.036 | 0.056 | 0.829 | moyenne | 1
3603C | 36 | Réseau de chaleur Argenton sur Creuse | ARGENTON-SUR-CREUSE | 0.037 | 0.058 | 0.829 | moyenne | 1
3604C | 36 | Réseau communal Neuvy Saint Sepulchre | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | 0.047 | 0.073 | 0.846 | 2020 | 1
3605C | 36 | Réseau de chaleur d'Issoudun | Issoudun | 0.048 | 0.071 | 0.807 | 2020 | 1
3606C | 36 | Centre Départemental Gériatrique de l'Indre (CDGI) | Châteauroux | 0.049 | 0.072 | 0.746 | 2020 | 1
3701C | 37 | Morier et Rabière | Joué-Lès-Tours | 0.125 | 0.153 | 0.595 | 2020 | 0 | 227 | d4ad48
3702C | 37 | Zup des Bords de Cher et Sanitas | TOURS | 0.068 | 0.088 | 0.671 | 2020 | 0 | 228 | 791ffe
3704C | 37 | Quartier Chateaubriand | Tours | 0.057 | 0.244 | 0.049 | moyenne | 0 | 229 | 77a75e
3705C | 37 | Réseau de la ville de Saint Pierre des Corps | Saint-Pierre-des-Corps | 0.06 | 0.083 | 0.754 | 2020 | 0 | 230 | 81a14e
3707C | 37 | Centre de Valorisation Energétique | SAINT-BENOIT-LA-FORET | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 231 | 28b937
3708C | 37 | Réseau de chauffage urbain de la Riche - Quartier | LA RICHE | 0.232 | 0.261 | 0 | 2020 | 0 | 232 | 40c445
3709C | 37 | Réseau DBT | TOURS | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
3710C | 37 | Résidence Febvotte 1 et 2 | TOURS | 0.102 | 0.256 | 0 | 2020 | 1
3711C | 37 | CFA Joué Les Tours | JOUE LES TOURS | 0.089 | 0.118 | 0.708 | 2020 | 1
3801C | 38 | Réseau chaufferie bois Vanne | NOYAREY | 0 | 0.052 | 1 | 2020 | 1
3802C | 38 | Réseau Métropole de Grenoble | Grenoble | 0.076 | 0.105 | 0.777 | 2020 | 0 | 234 | a3c80b
3802F | 38 | Réseau froid CCIAG Grenoble | Grenoble | 0.016 | 0.029 | - | - | 0 | 235 | 3c4f14
3803C | 38 | Berjalia | BOURGOIN-JALLIEU | 0.044 | 0.052 | 0.836 | moyenne | 0 | 236 | f1d1ad
3804C | 38 | Réseau de chaleur de Vinay | VINAY | 0.05 | 0.082 | 0.875 | 2020 | 0 | 237 | be20be
3805C | 38 | Réseau de Saint Marcellin | Saint-Marcellin | 0.021 | 0.049 | 0.942 | moyenne | 0 | 238 | eabb7f
3806C | 38 | Réseau d'Allevard | ALLEVARD | 0.089 | 0.125 | 0.714 | moyenne | 0 | 244 | 82fe4f
3807C | 38 | Les Laiches | VILLARD-DE-LANS | 0.044 | 0.075 | 0.897 | moyenne | 0 | 239 | 5786dd
3808C | 38 | Réseau de Lans-en-Vercors | LANS-EN-VERCORS | 0.033 | 0.062 | 0.922 | 2020 | 0 | 240 | f1f327
3809C | 38 | Réseau de Monestier-de-Clermont | MONESTIER-DE-CLERMONT | 0.022 | 0.049 | 0.943 | 2020 | 0 | 241 | 96f42c
3810C | 38 | Réseau de Mens | MENS | 0.086 | 0.12 | 0.754 | 2020 | 0 | 242 | 60ac93
3811C | 38 | Réseau de Chaleur Bois Pontcharra RCBP | PONTCHARRA | 0.122 | 0.15 | 0.565 | moyenne | 0 | 243 | b2a05f
3813C | 38 | Réseau de chaleur de Voreppe | VOREPPE | 0.061 | 0.087 | 0.782 | moyenne | 0 | 246 | 445a90
3814C | 38 | Réseau de Coublevie | COUBLEVIE | 0.016 | 0.036 | 0.928 | 2020 | 0 | 245 | 4a3fa1
3817C | 38 | Réseau de villars de lans | VILLARD-DE-LANS | 0.016 | 0.041 | 0.956 | 2020 | 1
3820C | 38 | Réseau de chaleur de Gières Centre | Gières | 0.052 | 0.077 | 0.801 | 2020 | 1
3821C | 38 | Réseau de chaleur de Fontaine ZAC Bastille | Fontaine | 0.089 | 0.113 | 0.698 | 2020 | 1
3901C | 39 | Réseau de Dole | Dole | 0.112 | 0.144 | 0.512 | moyenne | 0 | 248 | d2f8d1
3902C | 39 | La Marjorie | Lons-le-Saunier | 0.045 | 0.058 | 0.823 | 2020 | 0 | 249 | 6fd39c
3903C | 39 | Réseau de Champvans | Champvans | 0 | 0.018 | 1 | 2020 | 0 | 250 | 73de7b
3904C | 39 | Réseau de chaleur de Moirans en Montagne | MOIRANS-EN-MONTAGNE | 0.062 | 0.095 | 0.845 | moyenne | 0 | 251 | 373869
3905C | 39 | Réseau CCPM Arinthod | ARINTHOD | 0.128 | 0.142 | 0.667 | moyenne | 0 | 252 | 33913e
3906C | 39 | Réseau de la Ville de Morez | HAUTS DE BIENNE | 0.009 | 0.032 | 0.965 | 2020 | 0 | 253 | e8550f
3908C | 39 | CHAUFFERIE BOIS LES ORCHIDEES | AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE | 0.128 | 0.142 | 0.667 | moyenne | 0 | 254 | 4a4b11
4003C | 40 | Géothermie Mont-de-Marsan (GMM1) | MONT-DE-MARSAN | 0.021 | 0.016 | 0.907 | 2020 | 0 | 255 | 8820e5
4004C | 40 | Eco quartier Mousse | DAX | 0.134 | 0.107 | 0.781 | 2020 | 1
4005C | 40 | Réseau de chaleur Peyrouat | MONT-DE-MARSAN | 0.192 | 0.164 | 0.5 | moyenne | 0 | 257 | 2aeb1b
4006C | 40 | Géothermie Mont-de-Marsan (GMM2) | MONT-DE-MARSAN | 0 | 0.014 | 1 | 2020 | 1
4101C | 41 | Quartier Bégon et Chevalier | Blois | 0.017 | 0.026 | 0.934 | 2020 | 0 | 259 | c75424
4102C | 41 | Zac des Paradis | VINEUIL | 0.203 | 0.248 | 0.576 | moyenne | 0 | 260 | bdb341
4103C | 41 | Réseau de Mondoubleau | MONDOUBLEAU | 0 | 0.014 | 1 | 2020 | 0 | 261 | e157e9
4104C | 41 | Réseau Neung sur Beuvron | NEUNG-SUR-BEUVRON | 0 | 0.025 | 1 | 2020 | 1
4105C | 41 | ALAIN BLANCHE | VILLENY | 0.128 | 0.14 | 0.667 | moyenne | 1
4106C | 41 | ECO CHALEUR DE BLOIS | Blois | 0.014 | 0.02 | 0.943 | moyenne | 1
4202C | 42 | Quartier la Cotonne | Saint-Etienne | 0.207 | 0.247 | 0 | 2020 | 0 | 265 | f24ba1
4203C | 42 | Quartier de La Métare | Saint-Etienne | 0.194 | 0.23 | 0 | 2020 | 0 | 266 | 3f50b8
4204C | 42 | HLM Beaulieu Montchovet IV | Saint-Etienne | 0.286 | 0.296 | 0 | 2020 | 0 | 267 | 59d5ea
4206C | 42 | Réseau de Firminy | Firminy | 0.109 | 0.141 | 0.492 | moyenne | 0 | 268 | ce3f8d
4207C | 42 | Roanne énergies | Roanne | 0.054 | 0.077 | 0.788 | moyenne | 0 | 269 | 5bdaf9
4208C | 42 | Quartier Parc des Sports | Roanne | 0.225 | 0.253 | 0 | 2020 | 1
4210C | 42 | Quartier Montreynaud | SAINT-ETIENNE | 0.082 | 0.105 | 0.668 | moyenne | 0 | 273 | 300c1a
4211C | 42 | Andrézieux-Bouthéon | Andrézieux-Bouthéon | 0.083 | 0.109 | 0.672 | 2020 | 0 | 274 | 49e387
4212C | 42 | Montrond-les-Bains | Montrond-les-Bains | 0.064 | 0.09 | 0.782 | moyenne | 0 | 275 | ef4d82
4213C | 42 | Réseau de Chaleur VIACONFORT | SAINT-ETIENNE | 0.049 | 0.101 | 0.805 | 2020 | 0 | 271 | e44bad
4213F | 42 | Réseaux de Froid VIACONFORT | Saint-Etienne | 0.013 | 0.026 | - | - | 0 | 272 | bb14b1
4214C | 42 | Scevia quartier de Fonsala | SAINT-CHAMOND | 0.106 | 0.133 | 0.574 | moyenne | 0 | 276 | f92e3a
4215C | 42 | Usson en Forez | USSON-EN-FOREZ | 0.039 | 0.067 | 0.905 | moyenne | 0 | 277 | 9479e5
4216C | 42 | LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Espace Déchelette | SAINT-BONNET-LE-CHATEAU | 0.047 | 0.078 | 0.865 | 2020 | 0 | 278 | 4349db
4217C | 42 | Jonzieux | JONZIEUX | 0.038 | 0.067 | 0.891 | 2020 | 0 | 279 | 3bf3ab
4218C | 42 | Roisey | ROISEY | 0 | 0.025 | 1 | 2020 | 0 | 280 | afe501
4219C | 42 | Planfoy 2 - ZAC des Lucioles | PLANFOY | 0.02 | 0.047 | 0.891 | moyenne | 0 | 281 | 66cbc8
4220C | 42 | Le Bessat 1 - Ecole | LE BESSAT | 0 | 0.026 | 1 | 2020 | 0 | 282 | 5b9126
4221C | 42 | St Bonnet le Courreau | SAINT-BONNET-LE-COURREAU | 0.049 | 0.08 | 0.871 | moyenne | 0 | 283 | c55d29
4222C | 42 | La Terrasse sur Dorlay | LA TERRASSE-SUR-DORLAY | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 284 | b5ab8e
4223C | 42 | St Régis du Coin | SAINT-REGIS-DU-COIN | 0.013 | 0.048 | 0.975 | 2020 | 0 | 285 | 06eb78
4224C | 42 | St Didier sur Rochefort | SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT | 0.002 | 0.022 | 0.983 | 2020 | 0 | 286 | fd3efa
4225C | 42 | Neulise | NEULISE | 0.035 | 0.067 | 0.907 | moyenne | 0 | 287 | 55e2be
4226C | 42 | Pélussin - Quartier Notre Dame | PELUSSIN | 0.021 | 0.044 | 0.899 | 2020 | 0 | 288 | b3a983
4227C | 42 | St Christo en Jarez | SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 1
4228C | 42 | St Martin la Sauveté | SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE | 0.027 | 0.054 | 0.975 | 2020 | 0 | 289 | e1b230
4229C | 42 | St Symphorien de Lay | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 0 | 0.015 | 1 | 2020 | 0 | 290 | d9d48f
4230C | 42 | Marlhes - Interconnexion | MARLHES | 0.062 | 0.093 | 0.835 | 2020 | 0 | 291 | 191246
4231C | 42 | St Haon le Châtel | SAINT-HAON-LE-CHATEL | 0.048 | 0.079 | 0.881 | 2020 | 0 | 292 | 94fe92
4232C | 42 | St Joseph | SAINT-JOSEPH | 0.094 | 0.136 | 0.773 | 2020 | 0 | 293 | 8d05f8
4233C | 42 | St Cyr de Favières | SAINT-CYR-DE-FAVIERES | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 0 | 294 | 31170e
4234C | 42 | Roanne - Quartier de Mâtel | ROANNE | 0.009 | 0.03 | 0.964 | 2020 | 0 | 295 | 26c9ed
4235C | 42 | Roche en Forez | ROCHE | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 302 | 74b310
4236C | 42 | Pélussin 2 - Quartier des Croix | PELUSSIN | 0.033 | 0.06 | 0.898 | 2020 | 0 | 297 | 8214cc
4237C | 42 | Roanne - Quartier Arsenal | ROANNE | 0.026 | 0.049 | 0.899 | moyenne | 0 | 296 | 667389
4238C | 42 | St Maurice en Gourgois | SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS | 0.026 | 0.056 | 0.942 | moyenne | 0 | 299 | 3bd3f6
4239C | 42 | Pélussin - Siège CCPR | PELUSSIN | 0.052 | 0.086 | 0.878 | moyenne | 0 | 298 | d37e1a
4240C | 42 | Colombier | COLOMBIER | 0.066 | 0.11 | 0.894 | moyenne | 0 | 300 | bc82bb
4241C | 42 | Farnay | FARNAY | 0.076 | 0.11 | 0.821 | 2020 | 1
4243C | 42 | La Tuilière | LA TUILIERE | 0.026 | 0.051 | 0.946 | moyenne | 1
4244C | 42 | LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Réseau | LURIECQ | 0 | 0.021 | 1 | 2020 | 1
4245C | 42 | Réseau de La Valla en Gier | La Valla en Gier | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 1
4246C | 42 | Réseau d'Unieux | Unieux | 0.019 | 0.045 | 0.939 | 2020 | 1
4247C | 42 | Réseau de Saint Héand | Saint Héand | 0.022 | 0.043 | 0.914 | 2020 | 1
4301C | 43 | Réseau de Tence | Tence | 0.019 | 0.055 | 0.967 | moyenne | 0 | 303 | bd8986
4302C | 43 | 4302C Mairie de Langeac | LANGEAC | 0 | 0.021 | 1 | 2020 | 0 | 304 | dbf1e3
4303C | 43 | Réseau du Puy en Velay VERT VEINE | LE PUY-EN-VELAY | 0.017 | 0.039 | 0.932 | moyenne | 0 | 305 | b66d9a
4304C | 43 | Chaufferie de la Mairie | Dunieres | 0 | 0.029 | 1 | 2020 | 0 | 307 | c9bc9e
4305C | 43 | Réseau d'allegre | ALLEGRE | 0.003 | 0.029 | 0.992 | 2020 | 1
4306C | 43 | Chaufferie de la Piscine | Dunieres | 0 | 0.029 | 1 | 2020 | 0 | 308 | 00b952
4307C | 43 | Réseaux de Chaleur YES | Yssingeaux | 0.025 | 0.049 | 0.912 | 2020 | 0 | 306 | d5e3de
4308C | 43 | Pradelles | Pradelles | 0.002 | 0.025 | 0.994 | moyenne | 0 | 310 | 470691
4309C | 43 | Réseau de Mazet Si Voy | MAZET-SAINT-VOY | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 311 | 97f949
4310C | 43 | Réseau de St Bonnet le Froid | SAINT-BONNET-LE-FROID | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 0 | 312 | 84512c
4314C | 43 | LA MION 2 | MAZET-SAINT-VOY | 0 | 0.021 | 1 | 2020 | 1
4401C | 44 | Réseau de Nantes Centre-Loire | NANTES | 0.04 | 0.056 | 0.805 | 2020 | 0 | 313 | c250b4
4402C | 44 | CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | 0.102 | 0.14 | 0.53 | moyenne | 0 | 314 | 41a9f6
4403C | 44 | NANTES CHANTRERIE | NANTES | 0.1 | 0.125 | 0.591 | 2020 | 0 | 315 | 7c23d0
4405C | 44 | Zup de Bellevue Saint Herblain | NANTES | 0.104 | 0.13 | 0.556 | moyenne | 0 | 316 | b24475
4406C | 44 | AFUL Rezé-Château | REZE | 0.095 | 0.121 | 0.688 | 2020 | 0 | 317 | df30d9
4407C | 44 | Réseau de Saint-Jean-de-Boiseau | SAINT-JEAN-DE-BOISEAU | 0.237 | 0.277 | 0.4 | moyenne | 0 | 318 | ae9588
4408C | 44 | Réseau ZAC de la Minais | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | 0.139 | 0.168 | 0.519 | moyenne | 0 | 319 | 5174f4
4410C | 44 | Réseau de Nantes Nord Chézine | NANTES | 0.193 | 0.222 | 0.257 | 2020 | 1
4501C | 45 | Socos source | Orléans | 0.092 | 0.115 | 0.603 | moyenne | 0 | 322 | abca4e
4503C | 45 | Quartier Centre Ville et Nord | Orléans | 0 | 0.037 | 0.965 | 2020 | 0 | 323 | 3e188b
4504C | 45 | Zup du Grand Clos | Montargis | 0.097 | 0.129 | 0.528 | moyenne | 0 | 324 | 7aba1e
4505C | 45 | Réseau de Fleury les Aubrais | Fleury-les-Aubrais | 0.079 | 0.112 | 0.602 | moyenne | 0 | 325 | 7dbdfb
4506C | 45 | U.V.E Pithiviers | Pithiviers | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 327 | f9eabc
4507C | 45 | Réseau de Amilly | AMILLY | 0.009 | 0.014 | 0.96 | moyenne | 0 | 326 | 0cb79c
4601C | 46 | Réseau de Nuzéjouls | Nuzejouls | 0.026 | 0.054 | 0.94 | moyenne | 0 | 328 | 487db4
4603C | 46 | Réseau de Gramat | Gramat | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
4604C | 46 | Réseau de Biars sur Cere | BIARS-SUR-CERE | 0.009 | 0.037 | 0.98 | moyenne | 0 | 330 | 2f9a96
4605C | 46 | Réseau de Cajarc | CAJARC | 0.008 | 0.032 | 0.978 | 2020 | 0 | 331 | 324aed
4607C | 46 | Réseau de CATUS | CATUS | 0.014 | 0.04 | 0.963 | 2020 | 0 | 332 | e44ae4
4608C | 46 | Réseau de Caillac | CAILLAC | 0.038 | 0.076 | 0.933 | 2020 | 0 | 333 | 519158
4609C | 46 | Réseau de St Germain du Bel air | SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR | 0.013 | 0.04 | 0.972 | 2020 | 0 | 334 | 3a836a
4610C | 46 | Réseau des 4 routes du Lot | LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT | 0.008 | 0.039 | 0.983 | 2020 | 0 | 335 | a9f267
4611C | 46 | Réseau de Sousceyrac | SOUSCEYRAC | 0.003 | 0.026 | 0.993 | 2020 | 0 | 336 | ab45e4
4612C | 46 | Réseau de Figeac | FIGEAC | 0.002 | 0.024 | 0.994 | 2020 | 0 | 337 | 253391
4613C | 46 | Réseau de Livernon | LIVERNON | 0.027 | 0.057 | 0.937 | moyenne | 0 | 338 | ebefa2
4614C | 46 | Réseau de CAHORS | CAHORS | 0.018 | 0.04 | 0.933 | 2020 | 0 | 339 | 22998b
4615C | 46 | Réseau de THEGRA | THEGRA | 0 | 0.03 | 0.999 | 2020 | 0 | 340 | 1605ea
4616C | 46 | Réseau de Lacapelle Marival | LACAPELLE-MARIVAL | 0.016 | 0.042 | 0.96 | moyenne | 0 | 341 | 97d6aa
4617C | 46 | Réseau de GOURDON | GOURDON | 0.005 | 0.026 | 0.982 | moyenne | 1
4701C | 47 | SOGAD | LE PASSAGE | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 343 | 31a9c0
4802C | 48 | Mende | MENDE | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 0 | 344 | b4dd95
4803C | 48 | SCABE Saint Chely d'Apcher Bois Energie | SAINT-CHELY-D'APCHER | 0.004 | 0.022 | 0.989 | 2020 | 0 | 345 | 0aeb09
4901C | 49 | Réseau d'Angers La Roseraie | Angers | 0.011 | 0.017 | 0.957 | 2020 | 0 | 346 | 4d0a36
4902C | 49 | RESEAU DES DEUX CROIX (NOZAY-UPJM) | Angers | 0.106 | 0.139 | 0.496 | moyenne | 0 | 347 | 43d018
4903C | 49 | CHU Angers | ANGERS | 0.018 | 0.038 | 0.925 | moyenne | 0 | 348 | 0ae8b9
4904C | 49 | Réseau de chaleur d'Andrezé | ANDREZE | 0.08 | 0.106 | 0.715 | 2020 | 0 | 350 | 3a8cca
4905C | 49 | Chemin Vert | Saumur | 0.085 | 0.111 | 0.681 | moyenne | 0 | 349 | c171ba
4907C | 49 | Réseau d'Orgemont | Angers | 0 | 0.049 | 0.857 | 2020 | 0 | 351 | 8f4f39
4908C | 49 | Réseau de chaleur d'Ecouflant | Ecouflant | 0.113 | 0.141 | 0.594 | moyenne | 0 | 352 | e8fd47
4910C | 49 | Hauts de Saint Aubin | ANGERS | 0.068 | 0.093 | 0.756 | moyenne | 0 | 353 | 58ebb9
4911C | 49 | Réseau de Belle Beille | ANGERS | 0.075 | 0.099 | 0.693 | 2020 | 1
4912C | 49 | Réseau de chaleur de la Herse | MONTREUIL-BELLAY | 0.02 | 0.043 | 0.937 | 2020 | 1
4913C | 49 | Réseau les Mauges | CHOLET | 0.11 | 0.139 | 0.52 | moyenne | 1
5001C | 50 | Provinces Energies | CHERBOURG-OCTEVILLE | 0.043 | 0.069 | 0.848 | moyenne | 0 | 355 | 0baefa
5002C | 50 | Ilot Divette | CHERBOURG-OCTEVILLE | 0.102 | 0.115 | 0.274 | moyenne | 0 | 356 | cfad47
5003C | 50 | Régie de chauffage du Teilleul | LE TEILLEUL | 0.077 | 0.111 | 0.788 | 2020 | 0 | 357 | 5f520b
5004C | 50 | Centre Hospitalier de L'estran | PONTORSON | 0.088 | 0.109 | 0.536 | 2020 | 1
5005C | 50 | Réseau communal La Lucerne d'Outremer | LA LUCERNE-D'OUTREMER | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
5101C | 51 | Zup de Laon Neufchatel | REIMS | 0.233 | 0.267 | 0 | 2020 | 0 | 360 | dfa60f
5103C | 51 | VY'ENERGIE | VITRY-LE-FRANCOIS | 0.048 | 0.072 | 0.819 | 2020 | 0 | 362 | 29b867
5104C | 51 | Quartier Bernon | Epernay | 0.192 | 0.241 | 0 | 2020 | 0 | 363 | 3ce3ac
5106C | 51 | Croix Rouge | Reims | 0.112 | 0.132 | 0.607 | 2020 | 0 | 364 | 8f4e69
5107C | 51 | La renaissance Immobilière Chalonnaise | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 0.045 | 0.064 | 0.806 | 2020 | 1
5202C | 52 | DSP ST DIZIER | SAINT-DIZIER | 0.064 | 0.086 | 0.729 | moyenne | 0 | 367 | 2cc0f1
5204C | 52 | Réseau de chaleur du sud de la ville de Chaumont | CHAUMONT | 0.053 | 0.064 | 0.793 | moyenne | 0 | 366 | a5309d
5205C | 52 | Réseau de chaleur bois de Marac | MARAC | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 1
5206C | 52 | Réseau de chaleur de l'EHPAD St Augustin | LONGEAU-PERCEY | 0 | 0.159 | 1 | 2020 | 0 | 369 | 5cc14e
5207C | 52 | Réseau de Wassy | WASSY | 0.128 | 0.14 | 0.667 | moyenne | 0 | 370 | df27aa
5208C | 52 | Réseau de Bourmont | BOURMONT | 0.128 | 0.14 | 0.667 | moyenne | 0 | 371 | 01de6b
5209C | 52 | Réseau de Langres | LANGRES | 0.067 | 0.096 | 0.669 | moyenne | 1
5213C | 52 | RESEAU DE FAYL BILLOT | FAYL-BILLOT | 0.256 | 0.262 | 0.333 | moyenne | 1
5214C | 52 | Réseau de Saint BLIN | SAINT-BLIN | 0.256 | 0.262 | 0.333 | moyenne | 1
5302C | 53 | Zup Saint Nicolas | LAVAL | 0.016 | 0.022 | 0.943 | 2020 | 0 | 374 | bab96c
5303C | 53 | Réseau de chaleur (piscine et salles omnisports) | CHATEAU-GONTIER | 0.088 | 0.109 | 0.582 | moyenne | 1
5401C | 54 | ESTIA - Saint Julien Kennedy | Nancy | 0.097 | 0.121 | 0.621 | 2020 | 0 | 376 | 823b95
5403C | 54 | S.E.E.V - Ville de Vandoeuvre | Vandœuvre-lès-Nancy | 0.044 | 0.055 | 0.811 | moyenne | 0 | 377 | e6bb74
5407C | 54 | ESTIA - Plateau de Haye | Nancy | 0.082 | 0.131 | 0.52 | moyenne | 0 | 378 | 59299c
5408C | 54 | Réseau d'Ecrouves | ECROUVES | 0.093 | 0.119 | 0.676 | 2020 | 0 | 379 | b96e18
5409C | 54 | Réseau chaufferie bois - Barbonville | BARBONVILLE | 0.128 | 0.137 | 0.667 | moyenne | 0 | 380 | 4dec01
5410C | 54 | S.E.E.V - Plateau de Brabois | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 0.087 | 0.11 | 0.612 | moyenne | 0 | 381 | 150e2d
5411C | 54 | ESTIA - Blandan Medreville | NANCY | 0.094 | 0.117 | 0.587 | 2020 | 0 | 382 | 0f1edd
5412C | 54 | Réseau de Pont à Mousson | PONT-A-MOUSSON | 0.027 | 0.064 | 0.899 | 2020 | 1
5413C | 54 | ESTIA - LAXOU-VILLERS | LAXOU | 0.097 | 0.135 | 0.489 | 2020 | 1
5414C | 54 | RESEAU DE CHALEUR BRIEY | BRIEY | 0.054 | 0.077 | 0.804 | moyenne | 1
5501C | 55 | Côte Sainte Catherine | Bar-le-Duc | 0.093 | 0.283 | 0 | 2020 | 0 | 385 | 424f08
5502C | 55 | Zup Anthouard | Verdun | 0.208 | 0.252 | 0 | 2020 | 0 | 386 | 639322
5503C | 55 | Ligny en Barrois | Ligny-en-Barrois | 0.095 | 0.122 | 0.685 | moyenne | 0 | 387 | 8ea3a7
5505C | 55 | Réseau Meuse-Energie | TRONVILLE-EN-BARROIS | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
5601C | 56 | Réseau de Lanester | LANESTER | 0.092 | 0.116 | 0.656 | moyenne | 0 | 389 | 6cc5ba
5602C | 56 | Réseau de chaleur zac centre | HENNEBONT | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 0 | 390 | 24b33d
5603C | 56 | Réseau de chaleur du GUMENEN | AURAY | 0.127 | 0.263 | 0.235 | moyenne | 0 | 391 | a4f8c9
5604C | 56 | Réseau de chaleur Liger | LOCMINE | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 392 | d2834b
5607C | 56 | Réseau de Serent | SERENT | 0.005 | 0.036 | 0.931 | 2020 | 1
5608C | 56 | Réseau de chaleur de Locmiquelic | LOCMIQUELIC | 0.029 | 0.048 | 0.865 | moyenne | 1
5701C | 57 | Réseau de Metz | Metz | 0.035 | 0.107 | 0.666 | moyenne | 0 | 395 | 75abd4
5702C | 57 | Réseau de la Ville de Yutz | YUTZ | 0.072 | 0.098 | 0.727 | moyenne | 0 | 396 | 1ddc74
5703C | 57 | Réseau de Chaleur de Farébersviller | FAREBERSVILLER | 0.084 | 0.168 | 0.393 | moyenne | 0 | 397 | 06b7f4
5705C | 57 | Wenheck | Saint-Avold | 0.179 | 0.268 | 0 | 2020 | 0 | 398 | 6bbc05
5706C | 57 | Réseau de Freyming Merlebach | Freyming-Merlebach | 0.119 | 0.156 | 0.532 | moyenne | 0 | 399 | 198c2d
5707C | 57 | Réseau de Sarreguemines | Sarreguemines | 0.244 | 0.278 | 0 | 2020 | 0 | 400 | d40f8c
5708C | 57 | Réseau de Holweg-Forbach-Behren | BEHREN-LES-FORBACH | 0 | 0.065 | 0.885 | 2020 | 0 | 401 | 02b8af
5709C | 57 | Carrière | Saint-Avold | 0.227 | 0.255 | 0 | 2020 | 0 | 404 | 0dad58
5710C | 57 | Côte de la Justice | Saint-Avold | 0.232 | 0.261 | 0 | 2020 | 0 | 403 | 7006de
5711C | 57 | Huchet | Saint-Avold | 0.199 | 0.224 | 0 | 2020 | 0 | 402 | 7238e4
5712C | 57 | Stiring Wendel | Stiring-Wendel | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 0 | 405 | 8bf0b2
5713C | 57 | Réseau de chauffage urbain de Creutzwald | Creutzwald | 0.22 | 0.275 | 0 | 2020 | 0 | 406 | 8ac299
5714C | 57 | Réseau de Sarrebourg | SARREBOURG | 0.233 | 0.256 | 0.369 | moyenne | 1
5714F | 57 | Réseau Zac Amphithéâtre | METZ | 0.012 | 0.023 | - | - | 0 | 407 | 86ca88
5716C | 57 | Réseau Cité Belle-Roche | COCHEREN | 0.254 | 0.285 | 0 | 2020 | 1
5717C | 57 | Réseau Cité Pasteur | ROUHLING | 0.243 | 0.273 | 0 | 2020 | 1
5802C | 58 | Reseau de chaleur du Banlay | Nevers | 0.044 | 0.069 | 0.777 | moyenne | 0 | 410 | f6f826
5803C | 58 | Réseau de decize | DECIZE | 0.048 | 0.073 | 0.838 | 2020 | 0 | 409 | 54a551
5804C | 58 | Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan | SAINT-BRISSON | 0 | 0.027 | 1 | 2020 | 0 | 411 | 3c31e4
5805C | 58 | Réseau de chaleur d'Arleuf | ARLEUF | 0.021 | 0.054 | 0.961 | moyenne | 0 | 412 | d06cc8
5806C | 58 | Réseau de chaleur de Bazolles | BAZOLLES | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 0 | 413 | a21636
5807C | 58 | Réseau de chaleur de Corbigny | CORBIGNY | 0.036 | 0.061 | 0.895 | moyenne | 0 | 414 | 9c2441
5808C | 58 | Réseau de chaleur de Lormes | LORMES | 0.031 | 0.06 | 0.927 | moyenne | 0 | 415 | ff915c
5809C | 58 | Réseau de chaleur de Montigny en Morvan | MONTIGNY-EN-MORVAN | 0.045 | 0.08 | 0.914 | moyenne | 0 | 416 | d4ac63
5810C | 58 | Réseau de chaleur d'Ouroux en Morvan | OUROUX-EN-MORVAN | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 0 | 417 | 1d4196
5811C | 58 | Réseau de chaleur de Planchez | PLANCHEZ | 0 | 0.027 | 1 | 2020 | 0 | 418 | a74ce2
5812C | 58 | Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye | SAINT-AMAND-EN-PUISAYE | 0.046 | 0.074 | 0.885 | moyenne | 0 | 419 | 3a4ad0
5813C | 58 | Réseau de chaleur de Varzy | VARZY | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 420 | 3d8d15
5814C | 58 | Réseau de chaleur de Corancy | CORANCY | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 421 | 54792d
5815C | 58 | Réseau de chaleur de Saint Saulge | SAINT-SAULGE | 0.027 | 0.053 | 0.933 | moyenne | 0 | 422 | 19cbb6
5816C | 58 | Réseau de chaleur de Billy sur Oisy | BILLY-SUR-OISY | 0 | 0.025 | 1 | 2020 | 0 | 423 | b355af
5817C | 58 | Réseau de chaleur de Brassy | BRASSY | 0.08 | 0.12 | 0.849 | moyenne | 0 | 424 | 9ef6bc
5818C | 58 | Réseau de chaleur de Château Chinon Ville | CHATEAU-CHINON (VILLE) | 0 | 0.021 | 1 | 2020 | 0 | 425 | b6b54a
5819C | 58 | Réseau de Cosne-cours-sur-loire | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 0.029 | 0.051 | 0.885 | 2020 | 1
5820C | 58 | Château Chinon EIAT | CHATEAU-CHINON (VILLE) | 0.094 | 0.133 | 0.759 | 2020 | 1
5821C | 58 | CHALLUY | CHALLUY | 0.051 | 0.076 | 0.826 | moyenne | 1
5822C | 58 | Moux en Morvan | MOUX-EN-MORVAN | 0.043 | 0.075 | 0.907 | 2020 | 1
5823C | 58 | La Charité sur Loire | LA CHARITE-SUR-LOIRE | 0.008 | 0.029 | 0.968 | 2020 | 1
5824C | 58 | Réseau de Luzy | AVREE | 0.054 | 0.083 | 0.827 | 2020 | 1
5901C | 59 | Réseau de Roubaix | ROUBAIX | 0.093 | 0.127 | 0.563 | moyenne | 0 | 428 | b0261f
5902C | 59 | Les Canonniers | VALENCIENNES | 0.119 | 0.272 | 0 | 2020 | 0 | 429 | 576ebb
5904C | 59 | Quartier Pont de Bois | VILLENEUVE-D'ASCQ | 0.276 | 0.319 | 0.046 | moyenne | 0 | 431 | 936d7a
5905C | 59 | Domaine Universitaire et Scientifique | VILLENEUVE-D'ASCQ | 0.205 | 0.249 | 0 | 2020 | 0 | 432 | 4da020
5906C | 59 | Réseaux de Wattignies | WATTIGNIES | 0.116 | 0.189 | 0.37 | 2020 | 0 | 433 | 8f4d50
5907C | 59 | Réseau de Wattrelos | WATTRELOS | 0.186 | 0.21 | 0.278 | 2020 | 0 | 434 | 0e2033
5908C | 59 | Réseau de chaleur de Sin Le Noble | SIN-LE-NOBLE | 0.076 | 0.1 | 0.702 | 2020 | 0 | 435 | 6e1af2
5909C | 59 | Réseau de Mons-en-Baroeul | MONS-EN-BAROEUL | 0.097 | 0.13 | 0.553 | moyenne | 0 | 436 | d8eb54
5910C | 59 | Réseau de Lille | LILLE | 0.262 | 0.298 | 0.01 | 2020 | 0 | 437 | 3a5478
5911C | 59 | Réseau de LAMBERSART | LAMBERSART | 0.103 | 0.157 | 0.505 | moyenne | 0 | 438 | a9e3c8
5912C | 59 | MAUBEUGE ENERGIE RENOUVELABLE | Maubeuge | 0.202 | 0.228 | 0 | 2020 | 0 | 439 | 8afeb4
5913C | 59 | Les Rives Créatives de l'Escaut | ANZIN | 0.256 | 0.262 | 0.333 | moyenne | 0 | 440 | 48096a
5914C | 59 | Energie Grand Littoral - Dunkerque | Dunkerque | 0.127 | 0.187 | 0.471 | moyenne | 0 | 441 | 44d19f
5915C | 59 | Réseau de chaleur de Douchy | DOUCHY-LES-MINES | 0.026 | 0.033 | 0.971 | 2020 | 0 | 442 | e14e63
5916C | 59 | Réseau de chaleur d'Hazebrouck | HAZEBROUCK | 0.066 | 0.096 | 0.752 | 2020 | 0 | 443 | cba967
5917C | 59 | Quartier Tournebride Lomme-Capinghem | LILLE | 0.091 | 0.116 | 0.665 | 2020 | 0 | 444 | 27e0db
5918C | 59 | Réseau de chaleur de Baisieux | BAISIEUX | 0.306 | 0.314 | 0.101 | moyenne | 1
5919C | 59 | Réseau du Parc St Maur | LILLE | 0.197 | 0.232 | 0 | 2020 | 1
5920C | 59 | Réseau ARSYEL | GRANDE-SYNTHE | 0.096 | 0.159 | 0.718 | 2020 | 1
6001C | 60 | Réseau de Compiègne | Compiègne | 0.244 | 0.279 | 0 | 2020 | 0 | 446 | 08bafb
6002C | 60 | La Cavée et les hironvalles | Creil | 0.103 | 0.153 | 0.451 | moyenne | 0 | 447 | b7f8cc
6003C | 60 | Quartier des Obiers | Nogent-sur-Oise | 0.085 | 0.112 | 0.572 | 2020 | 0 | 448 | 9849a2
6004C | 60 | Les Martinets | Montataire | 0.217 | 0.25 | 0 | 2020 | 0 | 449 | 91c84a
6005C | 60 | Réseau du Quartier Saint Jean | BEAUVAIS | 0.046 | 0.071 | 0.833 | moyenne | 0 | 450 | 92b266
6006C | 60 | Réseau de Breteuil-sur-Noye | BRETEUIL | 0.012 | 0.037 | 0.966 | 2020 | 0 | 451 | 286542
6007C | 60 | VSPU Villers Saint Paul Utilités | VILLERS-SAINT-PAUL | 0.048 | 0.058 | 0.83 | 2020 | 1
6101C | 61 | Perseigne | Alençon | 0.044 | 0.07 | 0.83 | 2020 | 0 | 454 | d1c92c
6102C | 61 | Quartier Saint Sauveur | Flers | 0.062 | 0.087 | 0.783 | moyenne | 0 | 453 | 1af7e8
6103C | 61 | Quartier Nord - Route de la Falaise | Argentan | 0.091 | 0.131 | 0.554 | moyenne | 0 | 455 | 758764
6104C | 61 | Réseau de la Ferté Mace | LA FERTE-MACE | 0.022 | 0.044 | 0.915 | 2020 | 0 | 456 | 0c7b35
6105C | 61 | RECBIA | L'AIGLE | 0.02 | 0.043 | 0.915 | 2020 | 0 | 457 | e8e660
6106C | 61 | Réseau de Perrou | PERROU | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
6109C | 61 | ALENCON ENERGIE BOIS | ALENCON | 0.115 | 0.147 | 0.494 | 2020 | 1
6201C | 62 | Zup du Quartier République - Avion | Avion | 0.174 | 0.235 | 0 | 2020 | 0 | 459 | 6eaf5b
6202C | 62 | Réseau de ARQUES | ARQUES | 0.08 | 0.107 | 0.728 | moyenne | 0 | 460 | 73f79d
6203C | 62 | Réseau de chaleur de Lens | Lens | 0.011 | 0.031 | 0.961 | 2020 | 0 | 461 | 0c9ada
6204C | 62 | Réseau de chaleur de Béthune | Béthune | 0.241 | 0.289 | 0 | 2020 | 0 | 464 | 4df6e3
6205C | 62 | Le Portel-Outreau | OUTREAU | 0.094 | 0.212 | 0.388 | moyenne | 0 | 462 | 173b1a
6206C | 62 | Réseau de chaleur de Liévin | Liévin | 0.24 | 0.273 | 0 | 2020 | 0 | 465 | 9f9b1f
6207C | 62 | Réseau de Chaleur de Calais | Calais | 0.128 | 0.156 | 0.55 | moyenne | 0 | 466 | ce339d
6209C | 62 | Réseau de chaleur d'Achicourt | ACHICOURT | 0.098 | 0.112 | 0.592 | 2020 | 0 | 467 | 3c1a6a
6210C | 62 | Réseau de chaleur d'Arras | Arras | 0.118 | 0.153 | 0.493 | moyenne | 0 | 468 | d1e793
6211C | 62 | Réseau de chaleur de Boulogne sur Mer | BOULOGNE-SUR-MER | 0.101 | 0.137 | 0.474 | moyenne | 0 | 469 | d4fc4c
6212C | 62 | Réseau de chaleur Le Portel-Outreau | OUTREAU | 0.146 | 0.258 | 0.273 | moyenne | 0 | 463 | 72abca
6213C | 62 | Chaufferie bois d'Anvin | ANVIN | 0.256 | 0.353 | 0.333 | moyenne | 1
6301C | 63 | Réseau de Riom RCBE | RIOM | 0.021 | 0.045 | 0.924 | 2020 | 0 | 470 | bc679e
6303C | 63 | HLM Saint Jacques | Clermont-Ferrand | 0.204 | 0.231 | 0 | 2020 | 0 | 471 | a555cb
6304C | 63 | Quartier du Masage | Beaumont | 0.177 | 0.211 | 0 | 2020 | 0 | 474 | 27e8e4
6305C | 63 | Réseau de Rochefort-Montagne | ROCHEFORT-MONTAGNE | 0.018 | 0.05 | 0.96 | 2020 | 0 | 475 | fbf2b8
6306C | 63 | La Gauthière | CLERMONT-FERRAND | 0.084 | 0.138 | 0.507 | moyenne | 0 | 472 | e4a466
6307C | 63 | Réseau de Royat | ROYAT | 0.232 | 0.262 | 0 | 2020 | 0 | 476 | 4e2fa8
6308C | 63 | Croix-de-Neyrat / Champratel / Les Vergnes | CLERMONT-FERRAND | 0.022 | 0.044 | 0.915 | moyenne | 0 | 473 | f4eb4c
6309C | 63 | Réseau de chaleur bois de Pontaumur | PONTAUMUR | 0.068 | 0.105 | 0.84 | moyenne | 0 | 477 | 738881
6310C | 63 | CORAL | AMBERT | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 0 | 480 | bd22c5
6311C | 63 | Réseau de chaleur de St-Germain-l'Herm | SAINT-GERMAIN-L'HERM | 0 | 0.027 | 1 | 2020 | 0 | 478 | 2dfdd2
6312C | 63 | Réseau de chaleur de Ardes | ARDES | 0 | 0.027 | 1 | 2020 | 0 | 479 | c79cda
6313C | 63 | Réseau de St Clément de Régnat | SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 1
6401C | 64 | SPIC réseau de chaleur du hameau | PAU | 0.025 | 0.047 | 0.903 | 2020 | 0 | 482 | 7f3a9a
6402C | 64 | EGURRETIK | BAYONNE | 0.039 | 0.063 | 0.853 | moyenne | 1
6501C | 65 | Réseau de Vic-en-Bigorre | VIC-EN-BIGORRE | 0.067 | 0.094 | 0.771 | moyenne | 0 | 484 | 0a976d
6604C | 66 | reseau de perpignan | perpignan | 0.003 | 0.008 | 0.987 | 2020 | 1
6701C | 67 | Elsau | Strasbourg | 0.104 | 0.124 | 0.62 | 2020 | 0 | 486 | 60f0c1
6702C | 67 | Hautepierre | Strasbourg | 0.231 | 0.261 | 0 | 2020 | 0 | 487 | 6fbf47
6703C | 67 | L'Esplanade | Strasbourg | 0.074 | 0.096 | 0.715 | moyenne | 0 | 488 | d85bb8
6704C | 67 | Eco-quartier Brasserie Cronenbourg | Strasbourg | 0.065 | 0.036 | 0.654 | 2020 | 0 | 489 | 4aadb1
6705C | 67 | Réseau de Hochfelden | Strasbourg | 0.091 | 0.073 | 0.618 | 2020 | 0 | 490 | cbe119
6708C | 67 | Cité de l'Ill | Strasbourg | 0.078 | 0.101 | 0.658 | moyenne | 0 | 492 | 302962
6709C | 67 | Le Ried | Schiltigheim | 0.187 | 0.248 | 0 | 2020 | 0 | 494 | d157d6
6710C | 67 | Réseau de Haguenau | Haguenau | 0.091 | 0.115 | 0.629 | 2020 | 0 | 501 | de1cae
6711C | 67 | Réseau de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAUER-PECHELBR | MORSBRONN-LES-BAINS | 0.094 | 0.122 | 0.698 | 2020 | 0 | 495 | e4fac2
6712C | 67 | Chaufferie | SAALES | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 0 | 500 | 69d378
6713C | 67 | Réseau des Tanneries - Bohrie | LINGOLSHEIM | 0.007 | 0.101 | 0.656 | moyenne | 0 | 496 | 0b6d18
6714C | 67 | Réseau MARS | HAGUENAU | 0.041 | 0.049 | 0.823 | 2020 | 0 | 497 | 29bc35
6715C | 67 | Niederbronn | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 0.295 | 0.305 | 0.203 | moyenne | 0 | 498 | c4fd66
6716C | 67 | réseau de chaleur d'Allenwiller | ALLENWILLER | 0.128 | 0.148 | 0.667 | moyenne | 0 | 499 | 3636e4
6717C | 67 | Réseau de chaleur du Rebberg | LA PETITE-PIERRE | 0 | 0.024 | 1 | 2020 | 1
6721C | 67 | Réseau de Villé-Bassemberg | VILLE | 0.022 | 0.046 | 0.928 | moyenne | 1
6722C | 67 | Colmar Vosges | STRASBOURG | 0.107 | 0.132 | 0.554 | moyenne | 0 | 493 | a7403a
6723C | 67 | ECOGI | RITTERSHOFFEN | 0 | 0.015 | 1 | 2020 | 0 | 504 | 32531d
6724C | 67 | Sélestat | SELESTAT | 0.033 | 0.055 | 0.859 | moyenne | 0 | 505 | 52dcfd
6725C | 67 | Réseau de Chaleur ECO2WACKEN | STRASBOURG | 0.036 | 0.058 | 0.869 | 2020 | 0 | 506 | 03d0e9
6726C | 67 | Réseau de Chaleur Quartier du Lac | LINGOLSHEIM | 0.003 | 0.123 | 0.621 | moyenne | 1
6727C | 67 | Réseau de Chaleur Quartier des Hirondelles | ESCHAU | 0.028 | 0.118 | 0.396 | moyenne | 1
6728C | 67 | Réseau de Chaleur Quartier Solaire Schiltigheim | SCHILTIGHEIM | 0.058 | 0.032 | 0.717 | 2020 | 1
6730C | 67 | ZAC ETOILE | STRASBOURG | 0.076 | 0.07 | 0.639 | moyenne | 1
6731C | 67 | Quartier des Ecrivains | SCHILTIGHEIM | 0.092 | 0.15 | 0.355 | 2020 | 1
6732C | 67 | Réseau de chaleur Cogénération Sarre-Union | SARRE UNION | 0.15 | 0.227 | 0 | 2020 | 1
6733C | 67 | Réseau de Chaleur SPL | STRASBOURG | 0 | 0.455 | 0 | 2020 | 1
6801C | 68 | Réseau de Colmar | Colmar | 0.054 | 0.069 | 0.848 | 2020 | 0 | 510 | 6f171b
6802C | 68 | L'Illberg | Brunstatt-Didenheim | 0.079 | 0.107 | 0.554 | 2020 | 0 | 511 | 069de2
6803C | 68 | Porte de Bâle | Mulhouse | 0.185 | 0.208 | 0 | 2020 | 0 | 512 | 90a2ba
6804C | 68 | Réseau de la ville de Saint Louis | Saint-Louis | 0 | 0.046 | 0.912 | 2020 | 0 | 513 | 44e5fc
6806C | 68 | Réseau de Cernay | CERNAY | 0.064 | 0.089 | 0.783 | moyenne | 0 | 514 | b5c8b8
6809C | 68 | Réseau d'Heimersdorf | Heimersdorf | 0.02 | 0.041 | 0.932 | 2020 | 1
6810C | 68 | Réseau de chaleur de Rixheim | RIXHEIM | 0.048 | 0.075 | 0.845 | 2020 | 0 | 516 | b06ce8
6814C | 68 | Réseau de chaleur de Kaysersberg | KAYSERSBERG | 0.101 | 0.125 | 0.569 | 2020 | 1
6815C | 68 | Réseau d'Ammerzwiller | AMMERZWILLER | 0.256 | 0.258 | 0.333 | moyenne | 1
6816C | 68 | Réseau de chaleur de Thann | THANN | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 0 | 521 | 821a55
6817C | 68 | réseau communal de Friesen | FRIESEN | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 0 | 522 | 88ed01
6818C | 68 | Réseau de Lapoutroie | Lapoutroie | 0 | 0.026 | 1 | 2020 | 0 | 523 | 636a2d
6819C | 68 | Réseau Val d'Argent | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 0.075 | 0.099 | 0.699 | moyenne | 0 | 524 | 90b652
6820C | 68 | Réseau chaufferies bois Freland | FRELAND | 0 | 0.072 | 1 | 2020 | 1
6821C | 68 | Papeteries du Rhin | ILLZACH | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 526 | 7b256d
6901C | 69 | Vénissieux énergies | Vénissieux | 0.114 | 0.144 | 0.504 | moyenne | 0 | 527 | 748e16
6902C | 69 | HLM Les Sources | Ecully | 0.221 | 0.244 | 0 | 2020 | 0 | 528 | 19c570
6904C | 69 | Quartier La Duchère et Lyon 9e | Champagne-au-Mont-d ‘Or | 0.086 | 0.111 | 0.688 | 2020 | 0 | 529 | 0f2d4a
6905C | 69 | Réseau de Lyon | LYON | 0.112 | 0.131 | 0.574 | moyenne | 0 | 530 | f55b81
6905F | 69 | Réseau de Lyon | LYON | 0.011 | 0.021 | - | - | 0 | 531 | 463c16
6906C | 69 | V3E - Réseau Grand Ile | Vaulx-en-Velin | 0.093 | 0.123 | 0.602 | moyenne | 0 | 532 | 54c704
6908C | 69 | Quartier La Perralière | Villeurbanne | 0.211 | 0.238 | 0 | 2020 | 0 | 534 | a84559
6910C | 69 | RILLIEUX-LA-PAPE | RILLIEUX-LA-PAPE | 0.146 | 0.152 | 0.6 | moyenne | 0 | 535 | 29df40
6912C | 69 | Réseau de Givors | Givors | 0.108 | 0.231 | 0.221 | moyenne | 0 | 537 | 56b2f5
6913C | 69 | UIOM Villefranche | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 0.004 | 0.012 | 0.984 | moyenne | 0 | 538 | 30e407
6914C | 69 | Plateau de Montmein | Oullins | 0.204 | 0.263 | 0 | 2020 | 0 | 539 | 62bcbe
6915C | 69 | ZH Champvert | Lyon | 0.201 | 0.184 | 0 | 2020 | 0 | 540 | 3b2ed1
6917C | 69 | Réseau VALORLY de Rillieux la Pape | RILLIEUX-LA-PAPE | 0.256 | 0.258 | 0.333 | moyenne | 0 | 541 | 7d5967
6918C | 69 | Qartier Belleroche Ouest | Gleize | 0.047 | 0.063 | 0.829 | 2020 | 0 | 542 | 5b400d
6919C | 69 | Quartier Mermoz Sud | Lyon | 0.199 | 0.225 | 0 | 2020 | 0 | 543 | 95e4ba
6921C | 69 | Quartier de la Roue | RILLIEUX-LA-PAPE | 0.216 | 0.231 | 0 | 2020 | 0 | 544 | a5d265
6922C | 69 | Réseau de chaleur de Sathonay-camp | Sathonay-Camp | 0.05 | 0.072 | 0.792 | moyenne | 0 | 545 | c33350
6923C | 69 | Réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny | LA TOUR-DE-SALVAGNY | 0.082 | 0.106 | 0.65 | 2020 | 0 | 548 | 7a5870
6924C | 69 | LES COMBES | YZERON | 0 | 0.025 | 1 | 2020 | 0 | 546 | 382420
6925C | 69 | LE BOURG | YZERON | 0 | 0.025 | 1 | 2020 | 0 | 547 | 82d1a0
6928C | 69 | Réseau chauffage Centre Hospitalier Villefranche | GLEIZE | 0.044 | 0.065 | 0.836 | moyenne | 1
6929C | 69 | Réseau du Breuil | Chevigny saint sauveur | 0.116 | 0.266 | 0 | 2020 | 1
6930C | 69 | Réseau Plateau Nord | Rillieux-la-Pape | 0.022 | 0.03 | 0.915 | 2020 | 1
6931C | 69 | Réseau Sytraival | Villefranche sur Saône | 0.006 | 0.013 | 0.979 | 2020 | 1
7001C | 70 | Zup des Capucins | Gray | 0.104 | 0.136 | 0.603 | moyenne | 0 | 551 | 991576
7002C | 70 | Réseau de Saulnot | Saulnot | 0.035 | 0.063 | 0.905 | moyenne | 0 | 552 | 82d454
7003C | 70 | Réseau de Breurey les Faverney | BREUREY-LES-FAVERNEY | 0.155 | 0.234 | 0.86 | moyenne | 0 | 553 | 9dfa6c
7004C | 70 | Réseau de Dampierre sur Linotte | DAMPIERRE-SUR-LINOTTE | 0.116 | 0.156 | 0.728 | 2020 | 0 | 554 | 395fea
7005C | 70 | Réseau de Plancher-bas | PLANCHER-BAS | 0.261 | 0.287 | 0.33 | moyenne | 0 | 555 | 2fb885
7006C | 70 | Réseau de la chaufferie de CHAMPEY | CHAMPEY | 0.256 | 0.267 | 0.333 | moyenne | 0 | 556 | ef507c
7007C | 70 | Chaufferie de SCEY/SAONE | SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN | 0.035 | 0.066 | 0.929 | 2020 | 0 | 557 | 30f2fc
7008C | 70 | Chaufferie de MARNAY | MARNAY | 0.046 | 0.078 | 0.933 | 2020 | 0 | 558 | b5f1cd
7009C | 70 | Chaufferie de GY | GY | 0 | 0.023 | 1 | 2020 | 0 | 559 | a23d5d
7011C | 70 | Réseau d'Hericourt - Quartier Maunoury | HERICOURT | 0.083 | 0.109 | 0.73 | 2020 | 0 | 560 | 91264c
7101C | 71 | Réseau de Chalon | Chalon-sur-Saône | 0.114 | 0.147 | 0.493 | moyenne | 0 | 561 | 29e191
7102C | 71 | Réseau de Montceau les mines | Montceau-les-Mines | 0.117 | 0.146 | 0.556 | 2020 | 0 | 562 | b6b6cc
7104C | 71 | Réseau d'Autun | Autun | 0.1 | 0.139 | 0.565 | moyenne | 0 | 564 | c065dc
7105C | 71 | Réseau de chaleur de Tramayes | TRAMAYES | 0.012 | 0.039 | 0.973 | moyenne | 0 | 565 | c4496c
7106C | 71 | Réseau d'Anost | ANOST | 0.256 | 0.262 | 0.333 | moyenne | 0 | 566 | be8509
7107C | 71 | MÂCON | MÂCON | 0.11 | 0.163 | 0.501 | 2020 | 0 | 563 | 3da6d5
7108C | 71 | Réseau de Matour | MATOUR | 0.028 | 0.054 | 0.92 | 2020 | 1
7109C | 71 | RESEAU DE CHALEUR DES BATIMENTS COMMUNAUX | SAINT GENGOUX DE SCISSE | 0.036 | 0.065 | 0.905 | 2020 | 1
7202C | 72 | Percée Centrale | LE MANS | 0.233 | 0.266 | 0 | 2020 | 0 | 568 | 7acde7
7203C | 72 | SYNER'GIE (ALLONNES- BDH) | ALLONNES | 0.015 | 0.021 | 0.943 | 2020 | 0 | 569 | a972ec
7204C | 72 | Bellevue | Coulaines | 0.052 | 0.293 | 0 | 2020 | 0 | 570 | e34150
7205C | 72 | Réseau de la commune de Tuffe | TUFFE | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
7301C | 73 | Bissy et Croix Rouge | Chambery | 0.092 | 0.113 | 0.653 | moyenne | 0 | 572 | 1b7009
7304C | 73 | La Plagne | MACOT-LA-PLAGNE | 0.064 | 0.095 | 0.809 | 2020 | 0 | 573 | c6249f
7305C | 73 | Les Arcs | BOURG-SAINT-MAURICE | 0.042 | 0.069 | 0.882 | 2020 | 0 | 574 | bedba3
7306C | 73 | Réseau de Notre Dame des Millières | Notre-Dame-des-Millieres | 0.261 | 0.269 | 0.319 | moyenne | 0 | 575 | 70a3c9
7307C | 73 | Réseau de Saint Etienne de Cuines | Saint-Etienne-de-Cuines | 0.01 | 0.026 | 0.968 | moyenne | 0 | 576 | ba1a6f
7308C | 73 | Réseau de Beaufort | BEAUFORT | 0.013 | 0.039 | 0.965 | 2020 | 0 | 577 | 41ee3a
7310C | 73 | Ecole | CHANAZ | 0.256 | 0.285 | 0.333 | moyenne | 1
7311C | 73 | Gilly-sur-Isère | Gilly-sur-Isere | 0.027 | 0.049 | 0.896 | moyenne | 0 | 578 | 2b365d
7312C | 73 | Yenne | Yenne | 0.008 | 0.034 | 0.979 | moyenne | 0 | 581 | 021a9a
7313C | 73 | Ilots | CHANAZ | 0.256 | 0.267 | 0.333 | moyenne | 1
7314C | 73 | La Bauche | LA BAUCHE | 0 | 0.035 | 1 | 2020 | 0 | 582 | ec90b8
7315C | 73 | AIX ENERGIES NOUVELLES | AIX-LES-BAINS | 0.059 | 0.082 | 0.768 | moyenne | 1
7316C | 73 | Réseau de St Jean d'Arvey | SAINT-JEAN-D'ARVEY | 0.009 | 0.039 | 0.981 | 2020 | 0 | 584 | ad2a1a
7318C | 73 | Réseau d'Ugine | UGINE | 0.11 | 0.156 | 0.533 | moyenne | 1
7319C | 73 | Réseau d'Albertville | Albertville | 0.072 | 0.099 | 0.732 | 2020 | 1
7402C | 74 | Quartier de Champ Fleury | Seynod | 0.094 | 0.108 | 0.632 | moyenne | 0 | 586 | f289f0
7403C | 74 | BOIS ENERGIES ANNEMASSE | ANNEMASSE | 0.044 | 0.066 | 0.827 | moyenne | 0 | 587 | 9b0dc0
7407C | 74 | Quartier de la Rénovation | Thonon-les-Bains | 0.232 | 0.261 | 0 | 2020 | 0 | 588 | d6155e
7408C | 74 | Cluses énergies | Cluses | 0.123 | 0.257 | 0 | 2020 | 0 | 590 | 6198a8
7409C | 74 | Flaine Energie | ARACHES-LA-FRASSE | 0.223 | 0.276 | 0 | 2020 | 0 | 589 | cef44c
7410C | 74 | Faverges énergie | Faverges | 0.015 | 0.04 | 0.946 | 2020 | 0 | 591 | a01af3
7411C | 74 | Quartier du Crozets | Scionzier | 0.208 | 0.235 | 0 | 2020 | 0 | 592 | 775ffb
7412C | 74 | Réseau d'Avoriaz | MORZINE | 0.103 | 0.062 | 0.53 | 2020 | 0 | 593 | ebf59e
7413C | 74 | Réseau de Clarafond La Presle | Clarafond-Arcine | 0.078 | 0.139 | 0.916 | 2020 | 0 | 594 | d218fc
7416C | 74 | Réseau de Viry | VIRY | 0.008 | 0.035 | 0.978 | 2020 | 1
7417C | 74 | Réseau de chaleur de Vallorcine | VALLORCINE | 0.053 | 0.08 | 0.815 | 2020 | 0 | 595 | c405ff
7418C | 74 | Réseau UVE du STOC | THONON-LES-BAINS | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 597 | 3299df
7419C | 74 | Réseau Serres Municipales du STOC | THONON-LES-BAINS | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
7421C | 74 | Annecy Bio chaleur | ANNECY | 0.034 | 0.055 | 0.852 | moyenne | 0 | 599 | 083b42
7422C | 74 | Thorens Glières | THORENS-GLIERES | 0.045 | 0.077 | 0.884 | moyenne | 1
7423C | 74 | Réseau de Reignier | REIGNIER | 0.006 | 0.029 | 0.976 | 2020 | 1
7424C | 74 | Cran Gevrier - Les Passerelles | CRAN-GEVRIER | 0.059 | 0.085 | 0.812 | 2020 | 1
7426C | 74 | Réseau bois énergie et citoyen de Lucinges | Lucinges | 0.009 | 0.034 | 0.977 | 2020 | 1
7427C | 74 | Réseau de chaleur du Centre Bourg de Cusy | Commune de Cusy | 0.023 | 0.054 | 0.952 | 2020 | 1
7501C | 75 | Paris et communes limitrophes | PARIS | 0.157 | 0.18 | 0.533 | 2020 | 0 | 603 | b967f9
7503F | 75 | Réseau Climespace | PARIS | 0.007 | 0.016 | - | - | 0 | 605 | e28f1e
7507C | 75 | CLIMESPACE | PARIS | 0.198 | 0.234 | 0.533 | 2020 | 0 | 604 | 8ee621
7511C | 75 | Boucle d’eau chaude Chapelle International | PARIS | 0.113 | 0.238 | 0.086 | 2020 | 1
7601C | 76 | Réseau Petite Bouverie | Rouen | 0.212 | 0.261 | 0.002 | 2020 | 0 | 606 | e741ee
7602C | 76 | Zac du Mont Gaillard | LE HAVRE | 0.089 | 0.136 | 0.509 | moyenne | 0 | 607 | b31c64
7603C | 76 | Resocéane | LE HAVRE | 0.253 | 0.264 | 0 | 2020 | 0 | 615 | fefda2
7605C | 76 | Réseau de Mont-Saint-Aignan | Mont-Saint-Aignan | 0.14 | 0.169 | 0.396 | moyenne | 0 | 608 | 46b4c9
7606C | 76 | CANTELEU ENERGIE | Canteleu | 0.089 | 0.123 | 0.589 | 2020 | 0 | 609 | b6b110
7607C | 76 | Chaufferie urbaine de Petit-Quevilly | LE PETIT-QUEVILLY | 0.063 | 0.081 | 0.7 | moyenne | 0 | 610 | b9f276
7608C | 76 | Château Blanc | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 0.045 | 0.068 | 0.797 | moyenne | 0 | 611 | 0ac6ac
7609C | 76 | SODINEUF | DIEPPE | 0.206 | 0.24 | 0 | 2020 | 0 | 612 | 5d553c
7610C | 76 | SECGO | GONFREVILLE-L'ORCHER | 0.032 | 0.056 | 0.891 | 2020 | 0 | 613 | 80705c
7612C | 76 | Chu Charles Nicolle | Rouen | 0.181 | 0.227 | 0 | 2020 | 0 | 614 | cc7aaf
7613C | 76 | La Côte Brulée | LE HAVRE | 0.21 | 0.237 | 0 | 2020 | 0 | 616 | ce412e
7614C | 76 | Chaufferie bois Grammont | Rouen | 0.029 | 0.051 | 0.887 | 2020 | 0 | 617 | 86d2af
7615C | 76 | Réseau de Maromme | MAROMME | 0.014 | 0.037 | 0.952 | 2020 | 0 | 618 | fb4bf5
7616C | 76 | SRGB | NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 0.04 | 0.064 | 0.854 | 2020 | 0 | 619 | 661fd6
7617C | 76 | RCU de Neufchatel-en-Bray | NEUFCHATEL-EN-BRAY | 0.057 | 0.083 | 0.794 | moyenne | 0 | 620 | 8e2708
7618C | 76 | Réseau de Semedi-Sedibex | SANDOUVILLE | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 621 | 685229
7619C | 76 | ZAC Luciline | ROUEN | 0.154 | 0.152 | 0.32 | 2020 | 1
7619F | 76 | ZAC Luciline | ROUEN | 0 | 0.004 | - | - | 1
7620C | 76 | VESUVE | LE GRAND-QUEVILLY | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 622 | 48648e
7621C | 76 | Réseau vapeur SEVEDE | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 1
7701C | 77 | Réseaux de Meaux | Meaux | 0.1 | 0.122 | 0.619 | 2020 | 0 | 623 | e60aef
7703C | 77 | Almont - Montaigu | Melun | 0.071 | 0.089 | 0.7 | 2020 | 0 | 625 | dfe7f5
7704C | 77 | Réseau OSICA | OZOIR-LA-FERRIERE | 0.161 | 0.184 | 0.181 | 2020 | 1
7705C | 77 | Zup du Mont Saint Martin | Nemours | 0.119 | 0.148 | 0.569 | 2020 | 0 | 627 | 5cadcd
7706C | 77 | Réseau de Dammarie les Lys | Dammarie-les-Lys | 0.014 | 0.03 | 0.936 | 2020 | 0 | 628 | f20a2b
7707C | 77 | Centrale de la Butte Monceau | Avon | 0.23 | 0.259 | 0 | 2020 | 0 | 629 | 49fd1a
7708C | 77 | Réseau du Mee sur Seine | LE MEE-SUR-SEINE | 0.058 | 0.076 | 0.758 | 2020 | 0 | 630 | 121cc8
7710C | 77 | Réseau de Vaux le Penil | Vaux-le-Penil | 0.119 | 0.149 | 0.654 | moyenne | 0 | 631 | 3d947b
7711C | 77 | Réseau de Coulommiers | Coulommiers | 0.01 | 0.026 | 0.959 | 2020 | 0 | 632 | 48b8f3
7715C | 77 | ZUP de Surville | Montereau-Fault-Yonne | 0.015 | 0.028 | 0.945 | moyenne | 0 | 633 | f576ac
7716C | 77 | Réseau de Marne la Vallée | Torcy | 0.028 | 0.045 | 0.89 | 2020 | 0 | 634 | 44e0d7
7717C | 77 | Réseau de Chelles | Chelles | 0.13 | 0.159 | 0.43 | moyenne | 0 | 635 | 11f3b7
7718C | 77 | La renardière | ROISSY-EN-BRIE | 0.099 | 0.123 | 0.602 | 2020 | 1
7721C | 77 | Réseau de Bailly Romainvilliers | BAILLY-ROMAINVILLIERS | 0.039 | 0.048 | 0.881 | 2020 | 0 | 636 | 98645e
7722C | 77 | Réseau de Village Nature | VILLENEUVE-SAINT-DENIS | 0.001 | 0.017 | 0.998 | 2020 | 1
7724C | 77 | Bussycomore | BUSSY-SAINT-GEORGES | 0.127 | 0.295 | 0.71 | 2020 | 1
7725C | 77 | Réseau Eurodisney | Chessy | 0.233 | 0.263 | 0.079 | 2020 | 1
7802C | 78 | Le Val Fourré | Mantes-la-Jolie | 0.106 | 0.139 | 0.536 | moyenne | 0 | 638 | 42fe04
7803C | 78 | Réseau de Versailles | Versailles | 0.241 | 0.29 | 0 | 2020 | 0 | 639 | 66a37d
7804C | 78 | Parly II | LE CHESNAY | 0.22 | 0.247 | 0 | 2020 | 0 | 640 | d3e205
7805C | 78 | Réseau de Saint Germain en Laye | Saint-Germain-en-Laye | 0.108 | 0.143 | 0.557 | 2020 | 0 | 641 | 76723a
7806C | 78 | DOMNIS ACHERES | ACHERES | 0.088 | 0.109 | 0.568 | 2020 | 0 | 642 | c1a004
7808C | 78 | Grand Ouest et Musiciens | LES MUREAUX | 0.113 | 0.14 | 0.568 | moyenne | 0 | 643 | eaeec8
7809C | 78 | Réseau de Vélizy | Vélizy-Villacoublay | 0.236 | 0.271 | 0 | 2020 | 0 | 644 | 8bd8fa
7811C | 78 | Réseau de Carrières - Chatou | Carrières-sur-Seine | 0.009 | 0.014 | 0.971 | 2020 | 0 | 645 | fb7cab
7812C | 78 | Réseau de Plaisir - Resop | Plaisir | 0.066 | 0.077 | 0.733 | 2020 | 0 | 646 | b71538
7816C | 78 | Carrière sous Poissy | CARRIERES-SOUS-POISSY | 0.083 | 0.153 | 0.481 | moyenne | 1
7901C | 79 | Le Clou Bouchet | Niort | 0.243 | 0.274 | 0 | 2020 | 0 | 649 | 4c67f1
7902C | 79 | Réseau de Bressuire | BRESSUIRE | 0.164 | 0.185 | 0.575 | moyenne | 0 | 651 | d83b75
7903C | 79 | Réseau de Romans | ROMANS | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 650 | 8265c5
7904C | 79 | Réseau de l'Absie | L'ABSIE | 0 | 0.019 | 1 | 2020 | 0 | 652 | bc2f68
7905C | 79 | Quartier Les Brizeaux | NIORT | 0.126 | 0.153 | 0.492 | moyenne | 0 | 653 | 1e5de4
7906C | 79 | Réseau de chaleur CC Mellois en Poitou | LEZAY | 0 | 0.034 | 1 | 2020 | 0 | 654 | 38b303
8001C | 80 | Etouvie | Amiens | 0.088 | 0.186 | 0.347 | moyenne | 0 | 655 | cc4d0d
8002C | 80 | Réseau de la ville d'AMIENS | Amiens | 0.079 | 0.153 | 0.404 | 2020 | 0 | 656 | 300844
8004C | 80 | Rodolphe BRAL | MONTDIDIER | 0.256 | 0.263 | 0.333 | moyenne | 0 | 658 | e46898
8005C | 80 | Réseau d'Abbeville | ABBEVILLE | 0.095 | 0.126 | 0.593 | moyenne | 0 | 659 | 5472ea
8006C | 80 | Réseau de chaleur de Corbie | Corbie | 0.041 | 0.066 | 0.829 | 2020 | 1
8101C | 81 | Reseau de Carmaux | Carmaux | 0.308 | 0.336 | 0 | 2020 | 0 | 660 | b2796a
8102C | 81 | Chauffage urbain de Mazamet | Mazamet | 0.064 | 0.089 | 0.767 | 2020 | 0 | 661 | 82f57e
8103C | 81 | Réseau de Chauffage Urbain Castres Lameilhé | Castres | 0.032 | 0.056 | 0.872 | moyenne | 0 | 662 | fee665
8104C | 81 | Gaillac - ZAC de Pouille | GAILLAC | 0.044 | 0.067 | 0.843 | 2020 | 0 | 663 | 456593
8105C | 81 | Reseau de chaleur de Graulhet | GRAULHET | 0.024 | 0.048 | 0.921 | 2020 | 0 | 664 | a8a315
8106C | 81 | Réseau de chaleur d'ALBAN | ALBAN | 0.017 | 0.041 | 0.959 | moyenne | 0 | 665 | 6e7cb8
8112C | 81 | Réseau de chaleur de LACAUNE | LACAUNE | 0.001 | 0.022 | 0.998 | 2020 | 1
8201C | 82 | RESEAUX SUD-OUEST ENERGIES SERVICES | MONTAUBAN | 0.002 | 0.006 | 0.991 | 2020 | 0 | 669 | 9c349c
8202C | 82 | Réseau de Caylus | Caylus | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
8203C | 82 | Chaufferie bois Negrepelisse | NEGREPELISSE | 0 | 0.017 | 1 | 2020 | 1
8204C | 82 | Villebrumier | VILLEBRUMIER | 0 | 0.02 | 1 | 2020 | 1
8301C | 83 | La Beaucaire | TOULON | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 670 | 9ae223
8304C | 83 | Berthe | LA SEYNE-SUR-MER | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 671 | f480ca
8401C | 84 | Le Triennal | Avignon | 0.093 | 0.213 | 0 | 2020 | 0 | 674 | 63bc6c
8501C | 85 | ZAD Nord-Est | LA ROCHE-SUR-YON | 0.205 | 0.231 | 0 | 2020 | 1
8502C | 85 | Réseau les Herbiers | LES HERBIERS | 0.052 | 0.081 | 0.863 | moyenne | 0 | 678 | 6af7d9
8503C | 85 | Réseau de chaleur Saint-pierre-du-chemin | SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN | 0 | 0.023 | 1 | 2020 | 0 | 679 | 8c333d
8601C | 86 | Zup des Couronneries | Poitiers | 0.072 | 0.096 | 0.702 | 2020 | 0 | 680 | d12a8c
8605C | 86 | Réseau Lusignan | LUSIGNAN | 0.026 | 0.056 | 0.944 | 2020 | 1
8606C | 86 | Réseau de Chaleur Ozon Sud | CHATELLERAULT | 0.12 | 0.229 | 0.167 | moyenne | 1
8607C | 86 | Réseau de Civaux | CIVAUX | 0.083 | 0.061 | 0.624 | 2020 | 0 | 681 | 4effaa
8608C | 86 | Réseau de BEL AIR - 3 CITES | POITIERS | 0.176 | 0.457 | 0 | 2020 | 1
8609C | 86 | Réseau Saint Cyprien - Clos Gaultier | POITIERS | 0.332 | 0.372 | 0 | 2020 | 1
8610C | 86 | Réseau chaleur université de Poitiers | Poitiers | 0.008 | 0.027 | 0.948 | 2020 | 1
8701C | 87 | Zup Val de l'Aurence | Limoges | 0 | 0.085 | 0.736 | moyenne | 0 | 687 | b6cbb1
8702C | 87 | Zac de Beaubreuil | Limoges | 0.002 | 0.006 | 0.995 | 2020 | 0 | 688 | 3921c0
8703C | 87 | Réseau de Bellac | BELLAC | 0.284 | 0.318 | 0 | 2020 | 1
8704C | 87 | Quartier de l'Hôtel de Ville | Limoges | 0.064 | 0.198 | 0.204 | moyenne | 0 | 689 | aec139
8707C | 87 | Réseau de chaleur Saint Yrieix la Perche | Saint Yrieix la Perche | 0.027 | 0.051 | 0.898 | 2020 | 1
8801C | 88 | Plateau de la Justice | Epinal | 0 | 0.057 | 0.882 | 2020 | 0 | 692 | 22b27b
8802C | 88 | Quartier Kellerman | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 0.073 | 0.108 | 0.619 | moyenne | 0 | 693 | 3207b2
8805C | 88 | Réseau de Fresse sur Moselle | Fresse-sur-Moselle | 0.012 | 0.032 | 0.953 | 2020 | 0 | 695 | 48db74
8806C | 88 | Réseau de Monthureux-sur-Saône | MONTHUREUX-SUR-SAONE | 0.034 | 0.064 | 0.909 | 2020 | 0 | 696 | 8aee35
8807C | 88 | Chauffage urbain Fraize | FRAIZE | 0.276 | 0.285 | 0.259 | moyenne | 1
8808C | 88 | Réseau de La Bresse 1 | LA BRESSE | 0.173 | 0.222 | 0.616 | 2020 | 0 | 698 | dc4869
8809C | 88 | Réseau de La Bresse 2 | LA BRESSE | 0.079 | 0.114 | 0.784 | 2020 | 0 | 699 | 4b6383
8811C | 88 | Réseau de Fremifontaine | FREMIFONTAINE | 0 | 0.022 | 1 | 2020 | 0 | 700 | b6afdd
8812C | 88 | Réseau de Ventron | VENTRON | 0.016 | 0.036 | 0.939 | moyenne | 0 | 701 | d514d6
8814C | 88 | Vittel | VITTEL | 0.077 | 0.106 | 0.623 | moyenne | 1
8815C | 88 | Réseau de la ville de VAGNEY | VAGNEY | 0.026 | 0.052 | 0.905 | 2020 | 1
8816C | 88 | BAN DE SAPT | Ban-de-Sapt | 0.193 | 0.201 | 0.5 | moyenne | 1
8819C | 88 | Réseau de denipaire | DENIPAIRE | 0.193 | 0.201 | 0.5 | moyenne | 1
8901C | 89 | Zup des Grahuches | SENS | 0.02 | 0.033 | 0.934 | moyenne | 0 | 702 | 308a5e
8902C | 89 | Zup de Sainte Geneviève | AUXERRE | 0.072 | 0.097 | 0.716 | moyenne | 0 | 703 | d541c0
8903C | 89 | Les Chaillots | Sens | 0.245 | 0.276 | 0 | 2020 | 0 | 704 | 8afc97
8904C | 89 | Réseau de Quarré-les-Tombes | QUARRE-LES-TOMBES | 0 | 0.014 | 1 | 2020 | 0 | 705 | 6f36ed
9002C | 90 | ZUP DES GLACIS | Belfort | 0.237 | 0.282 | 0 | 2020 | 0 | 706 | edd608
9003C | 90 | Réseau de chaleur de Delle | DELLE | 0.066 | 0.105 | 0.57 | 2020 | 0 | 707 | 921f6a
9101C | 91 | Réseau de Massy - Antony | Massy | 0.094 | 0.113 | 0.739 | 2020 | 0 | 708 | 26a5e8
9101F | 91 | Réseau Paris Saclay | Saclay | 0.031 | 0.053 | - | - | 1
9102C | 91 | Réseau des Ulis | LES ULIS | 0.068 | 0.09 | 0.648 | 2020 | 0 | 709 | 6e37be
9103C | 91 | Réseau d'Evry | Evry | 0.109 | 0.146 | 0.456 | 2020 | 0 | 710 | b0fae5
9104C | 91 | Domaine du Bois des Roches | Saint-Michel-Sur-Orge | 0.272 | 0.298 | 0 | 2020 | 0 | 711 | 9ebbfb
9105C | 91 | Réseau de Grigny | Grigny | 0.151 | 0.196 | 0.151 | 2020 | 0 | 712 | a4d57e
9106C | 91 | OROBIA - Réseau de Brétigny-sur-Orge | BRETIGNY-SUR-ORGE | 0.067 | 0.091 | 0.74 | 2020 | 0 | 713 | 3a1aa1
9107C | 91 | Réseau de Dourdan | DOURDAN | 0.234 | 0.279 | 0 | 2020 | 0 | 714 | 2194c3
9108C | 91 | CEA DIF | Bruyeres-le-Chatel | 0.201 | 0.219 | 0.374 | 2020 | 0 | 715 | 3928b5
9109C | 91 | DSP - Vigneux - Concorde | VIGNEUX SUR SEINE | 0.048 | 0.066 | 0.805 | 2020 | 0 | 716 | 7ed705
9114C | 91 | Réseau d'Epinay-sous-Sénart | Epinay-sous-Senart | 0.06 | 0.078 | 0.74 | 2020 | 0 | 717 | 5c8363
9115C | 91 | Réseau de Ris-Orangis | Ris-Orangis | 0.006 | 0.022 | 0.986 | 2020 | 0 | 718 | 32784d
9116C | 91 | Zup de Saint Hubert et Louis Pergaud | Sainte-Geneviève-des-Bois | 0.336 | 0.346 | 0 | 2020 | 0 | 719 | e6ce61
9118C | 91 | Réseau SEER Grigny-Viry | GRIGNY | 0.051 | 0.068 | 0.762 | 2020 | 0 | 720 | 949099
9119C | 91 | Parc d'activités | Villejust | 0 | 0.004 | 1 | 2020 | 0 | 721 | 9c2631
9120C | 91 | Réseau de Viry Chatillon | Viry-Châtillon | 0.201 | 0.242 | 0 | 2020 | 0 | 723 | 09c7a9
9121C | 91 | Réseau de chaleur de l'écoquartier Camille Claudel | PALAISEAU | 0.071 | 0.094 | 0.706 | 2020 | 1
9122C | 91 | Réseau du quartier du Grand Parc de Bondoufle | BONDOUFLE | 0.089 | 0.115 | 0.663 | 2020 | 1
9123C | 91 | Paris Saclay | Saclay | 0.198 | 0.19 | 0 | 2020 | 1
9201C | 92 | Réseau de Meudon | Meudon | 0.227 | 0.263 | 0 | 2020 | 0 | 724 | 213167
9202C | 92 | Les Fosses Jean Nord | Colombes | 0.341 | 0.351 | 0 | 2020 | 1
9204C | 92 | ZAC Sainte Geneviève | NANTERRE | 0.099 | 0.089 | 0.568 | 2020 | 0 | 726 | 002b31
9205C | 92 | Réseau Gennevilliers | Gennevilliers | 0.091 | 0.118 | 0.587 | 2020 | 0 | 727 | 0e3ebe
9209C | 92 | Réseau de Chaville | Chaville | 0.204 | 0.247 | 0 | 2020 | 0 | 728 | 5110a1
9211C | 92 | Réseau de chaleur de Levallois | LEVALLOIS PERRET | 0.173 | 0.203 | 0.533 | 2020 | 0 | 729 | 29ab4c
9219C | 92 | Réseau chaud Seguin Rives de Seine | BOULOGNE-BILLANCOURT | 0.113 | 0.114 | 0.595 | 2020 | 0 | 730 | 33b086
9219F | 92 | Réseau froid Seguin Rives de Seine | BOULOGNE-BILLANCOURT | 0.014 | 0.026 | - | - | 0 | 731 | 7eda9b
9222C | 92 | Réseau de Suresnes | Suresnes | 0.239 | 0.269 | 0 | 2020 | 0 | 732 | f5563a
9224C | 92 | Réseau SEINERGIE | Courbevoie | 0.241 | 0.271 | 0.005 | 2020 | 0 | 733 | a5aa08
9225C | 92 | Réseau de La Défense | Courbevoie | 0.144 | 0.181 | 0.369 | moyenne | 0 | 734 | a112c1
9225F | 92 | Réseau de La Défense | Courbevoie | 0.012 | 0.023 | - | - | 0 | 735 | 235a9d
9226C | 92 | Résidence Villeneuve | Villeneuve-la-Garenne | 0.22 | 0.256 | 0 | 2020 | 0 | 736 | bac416
9230C | 92 | Réseau Ciceo | Puteaux | 0.226 | 0.254 | 0 | 2020 | 0 | 737 | 08aba4
9231F | 92 | Réseau Suc - Société Urbaine de Climatisation | COURBEVOIE | 0.01 | 0.02 | - | - | 0 | 738 | 2a07ba
9232C | 92 | RESEAU QUARTIER HOCHE | NANTERRE | 0.083 | 0.107 | 0.656 | moyenne | 0 | 739 | 4ba184
9233C | 92 | Réseau de la Zac de la Marine | Colombes | 0.108 | 0.135 | 0.554 | 2020 | 0 | 740 | 647e94
9234F | 92 | Cristalia | Levallois-Perret | 0.009 | 0.019 | - | - | 1
9235C | 92 | Réseau de CLICHY | CLICHY | 0.165 | 0.258 | 0.396 | moyenne | 0 | 743 | 806a2b
9235F | 92 | Réseau de froid de Suresnes | Suresnes | 0.018 | 0.033 | - | - | 0 | 741 | a6937d
9236C | 92 | Réseau de Bagneux-Chatillon | BAGNEUX | 0.075 | 0.087 | 0.629 | 2020 | 0 | 742 | 84f105
9301C | 93 | Réseau de Saint Denis | Saint-Denis | 0.118 | 0.146 | 0.53 | moyenne | 0 | 744 | c3ef2e
9302C | 93 | Réseau de Bagnolet | Bagnolet | 0.13 | 0.175 | 0.472 | moyenne | 0 | 745 | 7136ba
9303C | 93 | Zup de Bobigny | Bobigny | 0.205 | 0.23 | 0 | 2020 | 0 | 746 | 599130
9304C | 93 | Zac de Sevran | Sevran | 0.091 | 0.119 | 0.59 | 2020 | 0 | 747 | 2abc08
9305C | 93 | Zup des Fauvettes | NEUILLY SUR MARNE | 0.064 | 0.077 | 0.767 | 2020 | 0 | 748 | 4c098f
9306C | 93 | Réseau de Villepinte | Villepinte | 0.045 | 0.063 | 0.815 | 2020 | 0 | 749 | 9767bc
9309C | 93 | SEBIO | Sevran | 0.09 | 0.133 | 0.529 | moyenne | 0 | 750 | cc9f2d
9310C | 93 | Réseau chaud ADP le Bourget | LE BOURGET | 0.26 | 0.292 | 0 | 2020 | 0 | 751 | 3d4f11
9310F | 93 | Réseau froid ADP Le Bourget | LE BOURGET | 0.043 | 0.073 | - | - | 0 | 752 | bdcb2b
9311C | 93 | Le Chêne Pointu | Clichy-Sous-Bois | 0.219 | 0.255 | 0 | 2020 | 0 | 753 | 302881
9312C | 93 | Le Gros Saule | Aulnay-sous-Bois | 0.193 | 0.241 | 0 | 2020 | 0 | 754 | 3caec9
9313C | 93 | Réseau de La Courneuve | LA COURNEUVE | 0.082 | 0.09 | 0.591 | 2020 | 0 |  | cc4abb
9314C | 93 | Réseau de Tremblay en France | TREMBLAY EN France | 0.052 | 0.071 | 0.796 | 2020 | 0 | 756 | 26dcca
9315C | 93 | Réseau du Blanc Mesnil | LE BLANC-MESNIL | 0.09 | 0.107 | 0.57 | 2020 | 0 | 757 | c85cd2
9316C | 93 | Reseau de Bondy | Bondy | 0.12 | 0.149 | 0.461 | moyenne | 0 | 758 | 8c2e4d
9317C | 93 | Garonor | Aulnay-sous-Bois | 0.305 | 0.36 | 0 | 2020 | 0 | 759 | f83b9f
9322F | 93 | Stade Energies SAS | Saint-Denis | 0.005 | 0.012 | - | - | 0 | 760 | d97adb
9324C | 93 | Réseau de Rosny-sous-Bois /Noisy-le-Sec / Montreui | ROSNY-SOUS-BOIS | 0.038 | 0.035 | 0.817 | 2020 | 1
9326C | 93 | Réseau de chaleur de la ZAC des docks Saint-Ouen | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 0.08 | 0.096 | 0.775 | moyenne | 0 | 763 | 856e81
9327C | 93 | OPH DE DRANCY | DRANCY | 0.193 | 0.201 | 0.5 | moyenne | 1
9401C | 94 | Réseau de Limeil-Brévannes | LIMEIL-BREVANNES | 0.061 | 0.084 | 0.768 | 2020 | 0 | 764 | 87de06
9402C | 94 | Réseaux de Créteil - Scuc | Créteil | 0.066 | 0.079 | 0.694 | 2020 | 0 | 765 | c2afea
9403C | 94 | Réseau de Choisy-Vitry | Vitry-sur-Seine | 0.128 | 0.151 | 0.687 | 2020 | 0 | 766 | 76b062
9404C | 94 | Réseau de Fontenay sous Bois | FONTENAY-SOUS-BOIS | 0.18 | 0.215 | 0.172 | 2020 | 0 | 767 | 912e93
9406C | 94 | Réseau de GEOTELLUENCE | IVRY-SUR-SEINE | 0.074 | 0.095 | 0.784 | 2020 | 1
9408C | 94 | Marché International de Rungis | RUNGIS | 0.003 | 0.008 | 0.99 | moyenne | 0 | 769 | a68a5c
9409C | 94 | Réseau de Sucy en Brie | Sucy-en-Brie | 0.004 | 0.019 | 0.983 | 2020 | 0 | 770 | 3b94a1
9410C | 94 | Réseau de Cachan | Cachan | 0.069 | 0.088 | 0.715 | 2020 | 0 | 771 | 05059f
9411C | 94 | Réseau de Champigny sur Marne | Champigny-sur-Marne | 0.055 | 0.078 | 0.721 | 2020 | 0 | 772 | 7edf0b
9412C | 94 | Réseau de maisons-alfort | Maisons-Alfort | 0.095 | 0.113 | 0.62 | 2020 | 0 | 773 | 5c633e
9413C | 94 | Réseau de Thiais | Thiais | 0.016 | 0.032 | 0.938 | 2020 | 0 | 774 | edcd59
9414C | 94 | SETBO | Bonneuil-sur-Marne | 0.016 | 0.032 | 0.938 | 2020 | 0 | 775 | b7fb27
9415C | 94 | Réseau de Chevilly-Larue L'Haÿ-les-Roses Villejuif | CHEVILLY-LARUE | 0.071 | 0.093 | 0.761 | 2020 | 0 | 776 | 0c7843
9419C | 94 | Réseau de Fresnes | Fresnes | 0.081 | 0.102 | 0.602 | 2020 | 0 | 777 | d55c04
9420C | 94 | Réseau d'Orly | ORLY | 0.04 | 0.057 | 0.829 | 2020 | 0 | 778 | 6584a8
9421C | 94 | Reseau d'Alfortville - Smag | Alfortville | 0.021 | 0.037 | 0.91 | 2020 | 0 | 779 | ce1329
9422C | 94 | Arcueil-Gentilly | ARCUEIL | 0.035 | 0.041 | 0.845 | 2020 | 0 | 780 | 3c52fd
9423C | 94 | Réseau d'Ivry | IVRY-SUR-SEINE | 0.076 | 0.1 | 0.78 | 2020 | 0 | 781 | cdaa12
9424C | 94 | Réseau de Villeneuve Saint Georges | Villeneuve-Saint-Georges | 0.109 | 0.152 | 0.451 | moyenne | 0 | 782 | 7cc1cb
9425C | 94 | Réseau chaud ADP Orly | Orly | 0.092 | 0.109 | 0.62 | moyenne | 0 | 783 | 745b39
9425F | 94 | Réseau froid ADP Orly | Orly | 0.008 | 0.017 | - | - | 0 | 784 | 37a832
9501C | 95 | Zac Croix Rouge | TAVERNY | 0.108 | 0.21 | 0.242 | moyenne | 0 | 785 | 9ef1f3
9502C | 95 | Grand Ensemble Sarcelles-Locheres | Sarcelles | 0.061 | 0.074 | 0.729 | moyenne | 0 | 786 | 7185c0
9503C | 95 | Réseau de Cergy - Pontoise | CERGY | 0.075 | 0.092 | 0.717 | 2020 | 0 | 787 | 6d5fa9
9505C | 95 | Van Gogh | Garges-Lès-Gonesse | 0.192 | 0.228 | 0 | 2020 | 0 | 788 | ad078b
9507C | 95 | Zup de Sannois - Ermont - Franconville | Franconville | 0.096 | 0.123 | 0.546 | moyenne | 0 | 789 | f66a2e
9509C | 95 | Réseau d'Argenteuil | Argenteuil | 0.04 | 0.049 | 0.836 | 2020 | 0 | 790 | df025f
9510C | 95 | Réseaux chaud ADP Roissy | ROISSY-EN-FRANCE | 0.212 | 0.241 | 0.182 | moyenne | 0 | 791 | d78cfe
9510F | 95 | Réseau froid ADP Roissy | ROISSY-EN-FRANCE | 0.01 | 0.02 | - | - | 0 | 792 | 32c53a
9511C | 95 | Zup de l'Epine Guyon | Franconville | 0.164 | 0.201 | 0 | 2020 | 0 | 793 | a06130
9514C | 95 | Réseau de Villiers le Bel - Gonesse | Villiers-le-Bel | 0.071 | 0.089 | 0.658 | 2020 | 0 | 794 | 2fe486
9515C | 95 | Réseau de Pontoise | Pontoise | 0.207 | 0.246 | 0 | 2020 | 0 | 795 | 6cd939
9516C | 95 | Zac de Montedour | Franconville | 0.225 | 0.254 | 0 | 2020 | 0 | 796 | 113d5a
9518C | 95 | Réseau de Goussainville | GOUSSAINVILLE | 0.026 | 0.036 | 0.894 | moyenne | 1

## reseau_chaleur_2022
identifiant_reseau | departement | nom_reseau | localisation | contenu_co2 | contenu_co2_acv | taux_enr | methode_calcul_taux | nouveau_reseau_2021_2022
0102C | 01 | Réseau de chaleur d'Hauteville Lompnes | PLATEAU D'HAUTEVILLE | 0.05 | 0.077 | 0.827 | 2021 | 1
0103C | 01 | Oyonnax BioChaleur | OYONNAX | 0.074 | 0.101 | 0.688 | moyenne | 0
0105C | 01 | Réseau de Saint-Denis-les-Bourg | SAINT-DENIS-LES-BOURG | 0.037 | 0.062 | 0.86 | 2021 | 0
0106C | 01 | Belena | BELLEY | 0.041 | 0.066 | 0.847 | moyenne | 0
0107C | 01 | Secteur Verger du Moulin | TREFFORT-VAL-REVERMONT | 0.003 | 0.023 | 0.989 | 2021 | 0
0108C | 01 | Bourg-en-Bresse-La Vinaigrerie | BOURG-EN-BRESSE | 0.056 | 0.079 | 0.777 | moyenne | 0
0110C | 01 | Réseau de chaleur ASSURC à Bourg-en-Bresse | BOURG-EN-BRESSE | 0.11 | 0.195 | 0.259 | 2021 | 0
0111C | 01 | CORMARANCHE | PLATEAU D'HAUTEVILLE | 0.083 | 0.129 | 0.835 | 2021 | 1
0201C | 02 | Zup du Quartier Europe | SAINT-QUENTIN | 0.087 | 0.122 | 0.553 | 2021 | 0
0202C | 02 | Zup de Presles | SOISSONS | 0.075 | 0.097 | 0.685 | 2021 | 0
0203C | 02 | Réseau de Laon | BARENTON BUGNY | 0.026 | 0.048 | 0.944 | 2021 | 0
0204C | 02 | Réseau d'Urcel | URCEL | 0.033 | 0.061 | 0.879 | 2021 | 0
0205C | 02 | Réseau de Château Thierry | CHATEAU-THIERRY | 0.017 | 0.039 | 0.936 | 2021 | 0
0301C | 03 | SDC Moulins CHAMPINS | MOULINS | 0.056 | 0.085 | 0.711 | 2021 | 0
0302C | 03 | Quartier Fontbouillant et Bien-Assis | MONTLUCON | 0.08 | 0.109 | 0.636 | 2021 | 0
0303C | 03 | Réseau de Cerilly | CERILLY | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
0304C | 03 | Réseau de Meaulne | MEAULNE | 0 | 0.066 | 1 | 2021 | 0
0305C | 03 | Réseau du Mayet-de-Montagne | LE MAYET-DE-MONTAGNE | 0.012 | 0.04 | 0.971 | moyenne | 0
0306C | 03 | Réseau-Bellenaves | BELLENAVES | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
0307C | 03 | Réseau de Commentry | COMMENTRY | 0.038 | 0.061 | 0.864 | moyenne | 0
0308C | 03 | Réseau de chaleur d'Ebreuil | EBREUIL | 0.019 | 0.044 | 0.943 | moyenne | 0
0309C | 03 | SDC Moulins Ville | MOULINS | 0.062 | 0.098 | 0.711 | 2021 | 0
0310C | 03 | Réseau de chaleur de Cusset | CUSSET | 0.026 | 0.047 | 0.893 | 2021 | 0
0401C | 04 | RCU Manosque Zac Chanteprunier | MANOSQUE | 0.058 | 0.082 | 0.762 | 2021 | 0
0402C | 04 | Réseau de la chaufferie La Tomie | FORCALQUIER | 0.018 | 0.04 | 0.92 | 2021 | 0
0403C | 04 | Complexe sportif forcalquier | FORCALQUIER | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 1
0404C | 04 | Réseau communal d'Allos | ALLOS | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
0405C | 04 | Réseau communal de Castellane | CASTELLANE | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
0406C | 04 | Réseau communal de Barcelonnette | BARCELONNETTE | 0.119 | 0.158 | 0.666 | moyenne | 0
0501C | 05 | Réseau de chaleur bois Delaroche | EMBRUN | 0.015 | 0.039 | 0.961 | 2021 | 0
0502C | 05 | Quartier gare | EMBRUN | 0.004 | 0.024 | 0.988 | 2021 | 0
0504C | 05 | Réseau de l'Association La Chrysalide | TALLARD | 0.093 | 0.116 | 0.582 | 2021 | 0
0505C | 05 | Réseau de Veynes | VEYNES | 0.046 | 0.068 | 0.79 | 2021 | 0
0506C | 05 | Réseau de Briançon | BRIANCON | 0.026 | 0.051 | 0.913 | 2021 | 0
0507C | 05 | REMPARTS | EMBRUN | 0.009 | 0.036 | 0.977 | 2021 | 0
0508C | 05 | Réseau de chaleur bois énergie | LE DÉVOLUY | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 1
0601C | 06 | SONITHERM-Réseau de l'Ariane | NICE | 0.013 | 0.018 | 0.944 | 2021 | 0
0603C | 06 | Ranguin | CANNES | 0.103 | 0.177 | 0.322 | moyenne | 0
0604C | 06 | Réseau communal de Puget Théniers | PUGET-THENIERS | 0.034 | 0.057 | 0.881 | 2021 | 1
0605C | 06 | Réseau chaleur et froid chaine de vie 06 | LEVENS | 0.025 | 0.046 | 0.911 | moyenne | 0
0606C | 06 | MSE Réseau chaud | NICE | 0.283 | 0.317 | 0 | 2021 | 0
0606F | 06 | MSE Réseau froid | NICE | 0.04 | 0.069 | Non défini | 2021 | 1
0608C | 06 | BET CAP AZUR chaud | ROQUEBRUNE | 0.061 | 0.031 | 0.72 | 2021 | 0
0608F | 06 | BET CAP AZUR froid | ROQUEBRUNE | 0.015 | 0.024 | Non défini | 2021 | 0
0701C | 07 | Réseau d'Aubenas | AUBENAS | 0.029 | 0.053 | 0.897 | 2021 | 0
0702C | 07 | réseau du cheylard | LE CHEYLARD | 0.02 | 0.044 | 0.953 | 2021 | 0
0703C | 07 | Chaufferie bois | VALGORGE | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
0704C | 07 | Réseau de chaleur de Banne | BANNE | 0 | 0.043 | 1 | 2021 | 0
0705C | 07 | Réseau de chaleur communal de Burzet | BURZET | 0 | 0.034 | 1 | 2021 | 0
0706C | 07 | Réseau de la chaufferie bois de Chalencon | CHALENCON | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
0707C | 07 | Réseau de la chaufferie bois | MONTPEZAT-SOUS-BAUZON | 0 | 0.023 | 1 | 2021 | 0
0801C | 08 | chaufferie communale | ECORDAL | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
0802C | 08 | La Citadelle | CHARLEVILLE-MEZIERES | 0.121 | 0.172 | 0.433 | moyenne | 0
0803C | 08 | Zup de Sedan | SEDAN | 0.088 | 0.126 | 0.595 | 2021 | 0
0804C | 08 | Réseau de chaleur bois de Machault | MACHAULT | 0.079 | 0.116 | 0.823 | moyenne | 0
0805C | 08 | Réseau de chaleur au bois déchiqueté à Clavy Warby | CLAVY-WARBY | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
0806C | 08 | Ronde couture | CHARLEVILLE-MEZIERES | 0.084 | 0.106 | 0.669 | 2021 | 0
0808C | 08 | Réseau de chaleur de Rocroi | ROCROI | 0.071 | 0.099 | 0.787 | moyenne | 0
0809C | 08 | Réseau de chaleur bois de Lalobbe | LALOBBE | 0 | 0.033 | 1 | 2021 | 0
0810C | 08 | Réseau de chaleur bois de Poix Terron | POIX-TERRON | 0 | 0.026 | 1 | 2021 | 0
0811C | 08 | Réseau de chaleur bois de Villers le Tourneur | VILLERS-LE-TOURNEUR | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
0812C | 08 | Réseau de chaleur bois de St Loup Terrier | SAINT-LOUP-TERRIER | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
0813C | 08 | Réseau de chaleur de Montcornet | MONTCORNET | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
0814C | 08 | Réseau de chaleur de Thin le Moutier | THIN-LE-MOUTIER | 0 | 0.03 | 1 | 2021 | 0
0817C | 08 | Réseau de Chaleur de REVIN | REVIN | 0.035 | 0.055 | 0.839 | 2021 | 1
1001C | 10 | Zup de la Chapelle Saint-Luc | LES NOES-PRES-TROYES | 0.244 | 0.267 | 0 | 2021 | 0
1002C | 10 | Les Chartreux | TROYES | 0.09 | 0.115 | 0.647 | moyenne | 0
1003C | 10 | Biomasse de Piney | PINEY | 0.096 | 0.129 | 0.707 | moyenne | 0
1101C | 11 | Zac Saint Jean et & Saint Pierre | NARBONNE | 0.109 | 0.136 | 0.606 | moyenne | 0
1201C | 12 | Réseau de Decazeville | DECAZEVILLE | 0.052 | 0.078 | 0.799 | moyenne | 0
1204C | 12 | Réseau de Cantagrelh | ONET-LE-CHATEAU | 0.131 | 0.153 | 0.302 | 2021 | 0
1206C | 12 | RESEAU DE CAPDENAC-GARE | CAPDENAC-GARE | 0.004 | 0.029 | 0.988 | moyenne | 0
1207C | 12 | Réseau de Saint Affrique | SAINT AFFRIQUE | 0.069 | 0.094 | 0.751 | 2021 | 0
1301F | 13 | Réseau de froid Thassalia Marseille | MARSEILLE | 0.011 | 0.021 | Non défini | 2021 | 0
1302C | 13 | Réseau Castellane Bricarde | MARSEILLE | 0.144 | 0.209 | 0 | 2021 | 0
1302F | 13 | Réseau du pôle Yvon Morandat | GARDANNE | 0.013 | 0.025 | Non défini | 2021 | 0
1303C | 13 | Zac des Canourgues | SALON-DE-PROVENCE | 0.229 | 0.259 | 0 | 2021 | 0
1306C | 13 | LUMINY | MARSEILLE | 0.294 | 0.33 | 0 | 2021 | 0
1310C | 13 | Zac Paradis-Saint Roch | MARTIGUES | 0.242 | 0.28 | 0 | 2021 | 0
1311C | 13 | Zac Canto Perdrix | MARTIGUES | 0.081 | 0.108 | 0.665 | 2021 | 0
1315C | 13 | Centre urbain-Zac des Pins | VITROLLES | 0.202 | 0.239 | 0 | 2021 | 0
1317C | 13 | Aix-en-Provence | AIX-EN-PROVENCE | 0.09 | 0.113 | 0.618 | 2021 | 0
1318C | 13 | La Bayanne | ISTRES | 0.115 | 0.141 | 0.515 | moyenne | 0
1319C | 13 | Réseau de chaleur Thassalia Marseille | MARSEILLE | 0.049 | 0.026 | 0.784 | moyenne | 0
1320C | 13 | Réseau de Coudoux | COUDOUX | 0.058 | 0.083 | 0.764 | 2021 | 0
1321C | 13 | Réseau du pôle Yvon Morandat | GARDANNE | 0.06 | 0.03 | 0.741 | moyenne | 0
1322C | 13 | BET MASSILEO chaud | MARSEILLE | 0.071 | 0.035 | 0.862 | 2021 | 0
1322F | 13 | BET MASSILEO froid | MARSEILLE | 0.054 | 0.09 | Non défini | moyenne | 0
1401C | 14 | Réseau de Hérouville St Clair | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 0.02 | 0.026 | 0.927 | moyenne | 0
1402C | 14 | Zup de Hauteville | LISIEUX | 0.087 | 0.111 | 0.638 | 2021 | 0
1403C | 14 | Zac de Falaise | FALAISE | 0.11 | 0.147 | 0.537 | moyenne | 0
1405C | 14 | Réseau de Bois I | BAYEUX | 0.054 | 0.078 | 0.803 | moyenne | 0
1406C | 14 | Réseau bois Vallée des près (Bayeux 2) | BAYEUX | 0.06 | 0.084 | 0.774 | moyenne | 0
1409C | 14 | RCU d'Aunay-sur-Odon | AUNAY-SUR-ODON | 0.016 | 0.042 | 0.939 | 2021 | 0
1410C | 14 | RCU de Vire | VIRE | 0.025 | 0.049 | 0.907 | 2021 | 0
1411C | 14 | RCU de Val-ès-Dunes | ARGENCES | 0.053 | 0.075 | 0.786 | 2021 | 0
1412C | 14 | Réseau de chaleur-chaufferie bois | BLAINVILLE-SUR-ORNE | 0.079 | 0.103 | 0.694 | 2021 | 1
1413C | 14 | Réseau de chaleur Caen Sud | CAEN | 0.084 | 0.109 | 0.649 | 2021 | 0
1502C | 15 | Réseau de chaleur bois du Crozatier | SAINT-GEORGES | 0.001 | 0.033 | 0.998 | 2021 | 0
1503C | 15 | Réseau de chaleur bois du Volzac | SAINT-FLOUR | 0.005 | 0.026 | 0.987 | 2021 | 0
1504C | 15 | Réseau de Riom-Es-Montagnes | RIOM-ES-MONTAGNES | 0.014 | 0.039 | 0.961 | moyenne | 0
1505C | 15 | Réseau de Vebret | VEBRET | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
1506C | 15 | Réseau de l'OP HLM Du Cantal | ARPAJON-SUR-CERE | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
1507C | 15 | Réseau Chaleur Bois de Murat | MURAT | 0.004 | 0.024 | 0.987 | 2021 | 0
1511C | 15 | Réseau de chaleur d'Aurillac | AURILLAC | 0.037 | 0.059 | 0.856 | 2021 | 0
1512C | 15 | Réseau de chaleur de Besserette | SAINT FLOUR | 0.006 | 0.028 | 0.983 | 2021 | 0
1601C | 16 | Réseau de Saint-Bonnet | SAINT-BONNET | 0 | 0.049 | 1 | 2021 | 0
1602C | 16 | Commune de Baignes-Sainte-Radegonde | BAIGNES | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
1603C | 16 | Réseau de Brossac | BROSSAC | 0 | 0.032 | 1 | 2021 | 0
1604C | 16 | Réseau de Champagne-Mouton | CHAMPAGNE-MOUTON | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
1605C | 16 | Réseau " Champ de manœuvre " | SOYAUX | 0.198 | 0.23 | 0 | 2021 | 0
1606C | 16 | Chaufferie bois | MONTEMBOEUF | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
1607C | 16 | Chauffage Urbain Public | CHATEAUBERNARD | 0.02 | 0.037 | 0.898 | 2021 | 0
1608C | 16 | Réseau de chaleur de Basseau | ANGOULEME | 0.137 | 0.164 | 0.442 | 2021 | 0
1610C | 16 | Réseau des Vauzelles | CHATEAUBERNARD | 0.027 | 0.049 | 0.893 | 2021 | 0
1611C | 16 | 15 boulevard Jean Moulin | ANGOULÊME | 0.148 | 0.173 | 0.349 | 2021 | 0
1612C | 16 | Domaine de La Combe | ST YRIEIX SUR CHARENTE | 0.092 | 0.117 | 0.623 | moyenne | 0
1701C | 17 | Villeneuve les Salines | LA ROCHELLE | 0.053 | 0.087 | 0.711 | 2021 | 0
1702C | 17 | Réseau de Jonzac | JONZAC | 0.022 | 0.053 | 0.956 | 2021 | 0
1703C | 17 | Réseau de Aytre | AYTRE | 0.039 | 0.063 | 0.841 | moyenne | 0
1704C | 17 | Port Neuf Mireuil Energie | LA ROCHELLE | 0.028 | 0.035 | 0.893 | moyenne | 0
1705C | 17 | Réseau de Chaleur urbain de Pons | PONS | 0.067 | 0.093 | 0.761 | 2021 | 0
1706C | 17 | Réseau de chaleur Tonnay-Boutonne | TONNAY-BOUTONNE | 0.078 | 0.104 | 0.731 | 2021 | 1
1707C | 17 | Réseau de la chaufferie bois | GEMOZAC | 0.048 | 0.075 | 0.88 | moyenne | 0
1801C | 18 | Chancellerie Gibjoncs-Zup de Bourges | BOURGES | 0.009 | 0.03 | 0.958 | 2021 | 0
1803C | 18 | Clos du Roy/ Tunnel Chateau | VIERZON | 0.263 | 0.312 | 0 | 2021 | 0
1901C | 19 | Unité de Valorisation Energétique | SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
1902C | 19 | Egletons Bois Energie | EGLETONS | 0.015 | 0.026 | 0.952 | moyenne | 0
1903C | 19 | Réseau de Sornac | SORNAC | 0.111 | 0.15 | 0.698 | moyenne | 0
1904C | 19 | Réseau de Servières le Château | SERVIERES-LE-CHATEAU | 0 | 0.037 | 1 | 2021 | 0
1906C | 19 | BORG WARNER | EYREIN | 0.286 | 0.323 | 0 | 2021 | 0
1907C | 19 | Réseau de Brive | BRIVE-LA-GAILLARDE | 0.097 | 0.103 | 0.641 | 2021 | 0
1908C | 19 | SERRES DE ROSIERS D'EGLETONS | ROSIERS D'EGLETONS | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
2001C | 20 | Réseau de Corte | CORTE | 0 | 0.023 | 0.999 | 2021 | 0
2102C | 21 | Réseau du Grand Dijon Ouest | DIJON | 0.078 | 0.105 | 0.6 | 2021 | 0
2105C | 21 | Les Gresilles | DIJON | 0.078 | 0.114 | 0.577 | 2021 | 0
2106C | 21 | Dijon énergies | DIJON | 0.053 | 0.073 | 0.762 | 2021 | 0
2107C | 21 | Mairie | BELLENEUVE | 0.142 | 0.186 | 0.642 | moyenne | 0
2108C | 21 | Réseau de la commune de Nuits Saint Georges | NUITS-SAINT-GEORGES | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
2202C | 22 | RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1 | PLOUARET | 0 | 0.037 | 1 | 2021 | 0
2203C | 22 | RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2 | PLOUARET | 0 | 0.027 | 1 | 2021 | 0
2204C | 22 | SMITRED OUEST d'ARMOR | PLUZUNET | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
2205C | 22 | Réseau de chaleur de Collinée | COLLINEE | 0 | 0.017 | 0.999 | 2021 | 0
2206C | 22 | Réseau de chaleur de Pessala | PLESSALA | 0.234 | 0.263 | 0.333 | moyenne | 0
2207C | 22 | Réseau de chaleur du Gouray | LE GOURAY | 0.016 | 0.04 | 0.956 | 2021 | 0
2208C | 22 | Réseau de chaleur de Brézillet | PLOUFRAGAN | 0.069 | 0.095 | 0.757 | 2021 | 0
2209C | 22 | CIDER'BOIS ENERGIE | LOUDEAC | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
2210C | 22 | Hopital Rive Gauche | LANNION | 0.052 | 0.077 | 0.82 | 2021 | 0
2211C | 22 | Ploumilliau | PLOUMILLIAU | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
2212C | 22 | Monge Branly | LANNION | 0.071 | 0.096 | 0.74 | 2021 | 1
2213C | 22 | Chauffferie bois et réseau de chaleur Plestin les Grèves | PLESTIN LES GRÈVES | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 1
2301C | 23 | Réseau de Bourganeuf | BOURGANEUF | 0.035 | 0.062 | 0.909 | 2021 | 0
2302C | 23 | Réseau de Felletin | FELLETIN | 0.027 | 0.052 | 0.908 | moyenne | 0
2304C | 23 | Réseau de Gentioux | GENTIOUX-PIGEROLLES | 0 | 0.031 | 1 | 2021 | 0
2305C | 23 | Réseau de Guéret | GUERET | 0.048 | 0.071 | 0.803 | moyenne | 0
2401C | 24 | Réseau de chaleur de Saint-Astier | SAINT ASTIER | 0.106 | 0.131 | 0.612 | moyenne | 0
2402C | 24 | L'Arche au Bois | PERIGUEUX | 0.057 | 0.105 | 0.723 | moyenne | 0
2403C | 24 | Chaufferie bois de Cadouin | LE BUISSON-DE-CADOUIN | 0.036 | 0.076 | 0.943 | moyenne | 0
2404C | 24 | Chaufferie bois Douville | DOUVILLE | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
2406C | 24 | Réseau de Coulounieix chamiers | COULOUNIEIX-CHAMIERS | 0.041 | 0.063 | 0.826 | 2021 | 0
2407C | 24 | réseau de chaleur des Deux Rives Périgueux | PERIGUEUX | 0.042 | 0.064 | 0.84 | moyenne | 0
2501C | 25 | Besançon-Planoise | BESANCON | 0.061 | 0.08 | 0.767 | moyenne | 0
2502C | 25 | Zup de la Petite Hollande | MONTBELIARD | 0.066 | 0.077 | 0.726 | 2021 | 0
2503C | 25 | Champvalon | BETHONCOURT | 0.128 | 0.222 | 0.282 | 2021 | 0
2504C | 25 | Chaufferie Bois du Russey | LE RUSSEY | 0.04 | 0.072 | 0.898 | 2021 | 0
2505C | 25 | Champs Montants | AUDINCOURT | 0.11 | 0.232 | 0 | 2021 | 0
2506C | 25 | Domaine Universitaire de la Bouloie | BESANCON | 0.071 | 0.095 | 0.713 | moyenne | 0
2507C | 25 | Réseau de chaleur de Mouthe | MOUTHE | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
2509C | 25 | MAIRIE MYON | MYON | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
2511C | 25 | RESEAU DE CHALEUR | PONTARLIER | 0.015 | 0.02 | 0.954 | moyenne | 0
2512C | 25 | Réseau de chaleur de la commune de Nancray | NANCRAY | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 1
2513C | 25 | Réseau de Villars sous Ecot | VILLARS-SOUS-ECOT | 0 | 0.025 | 1 | 2021 | 0
2515C | 25 | Réseau de Goux les Usiers | GOUX-LES-USIERS | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
2516C | 25 | Réseau de AMANCEY LOUE LISON | AMANCEY | 0.016 | 0.044 | 0.956 | moyenne | 0
2601C | 26 | Réseau de Valence | VALENCE | 0.106 | 0.161 | 0.45 | 2021 | 0
2602C | 26 | Réseau de chaleur de Vassieux en Vercors | VASSIEUX-EN-VERCORS | 0.016 | 0.047 | 0.97 | 2021 | 0
2603C | 26 | Réseau de Pierrelatte-DES | PIERRELATTE | 0 | 0.101 | 0.739 | moyenne | 0
2604C | 26 | Réseau de Pracomptal | MONTELIMAR | 0.205 | 0.246 | 0 | 2021 | 0
2605C | 26 | Réseau de chaleur du quartier de la Monnaie | ROMANS-SUR-ISERE | 0.175 | 0.221 | 0 | 2021 | 0
2701C | 27 | THERMEVRA | EVREUX | 0.06 | 0.071 | 0.739 | 2021 | 0
2702C | 27 | LOUVIERS ENERGIE | LOUVIERS | 0.074 | 0.098 | 0.7 | 2021 | 0
2703C | 27 | Quartier de l'Europe | PONT-AUDEMER | 0.248 | 0.274 | 0 | 2021 | 0
2704C | 27 | Tours du Levant Clos Galots | LES ANDELYS | 0.225 | 0.252 | 0 | 2021 | 0
2705C | 27 | Zup Les Valmeux | VERNON | 0.187 | 0.223 | 0 | 2021 | 0
2706C | 27 | Réseau de chaleur de Conches-en-Ouche | CONCHES-EN-OUCHE | 0.008 | 0.03 | 0.972 | 2021 | 0
2707C | 27 | Réseau-Canappeville | CANAPPEVILLE | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
2708C | 27 | SCA Lin 2000 | GRANDVILLIERS | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
2709C | 27 | Réseau de Bernay Bourg Le Comte | BERNAY | 0.135 | 0.304 | 0 | 2021 | 1
2802C | 28 | Les Gauchetières | NOGENT-LE-ROTROU | 0.255 | 0.284 | 0 | 2021 | 0
2803C | 28 | DUNES | CHATEAUDUN | 0.06 | 0.084 | 0.77 | moyenne | 0
2804C | 28 | Tallemont | MAINVILLIERS | 0.224 | 0.252 | 0 | 2021 | 0
2807C | 28 | CHARTRES METROPOLE ENERGIES | CHARTRES | 0 | 0.084 | 0.822 | moyenne | 0
2901C | 29 | ECO CHALEUR DE BREST | BREST | 0.028 | 0.039 | 0.891 | moyenne | 0
2902C | 29 | Réseau de Plougastel Daoulas | PLOUGASTEL-DAOULAS | 0.068 | 0.094 | 0.776 | moyenne | 0
2903C | 29 | Réseau de chaleur UVED | BRIEC | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
2905C | 29 | GOUENNOU FRERES | PLOUGASTEL-DAOULAS | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
2906C | 29 | Vapeur SIRCOB-NUTRIBABIG | CARHAIX-PLOUGER | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
2907C | 29 | Réseau de chaleur Landerneau | LANDERNEAU | 0.059 | 0.083 | 0.76 | 2021 | 1
3001C | 30 | Quartier Ouest | NIMES | 0.1 | 0.123 | 0.566 | 2021 | 0
3002C | 30 | DALAE | ALES | 0.064 | 0.093 | 0.7 | 2021 | 0
3003C | 30 | Réseau bois Lamelouze | LAMELOUZE | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
3101C | 31 | Réseau de Toulouse Mirail | TOULOUSE | 0.003 | 0.007 | 0.988 | moyenne | 0
3101F | 31 | CANCEROPOLE | TOULOUSE | 0.011 | 0.022 | Non défini | 2021 | 0
3102C | 31 | Éco-quartier Balma Vidailhan | BALMA | 0.09 | 0.115 | 0.624 | moyenne | 0
3103C | 31 | Zac du Ritouret | BLAGNAC | 0.077 | 0.07 | 0.634 | 2021 | 0
3104C | 31 | Canceropôle | TOULOUSE | 0.038 | 0.046 | 0.828 | 2021 | 0
3106C | 31 | Réseau " Saint Exupéry " | TOULOUSE | 0.065 | 0.077 | 0.782 | 2021 | 0
3107C | 31 | Ensemble Universitaire Toulouse Rangueil | TOULOUSE | 0.065 | 0.089 | 0.761 | moyenne | 0
3108C | 31 | En Turet | AYGUESVIVES | 0.082 | 0.113 | 0.82 | 2021 | 0
3111C | 31 | CAMUS | CASTANET-TOLOSAN | 0.11 | 0.138 | 0.636 | moyenne | 0
3112C | 31 | Toulouse énergie durable (TED) chaud | TOULOUSE | 0.057 | 0.064 | 0.782 | 2021 | 0
3112F | 31 | Toulouse énergie durable (TED) froid | TOULOUSE | 0.008 | 0.017 | Non défini | 2021 | 0
3113C | 31 | Réseau écoquartier Maragon Floralies | RAMONVILLE SAINT-AGNE | 0.11 | 0.133 | 0.52 | 2021 | 0
3115C | 31 | ECONOTRE | BESSIERES | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
3301F | 33 | LASERIS | LE BARP | 0.018 | 0.034 | Non défini | moyenne | 0
3302C | 33 | Grand Parc | BORDEAUX | 0.061 | 0.247 | 0 | 2021 | 0
3302F | 33 | BASSINS A FLOT-Froid | BORDEAUX | 0.008 | 0.017 | Non défini | 2021 | 0
3304C | 33 | Parc de Mérignac Ville Stemer | MERIGNAC | 0.179 | 0.219 | 0 | 2021 | 0
3305C | 33 | Laseris | LE BARP | 0.141 | 0.113 | 0 | 2021 | 0
3310C | 33 | Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt | GIRONDE-SUR-DROPT | 0.027 | 0.066 | 0.948 | 2021 | 0
3311C | 33 | Réseau de chaleur de Pellegrue | PELLEGRUE | 0.045 | 0.082 | 0.916 | 2021 | 0
3312C | 33 | Réseau de chaleur de Saint Pierre d'Aurillac | SAINT-PIERRE-D'AURILLAC | 0.014 | 0.044 | 0.965 | 2021 | 0
3313C | 33 | Réseau de La Réole | LA REOLE | 0.009 | 0.035 | 0.972 | moyenne | 0
3315C | 33 | Réseau de Terres Neuves | BEGLES | 0.102 | 0.129 | 0.618 | moyenne | 0
3316C | 33 | Réseau de l'éco-quartier Ginko | BORDEAUX | 0.027 | 0.109 | 0.668 | moyenne | 0
3317C | 33 | Saige-Formanoir | PESSAC | 0.078 | 0.066 | 0.642 | moyenne | 0
3318C | 33 | Bassins à Flot | BORDEAUX | 0.089 | 0.108 | 0.618 | moyenne | 0
3319C | 33 | Bordeaux Begles Energies | BORDEAUX | 0.007 | 0.011 | 0.979 | moyenne | 0
3320C | 33 | Réseau de la Clinique Lesparre | LESPARRE-MEDOC | 0.075 | 0.108 | 0.819 | moyenne | 0
3321C | 33 | Réseau Portes du PYLA | LA TESTE DE BUCH | 0.079 | 0.18 | 0.339 | 2021 | 0
3324C | 33 | Réseau de chaleur des Hauts de Garonne | CENON | 0.042 | 0.06 | 0.785 | 2021 | 1
3401C | 34 | RMCF | MONTPELLIER | 0.073 | 0.097 | 0.69 | 2021 | 0
3401F | 34 | Polygone Antigone | MONTPELLIER | 0.072 | 0.089 | Non défini | moyenne | 0
3402F | 34 | Ernest Granier | MONTPELLIER | 0.013 | 0.024 | Non défini | 2021 | 0
3403F | 34 | Port Marianne/ Odysseum | MONTPELLIER | 0.013 | 0.024 | Non défini | 2021 | 0
3404C | 34 | Réseau de Fraïsse-Agout | FRAISSE-SUR-AGOUT | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
3405C | 34 | Réseau des universités | MONTPELLIER | 0.044 | 0.065 | 0.818 | 2021 | 0
3406F | 34 | Réseau arche Jacques Coeur | MONTPELLIER | 0.012 | 0.023 | Non défini | 2021 | 0
3409C | 34 | ZAC des Constellations | JUVIGNAC | 0.064 | 0.091 | 0.788 | 2021 | 0
3410C | 34 | Eco-Quartier Le Mas de Rochet | CASTELNAU-LE-LEZ | 0.125 | 0.15 | 0.499 | moyenne | 0
3411C | 34 | MUSE | MONTPELLIER | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
3411F | 34 | MUSE | MONTPELLIER | 0.009 | 0.018 | Non défini | moyenne | 0
3412C | 34 | BET BOIRARGUES chaud | LATTES | 0.046 | 0.024 | 0.846 | 2021 | 0
3412F | 34 | BET BOIRARGUES froid | LATTES | 0.02 | 0.036 | Non défini | moyenne | 0
3413C | 34 | BET ODE chaud | PEROLS | 0.054 | 0.037 | 0.703 | moyenne | 0
3414C | 34 | BET EUREKA chaud | CASTELNAU-LE-LEZ | 0.064 | 0.032 | 0.652 | 2021 | 0
3414F | 34 | BET EUREKA froid | CASTELNAU-LE-LEZ | 0.012 | 0.022 | Non défini | moyenne | 0
3424F | 34 | BEAUSOLEIL | MONTPELLIER | 0.015 | 0.029 | Non défini | 2021 | 1
3425C | 34 | Prado Concorde | CASTELNAU LE LEZ | 0.204 | 0.207 | 0.249 | 2021 | 1
3426F | 34 | Prado Concorde | CASTELNAU-LE-LEZ | 0.03 | 0.052 | Non défini | 2021 | 1
3504C | 35 | Sarah Bernhardt | RENNES | 0.243 | 0.281 | 0 | 2021 | 0
3505C | 35 | Campus Scientifique de Beaulieu | RENNES | 0.047 | 0.212 | 0 | 2021 | 0
3506C | 35 | Rennes Sud | RENNES | 0.095 | 0.124 | 0.556 | moyenne | 0
3507C | 35 | Réseau de RENNES NORD & EST | RENNES | 0.043 | 0.053 | 0.845 | moyenne | 0
3508C | 35 | Réseau de chaleur Bretagne romantique à Combourg | COMBOURG | 0.029 | 0.051 | 0.838 | 2021 | 0
3510C | 35 | REVERTEC | VITRE | 0.071 | 0.083 | 0.711 | moyenne | 0
3511C | 35 | SILVA--Réseau de JANZE | JANZE | 0.061 | 0.087 | 0.779 | moyenne | 0
3512C | 35 | Réseau de Vezin le Coquet | VEZIN-LE-COQUET | 0.181 | 0.21 | 0.307 | moyenne | 0
3514C | 35 | Reseau Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche) | CHARTRES-DE-BRETAGNE | 0.066 | 0.092 | 0.722 | 2021 | 0
3515C | 35 | RCU de RETIERS, MARTIGNE-FERCHAUD, COESMES | RETIERS, MARTIGNÉ-FERCHAUD, COËSMES | 0.017 | 0.044 | 0.954 | 2021 | 1
3602C | 36 | Réseau de chaleur de la cité de Beaulieu | CHATEAUROUX | 0.035 | 0.055 | 0.834 | moyenne | 0
3603C | 36 | Réseau de chaleur Argenton sur Creuse | ARGENTON-SUR-CREUSE | 0.025 | 0.045 | 0.88 | 2021 | 0
3604C | 36 | Réseau communal Neuvy Saint Sepulchre | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | 0.055 | 0.08 | 0.791 | 2021 | 0
3605C | 36 | Réseau de chaleur d'Issoudun | ISSOUDUN | 0.049 | 0.072 | 0.819 | 2021 | 0
3606C | 36 | Centre Départemental Gériatrique de l'Indre (CDGI) | CHATEAUROUX | 0.078 | 0.102 | 0.645 | moyenne | 0
3701C | 37 | Morier et Rabière | JOUE-LES-TOURS | 0.127 | 0.151 | 0.512 | 2021 | 0
3702C | 37 | Zup des Bords de Cher et Sanitas | TOURS | 0.064 | 0.086 | 0.709 | 2021 | 0
3704C | 37 | Quartier Chateaubriand | TOURS | 0.065 | 0.234 | 0.049 | moyenne | 0
3705C | 37 | Réseau de la ville de Saint Pierre des Corps | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 0.085 | 0.11 | 0.686 | moyenne | 0
3708C | 37 | Réseau de chauffage urbain de la Riche-Quartier | LA RICHE | 0.174 | 0.309 | 0 | 2021 | 0
3709C | 37 | Réseau DBT | TOURS | 0 | 0.018 | 0.999 | moyenne | 0
3710C | 37 | Résidence Febvotte 1 et 2 | TOURS | 0.102 | 0.242 | 0 | 2021 | 0
3711C | 37 | CFA Joué Les Tours | JOUE LES TOURS | 0.087 | 0.111 | 0.678 | moyenne | 0
3712C | 37 | Réseau de Chaleur TM-ED | TOURS ET LA RICHE | 0.084 | 0.107 | 0.608 | 2021 | 1
3713C | 37 | Les Ilots Est | TOURS | 0.2 | 0.235 | 0 | 2021 | 1
3802C | 38 | Réseau principal de Grenoble-Alpes Métropole | GRENOBLE | 0.063 | 0.09 | 0.806 | 2021 | 0
3802F | 38 | Réseau froid CCIAG Grenoble | GRENOBLE | 0.015 | 0.029 | Non défini | 2021 | 0
3803C | 38 | Berjalia | BOURGOIN-JALLIEU | 0.039 | 0.047 | 0.852 | moyenne | 0
3804C | 38 | Réseau de chaleur de Vinay | VINAY | 0.082 | 0.123 | 0.785 | 2021 | 0
3805C | 38 | Réseau de Saint Marcellin | SAINT-MARCELLIN | 0.031 | 0.062 | 0.92 | moyenne | 0
3806C | 38 | Réseau d'Allevard | ALLEVARD | 0.073 | 0.11 | 0.775 | 2021 | 0
3807C | 38 | Les Laiches | VILLARD-DE-LANS | 0.041 | 0.073 | 0.905 | moyenne | 0
3808C | 38 | Réseau de Lans-en-Vercors | LANS-EN-VERCORS | 0.038 | 0.07 | 0.915 | 2021 | 0
3809C | 38 | Réseau de Monestier-de-Clermont | MONESTIER-DE-CLERMONT | 0.015 | 0.041 | 0.96 | 2021 | 0
3810C | 38 | Réseau de Mens | MENS | 0.074 | 0.106 | 0.781 | 2021 | 0
3811C | 38 | Réseau de Chaleur Bois Pontcharra RCBP | PONTCHARRA | 0.082 | 0.109 | 0.74 | 2021 | 0
3813C | 38 | Réseau de chaleur de Voreppe | VOREPPE | 0.081 | 0.109 | 0.728 | moyenne | 0
3814C | 38 | Réseau de Coublevie | COUBLEVIE | 0.037 | 0.058 | 0.835 | 2021 | 0
3817C | 38 | Réseau de chaleur de Villard-de-Lans | VILLARD-DE-LANS | 0.025 | 0.051 | 0.932 | moyenne | 0
3819C | 38 | Réseau YOPLAIT Vienne | VIENNE | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
3820C | 38 | Réseau de chaleur de Gières Centre | GIÈRES | 0.048 | 0.074 | 0.834 | 2021 | 0
3821C | 38 | Réseau de chaleur de Fontaine ZAC Bastille | FONTAINE | 0.067 | 0.091 | 0.755 | 2021 | 0
3823C | 38 | Osiris | ST MAURICE L'EXIL | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
3901C | 39 | Réseau de Dole | DOLE | 0.115 | 0.143 | 0.516 | 2021 | 0
3902C | 39 | La Marjorie | LONS-LE-SAUNIER | 0.034 | 0.046 | 0.87 | 2021 | 0
3903C | 39 | Réseau de Champvans | CHAMPVANS | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
3904C | 39 | Réseau de chaleur de Moirans en Montagne | MOIRANS-EN-MONTAGNE | 0.071 | 0.105 | 0.821 | moyenne | 0
3905C | 39 | Réseau ARINTHOD CC TEC | ARINTHOD | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
3906C | 39 | Réseau de Morez-le Puit | HAUTS DE BIENNE | 0.008 | 0.031 | 0.969 | moyenne | 0
3907C | 39 | Réseau de Chissey sur Loue | CHISSEY-SUR-LOUE | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 1
4003C | 40 | Géothermie Mont-de-Marsan (GMM1) | MONT-DE-MARSAN | 0.024 | 0.02 | 0.887 | moyenne | 0
4004C | 40 | écoquartier Mousse | DAX | 0.243 | 0.232 | 0.385 | moyenne | 0
4005C | 40 | Réseau de chaleur Peyrouat | MONT-DE-MARSAN | 0.157 | 0.136 | 0.508 | 2021 | 0
4006C | 40 | Géothermie Mont-de-Marsan (GMM2) | MONT-DE-MARSAN | 0 | 0.014 | 1 | 2021 | 0
4101C | 41 | Quartier Bégon et Chevalier | BLOIS | 0.018 | 0.028 | 0.927 | moyenne | 0
4102C | 41 | Zac des Paradis | VINEUIL | 0.271 | 0.352 | 0.466 | moyenne | 0
4103C | 41 | Réseau de Mondoubleau | MONDOUBLEAU | 0.016 | 0.036 | 0.929 | moyenne | 0
4105C | 41 | Hubert CHEVALLIER | VILLENY | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
4106C | 41 | ECO CHALEUR DE BLOIS | BLOIS | 0.014 | 0.019 | 0.945 | 2021 | 0
4202C | 42 | Quartier la Cotonne | SAINT-ETIENNE | 0.219 | 0.259 | 0 | 2021 | 0
4203C | 42 | Quartier de La Métare | SAINT-ETIENNE | 0.183 | 0.225 | 0 | 2021 | 0
4204C | 42 | HLM Beaulieu Montchovet IV | SAINT-ETIENNE | 0.268 | 0.294 | 0 | 2021 | 0
4206C | 42 | Réseau de Firminy | FIRMINY | 0.109 | 0.135 | 0.521 | 2021 | 0
4207C | 42 | Roanne énergies | ROANNE | 0.054 | 0.076 | 0.774 | moyenne | 0
4208C | 42 | Quartier Parc des Sports | ROANNE | 0.198 | 0.223 | 0 | 2021 | 0
4210C | 42 | Quartier Montreynaud | SAINT-ETIENNE | 0.093 | 0.117 | 0.632 | moyenne | 0
4211C | 42 | Andrézieux-Bouthéon | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 0.051 | 0.075 | 0.796 | 2021 | 0
4212C | 42 | Montrond-les-Bains | MONTROND-LES-BAINS | 0.088 | 0.116 | 0.71 | moyenne | 0
4213C | 42 | Réseau de Chaleur VIACONFORT | SAINT-ETIENNE | 0.034 | 0.1 | 0.765 | moyenne | 0
4213F | 42 | Réseaux de Froid VIACONFORT | SAINT-ETIENNE | 0.013 | 0.024 | Non défini | 2021 | 0
4214C | 42 | Scevia quartier de fonsala | SAINT-CHAMOND | 0.074 | 0.118 | 0.618 | 2021 | 0
4215C | 42 | Usson en Forez | USSON-EN-FOREZ | 0.077 | 0.122 | 0.88 | moyenne | 0
4216C | 42 | LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Espace Déchelette | SAINT-BONNET-LE-CHATEAU | 0.151 | 0.199 | 0.649 | 2021 | 0
4217C | 42 | Jonzieux | JONZIEUX | 0.053 | 0.086 | 0.879 | 2021 | 0
4218C | 42 | Roisey | ROISEY | 0.001 | 0.028 | 0.998 | moyenne | 0
4219C | 42 | Planfoy 2-ZAC des Lucioles | PLANFOY | 0.037 | 0.066 | 0.891 | moyenne | 0
4220C | 42 | Le Bessat 1-Ecole | LE BESSAT | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
4221C | 42 | St Bonnet le Courreau | SAINT-BONNET-LE-COURREAU | 0 | 0.037 | 1 | 2021 | 0
4222C | 42 | La Terrasse sur Dorlay | LA TERRASSE-SUR-DORLAY | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
4223C | 42 | St Régis du Coin | SAINT-REGIS-DU-COIN | 0.009 | 0.04 | 0.982 | 2021 | 0
4224C | 42 | St Didier sur Rochefort | SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT | 0.004 | 0.027 | 0.988 | moyenne | 0
4225C | 42 | Neulise | NEULISE | 0.043 | 0.077 | 0.891 | 2021 | 0
4226C | 42 | Pélussin-Quartier Notre Dame | PELUSSIN | 0.025 | 0.055 | 0.915 | moyenne | 0
4227C | 42 | St Christo en Jarez | SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
4228C | 42 | St Martin la Sauveté | SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE | 0.031 | 0.066 | 0.943 | moyenne | 0
4229C | 42 | St Symphorien de Lay | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 0.001 | 0.022 | 0.996 | moyenne | 0
4230C | 42 | Marlhes-Interconnexion | MARLHES | 0.081 | 0.118 | 0.768 | moyenne | 0
4231C | 42 | St Haon le Châtel | SAINT-HAON-LE-CHATEL | 0.032 | 0.063 | 0.917 | moyenne | 0
4232C | 42 | St Joseph | SAINT-JOSEPH | 0.107 | 0.15 | 0.732 | moyenne | 0
4233C | 42 | St Cyr de Favières | SAINT-CYR-DE-FAVIERES | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
4234C | 42 | Roanne-Quartier de Mâtel | ROANNE | 0.027 | 0.049 | 0.881 | moyenne | 0
4235C | 42 | Roche en Forez | ROCHE | 0.063 | 0.098 | 0.833 | 2021 | 0
4236C | 42 | Pélussin 2-Quartier des Croix | PELUSSIN | 0.01 | 0.036 | 0.959 | 2021 | 0
4237C | 42 | Roanne-Quartier Arsenal | ROANNE | 0.068 | 0.095 | 0.764 | moyenne | 0
4238C | 42 | St Maurice en Gourgois | SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS | 0.038 | 0.071 | 0.902 | moyenne | 0
4239C | 42 | Pélussin-Siège CCPR | PELUSSIN | 0.014 | 0.04 | 0.974 | 2021 | 0
4240C | 42 | Colombier | COLOMBIER | 0.064 | 0.108 | 0.896 | moyenne | 0
4241C | 42 | Farnay | FARNAY | 0.043 | 0.07 | 0.877 | 2021 | 0
4243C | 42 | La Tuilière | LA TUILIERE | 0.004 | 0.024 | 0.982 | 2021 | 0
4244C | 42 | LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Rezo | LURIECQ | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
4245C | 42 | Réseau de La Valla en Gier | LA VALLA EN GIER | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
4246C | 42 | Réseau d'Unieux | UNIEUX | 0.034 | 0.059 | 0.877 | moyenne | 0
4247C | 42 | Réseau de Saint Héand | SAINT HÉAND | 0.004 | 0.025 | 0.982 | 2021 | 0
4248C | 42 | ST MARTIN D'ESTREAUX | ST MARTIN D'ESTREAUX | 0.006 | 0.03 | 0.986 | 2021 | 1
4249C | 42 | Chaufferie BELMONT DE LA LOIRE | BELMONT DE LA LOIRE | 0.048 | 0.075 | 0.831 | 2021 | 1
4250C | 42 | CDC VAL D'AIX ET ISABLE | ST GERMAIN LAVAL | 0.056 | 0.091 | 0.879 | 2021 | 1
4251C | 42 | GUMIERES | GUMIERES | 0.046 | 0.086 | 0.942 | 2021 | 1
4252C | 42 | ST ROMAIN LA MOTTE |  | 0.005 | 0.031 | 0.985 | 2021 | 1
4301C | 43 | Réseau de Tence | TENCE | 0.022 | 0.058 | 0.964 | moyenne | 0
4302C | 43 | 4302C Mairie de Langeac | LANGEAC | 0 | 0.023 | 1 | 2021 | 0
4303C | 43 | Réseau du Puy en Velay VERT VEINE | LE PUY-EN-VELAY | 0.018 | 0.042 | 0.932 | 2021 | 0
4304C | 43 | Chaufferie de la Mairie | DUNIERES | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
4305C | 43 | Réseau d'allegre | ALLEGRE | 0.007 | 0.033 | 0.984 | moyenne | 0
4306C | 43 | Chaufferie de la Piscine | DUNIERES | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
4307C | 43 | Réseaux de Chaleur YES | YSSINGEAUX | 0.029 | 0.053 | 0.898 | moyenne | 0
4308C | 43 | Pradelles | PRADELLES | 0.005 | 0.028 | 0.986 | moyenne | 0
4401C | 44 | Réseau de Nantes | NANTES | 0.038 | 0.054 | 0.821 | 2021 | 0
4402C | 44 | CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | 0.087 | 0.126 | 0.577 | 2021 | 0
4403C | 44 | NANTES CHANTRERIE | NANTES | 0.111 | 0.135 | 0.538 | 2021 | 0
4405C | 44 | Zup de Bellevue Saint Herblain | NANTES | 0.108 | 0.136 | 0.564 | moyenne | 0
4406C | 44 | AFUL Rezé-Château | REZE | 0.069 | 0.094 | 0.732 | 2021 | 0
4407C | 44 | Réseau de Saint-Jean-de-Boiseau | SAINT-JEAN-DE-BOISEAU | 0.317 | 0.358 | 0.179 | moyenne | 0
4408C | 44 | Réseau ZAC de la Minais | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | 0.084 | 0.11 | 0.662 | 2021 | 0
4409C | 44 | Saint Julien de Concelles-Chaufferie Bois | SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 1
4410C | 44 | Réseau de Nantes Nord Chézine | NANTES | 0.126 | 0.143 | 0.63 | 2021 | 0
4501C | 45 | Socos source | ORLEANS | 0.084 | 0.108 | 0.658 | 2021 | 0
4503C | 45 | Quartier Centre Ville et Nord | ORLEANS | 0 | 0.047 | 0.917 | 2021 | 0
4504C | 45 | Zup du Grand Clos | MONTARGIS | 0.078 | 0.103 | 0.669 | 2021 | 0
4505C | 45 | Réseau de Fleury les Aubrais | FLEURY-LES-AUBRAIS | 0.088 | 0.122 | 0.59 | moyenne | 0
4507C | 45 | Réseau de Amilly | AMILLY | 0.017 | 0.022 | 0.935 | moyenne | 0
4601C | 46 | Réseau de Nuzéjouls | NUZEJOULS | 0.032 | 0.063 | 0.929 | moyenne | 0
4603C | 46 | Réseau de Gramat | GRAMAT | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
4604C | 46 | Réseau de Biars sur Cere | BIARS-SUR-CERE | 0.009 | 0.038 | 0.982 | 2021 | 0
4605C | 46 | Réseau de Cajarc | CAJARC | 0.009 | 0.032 | 0.974 | 2021 | 0
4607C | 46 | Réseau de CATUS | CATUS | 0.017 | 0.043 | 0.955 | moyenne | 0
4608C | 46 | Réseau de Caillac | CAILLAC | 0.044 | 0.082 | 0.92 | moyenne | 0
4609C | 46 | Réseau de St Germain du Bel air | SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR | 0.015 | 0.043 | 0.964 | 2021 | 0
4610C | 46 | Réseau des 4 routes du Lot | LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT | 0.017 | 0.047 | 0.963 | moyenne | 0
4611C | 46 | Réseau de Sousceyrac | SOUSCEYRAC | 0.007 | 0.029 | 0.98 | 2021 | 0
4612C | 46 | Réseau de Figeac | FIGEAC | 0.006 | 0.028 | 0.983 | moyenne | 0
4613C | 46 | Réseau de Livernon | LIVERNON | 0.016 | 0.042 | 0.958 | 2021 | 0
4614C | 46 | Réseau de CAHORS | CAHORS | 0.013 | 0.036 | 0.951 | 2021 | 0
4615C | 46 | Réseau de THEGRA | THEGRA | 0.01 | 0.04 | 0.98 | 2021 | 0
4616C | 46 | Réseau de Lacapelle Marival | LACAPELLE-MARIVAL | 0.008 | 0.035 | 0.982 | 2021 | 0
4617C | 46 | Réseau de GOURDON | GOURDON | 0.004 | 0.025 | 0.987 | 2021 | 0
4802C | 48 | Mende | MENDE | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
4803C | 48 | SCABE Saint Chely d'Apcher Bois Energie | SAINT-CHELY-D'APCHER | 0.005 | 0.024 | 0.986 | 2021 | 0
4901C | 49 | Réseau d'Angers La Roseraie | ANGERS | 0.021 | 0.028 | 0.917 | moyenne | 0
4902C | 49 | RESEAU DES DEUX CROIX (NOZAY-UPJM) | ANGERS | 0.101 | 0.14 | 0.487 | moyenne | 0
4903C | 49 | CHU Angers | ANGERS | 0.022 | 0.042 | 0.902 | moyenne | 0
4904C | 49 | Réseau de chaleur d'Andrezé | ANDREZE | 0.056 | 0.077 | 0.744 | 2021 | 0
4905C | 49 | Chemin Vert | SAUMUR | 0.089 | 0.117 | 0.697 | 2021 | 0
4907C | 49 | Réseau d'Orgemont | ANGERS | 0 | 0.054 | 0.843 | moyenne | 0
4908C | 49 | Réseau de chaleur d'Ecouflant | ECOUFLANT | 0.118 | 0.144 | 0.557 | 2021 | 0
4910C | 49 | Hauts de Saint Aubin | ANGERS | 0.091 | 0.118 | 0.676 | moyenne | 0
4911C | 49 | Réseau de Belle Beille | ANGERS | 0.078 | 0.102 | 0.686 | 2021 | 0
4912C | 49 | Réseau de chaleur de la Herse | MONTREUIL-BELLAY | 0.032 | 0.057 | 0.901 | moyenne | 0
4913C | 49 | Réseau les Mauges | CHOLET | 0.123 | 0.16 | 0.494 | moyenne | 0
4914C | 49 | Réseau POINCLOUX | OMBRÉE D'ANJOU | 0.017 | 0.042 | 0.938 | 2021 | 1
4915C | 49 | Réseau de chaleur de Monplaisir | ANGERS | 0.252 | 0.283 | 0 | 2021 | 1
5001C | 50 | Provinces Energies | CHERBOURG-OCTEVILLE | 0.035 | 0.061 | 0.88 | 2021 | 0
5002C | 50 | Ilot Divette | CHERBOURG-OCTEVILLE | 0.135 | 0.131 | 0.105 | moyenne | 0
5003C | 50 | Régie de chauffage du Teilleul | LE TEILLEUL | 0.102 | 0.139 | 0.72 | moyenne | 0
5004C | 50 | Centre Hospitalier de L'estran | PONTORSON | 0.145 | 0.169 | 0.367 | moyenne | 0
5005C | 50 | Réseau communal La Lucerne d'Outremer | LA LUCERNE-D'OUTREMER | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
5006C | 50 | Chauffage Urbain Biomasse d'Avranches |  | 0.02 | 0.042 | 0.92 | 2021 | 1
5101C | 51 | Zup de Laon Neufchatel | REIMS | 0.239 | 0.262 | 0 | 2021 | 0
5103C | 51 | VY'ENERGIE | VITRY-LE-FRANCOIS | 0.024 | 0.045 | 0.904 | 2021 | 0
5104C | 51 | Quartier Bernon | EPERNAY | 0.194 | 0.242 | 0 | 2021 | 0
5106C | 51 | Croix Rouge | REIMS | 0.098 | 0.115 | 0.611 | 2021 | 0
5107C | 51 | La renaissance Immobilière Chalonnaise | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 0.06 | 0.08 | 0.753 | moyenne | 0
5108C | 51 | St Rémi | REIMS | 0.154 | 0.174 | 0.38 | 2021 | 1
5109C | 51 | DSP SAINTE MENEHOULD | STE MENEHOULD | 0.112 | 0.145 | 0.54 | 2021 | 1
5202C | 52 | DSP ST DIZIER | SAINT-DIZIER | 0.071 | 0.094 | 0.717 | moyenne | 0
5204C | 52 | Réseau de chaleur du sud de la ville de Chaumont | CHAUMONT | 0.056 | 0.068 | 0.782 | moyenne | 0
5205C | 52 | Réseau de chaleur bois de Marac | MARAC | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
5206C | 52 | Réseau de chaleur de l'EHPAD St Augustin | LONGEAU-PERCEY | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
5207C | 52 | Réseau de Wassy | WASSY | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
5208C | 52 | Réseau de Bourmont | BOURMONT | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
5209C | 52 | Réseau de Langres | LANGRES | 0.078 | 0.107 | 0.622 | 2021 | 0
5213C | 52 | RESEAU DE FAYL BILLOT | FAYL-BILLOT | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
5214C | 52 | Réseau de Saint BLIN | SAINT-BLIN | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
5302C | 53 | Zup Saint Nicolas | LAVAL | 0.028 | 0.035 | 0.896 | moyenne | 0
5303C | 53 | Réseau de chaleur (piscine et salles omnisports) | CHATEAU-GONTIER | 0.094 | 0.119 | 0.643 | 2021 | 0
5304C | 53 | Vapeur SOFIVO | PONTMAIN | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
5305C | 53 | RCU d'EVRON | EVRON | 0.047 | 0.069 | 0.811 | 2021 | 1
5401C | 54 | ESTIA-Saint Julien Kennedy | NANCY | 0.1 | 0.125 | 0.619 | 2021 | 0
5403C | 54 | S. E. E. V-Ville de Vandoeuvre | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 0.048 | 0.059 | 0.793 | 2021 | 0
5407C | 54 | ESTIA-Plateau de Haye | NANCY | 0.094 | 0.129 | 0.56 | 2021 | 0
5408C | 54 | Réseau d'Ecrouves | ECROUVES | 0.085 | 0.11 | 0.676 | 2021 | 0
5409C | 54 | Réseau chaufferie bois-Barbonville | BARBONVILLE | 0 | 0.023 | 1 | 2021 | 0
5410C | 54 | S. E. E. V-Plateau de Brabois | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 0.077 | 0.1 | 0.654 | 2021 | 0
5411C | 54 | ESTIA-Blandan Medreville | NANCY | 0.088 | 0.11 | 0.615 | 2021 | 0
5412C | 54 | Réseau de Pont à Mousson | PONT-A-MOUSSON | 0.031 | 0.069 | 0.886 | 2021 | 0
5413C | 54 | ESTIA-LAXOU-VILLERS | LAXOU | 0.082 | 0.112 | 0.566 | 2021 | 0
5414C | 54 | Réseau de chaleur BRIEY | BRIEY | 0.055 | 0.079 | 0.796 | moyenne | 0
5415C | 54 | Réseau des jardinets | AMENONCOURT | 0 | 0.036 | 10 | 2021 | 1
5501C | 55 | Côte Sainte Catherine | BAR LE DUC | 0.14 | 0.251 | 0.223 | 2021 | 0
5502C | 55 | Zup Anthouard | VERDUN | 0.213 | 0.257 | 0 | 2021 | 0
5503C | 55 | Ligny en Barrois | LIGNY-EN-BARROIS | 0.102 | 0.13 | 0.656 | moyenne | 0
5504C | 55 | Réseau de Baâlon | BAALON | 0 | 0.033 | 1 | 2021 | 1
5505C | 55 | Réseau Meuse-Energie | TRONVILLE-EN-BARROIS | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
5601C | 56 | Réseau de Lanester | LANESTER | 0.112 | 0.139 | 0.605 | moyenne | 0
5602C | 56 | Réseau de chaleur zac centre | HENNEBONT | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
5603C | 56 | Réseau de chaleur du GUMENEN | AURAY | 0.11 | 0.234 | 0.235 | moyenne | 0
5604C | 56 | Réseau de chaleur Liger | LOCMINE | 0 | 0.069 | 1 | 2021 | 0
5607C | 56 | Réseau de Serent | SERENT | 0.012 | 0.033 | 0.949 | moyenne | 0
5608C | 56 | Réseau de chaleur de Locmiquelic | LOCMIQUELIC | 0.005 | 0.024 | 0.979 | 2021 | 0
5701C | 57 | Réseau de Metz | METZ | 0.04 | 0.107 | 0.659 | moyenne | 0
5702C | 57 | Réseau de la Ville de Yutz | YUTZ | 0.055 | 0.079 | 0.784 | 2021 | 0
5703C | 57 | Réseau de Chaleur de Farébersviller | FAREBERSVILLER | 0.082 | 0.153 | 0.491 | 2021 | 0
5705C | 57 | Wenheck | SAINT-AVOLD | 0.209 | 0.27 | 0 | 2021 | 0
5706C | 57 | Réseau de Freyming Merlebach | FREYMING-MERLEBACH | 0.094 | 0.123 | 0.621 | 2021 | 0
5707C | 57 | Réseau de Sarreguemines | SARREGUEMINES | 0.174 | 0.249 | 0 | 2021 | 0
5708C | 57 | Réseau de Holweg-Forbach-Behren | BEHREN-LES-FORBACH | 0 | 0.062 | 0.879 | 2021 | 0
5709C | 57 | Carrière | SAINT-AVOLD | 0.231 | 0.26 | 0 | 2021 | 0
5710C | 57 | Côte de la Justice | SAINT-AVOLD | 0.254 | 0.286 | 0 | 2021 | 0
5711C | 57 | Huchet | SAINT-AVOLD | 0.201 | 0.226 | 0 | 2021 | 0
5712C | 57 | Stiring Wendel | STIRING-WENDEL | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
5713C | 57 | Réseau de chauffage urbain de Creutzwald | CREUTZWALD | 0.196 | 0.265 | 0.131 | 2021 | 0
5714F | 57 | Réseau Zac Amphithéâtre | METZ | 0.01 | 0.02 | Non défini | 2021 | 0
5716C | 57 | Réseau Cité Belle-Roche | COCHEREN | 0.264 | 0.296 | 0 | 2021 | 0
5717C | 57 | Réseau Cité Pasteur | ROUHLING | 0.254 | 0.286 | 0 | 2021 | 0
5720C | 57 | Réseau de chaleur d'Amnéville | AMNÉVILLE | 0.02 | 0.041 | 0.916 | 2021 | 1
5802C | 58 | Reseau de chaleur du Banlay | NEVERS | 0.047 | 0.07 | 0.766 | moyenne | 0
5803C | 58 | Réseau de decize | DECIZE | 0.073 | 0.099 | 0.746 | moyenne | 0
5804C | 58 | Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan | SAINT-BRISSON | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
5805C | 58 | Réseau de chaleur d'Arleuf | ARLEUF | 0.037 | 0.072 | 0.928 | moyenne | 0
5806C | 58 | Réseau de chaleur de Bazolles | BAZOLLES | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
5807C | 58 | Réseau de chaleur de Corbigny | CORBIGNY | 0.052 | 0.081 | 0.861 | 2021 | 0
5808C | 58 | Réseau de chaleur de Lormes | LORMES | 0.036 | 0.061 | 0.889 | moyenne | 0
5809C | 58 | Réseau de chaleur de Montigny en morvan | MONTIGNY-EN-MORVAN | 0.011 | 0.042 | 0.971 | 2021 | 0
5810C | 58 | Réseau de chaleur d'Ouroux en Morvan | OUROUX-EN-MORVAN | 0 | 0.023 | 1 | 2021 | 0
5811C | 58 | Réseau de chaleur de Planchez | PLANCHEZ | 0.002 | 0.031 | 0.995 | 2021 | 0
5812C | 58 | Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye | SAINT-AMAND-EN-PUISAYE | 0.029 | 0.061 | 0.896 | 2021 | 0
5813C | 58 | Réseau de chaleur de Varzy | VARZY | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
5814C | 58 | Réseau de chaleur de Corancy | CORANCY | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
5815C | 58 | Réseau de chaleur de Saint Saulge | SAINT-SAULGE | 0.021 | 0.044 | 0.937 | 2021 | 0
5816C | 58 | Réseau de chaleur de Billy sur Oisy | BILLY-SUR-OISY | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
5817C | 58 | Réseau de chaleur de Brassy | BRASSY | 0.086 | 0.127 | 0.824 | 2021 | 0
5818C | 58 | Réseau de chaleur de Château Chinon Ville | CHATEAU-CHINON (VILLE) | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
5819C | 58 | Réseau de chaleur de Cosne-Cours-sur-Loire | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 0.022 | 0.044 | 0.914 | 2021 | 0
5820C | 58 | Château Chinon EIAT | CHATEAU-CHINON (VILLE) | 0.095 | 0.131 | 0.733 | moyenne | 0
5821C | 58 | CHALLUY | CHALLUY | 0.068 | 0.092 | 0.719 | moyenne | 0
5822C | 58 | Moux en Morvan | MOUX-EN-MORVAN | 0.043 | 0.074 | 0.894 | 2021 | 0
5823C | 58 | La Charité sur Loire | LA CHARITE-SUR-LOIRE | 0.03 | 0.053 | 0.884 | moyenne | 0
5824C | 58 | Réseau de Luzy | LUZY | 0.012 | 0.036 | 0.956 | 2021 | 0
5901C | 59 | Réseau de Roubaix | ROUBAIX | 0.056 | 0.079 | 0.725 | 2021 | 0
5902C | 59 | Les Canonniers | VALENCIENNES | 0.115 | 0.263 | 0 | 2021 | 0
5904C | 59 | Quartier Pont de Bois | VILLENEUVE-D'ASCQ | 0.184 | 0.211 | 0.31 | 2021 | 0
5905C | 59 | Domaine Universitaire et Scientifique | VILLENEUVE-D'ASCQ | 0.218 | 0.254 | 0 | 2021 | 0
5906C | 59 | Réseaux de Wattignies | WATTIGNIES | 0.101 | 0.167 | 0.423 | 2021 | 0
5907C | 59 | Réseau de Wattrelos | WATTRELOS | 0.12 | 0.147 | 0.534 | 2021 | 0
5908C | 59 | Réseau de chaleur de Sin Le Noble | SIN-LE-NOBLE | 0.09 | 0.11 | 0.668 | moyenne | 0
5909C | 59 | Réseau de Mons-en-Baroeul | MONS-EN-BAROEUL | 0.093 | 0.128 | 0.537 | moyenne | 0
5910C | 59 | Réseau de Lille | LILLE | 0.133 | 0.153 | 0.491 | 2021 | 0
5911C | 59 | Réseau de LAMBERSART | LAMBERSART | 0.098 | 0.155 | 0.521 | 2021 | 0
5912C | 59 | MAUBEUGE ENERGIE RENOUVELABLE | MAUBEUGE | 0.149 | 0.171 | 0.459 | 2021 | 0
5913C | 59 | Géothermie des rives créatives | ANZIN | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 0
5914C | 59 | Energie Grand Littoral-Dunkerque | DUNKERQUE | 0.131 | 0.169 | 0.468 | 2021 | 0
5915C | 59 | Réseau de chaleur de Douchy | DOUCHY-LES-MINES | 0.034 | 0.04 | 0.809 | 2021 | 0
5916C | 59 | Réseau de chaleur d'Hazebrouck | HAZEBROUCK | 0.078 | 0.109 | 0.719 | moyenne | 0
5917C | 59 | Quartier Tournebride Lomme-Capinghem | LILLE | 0.092 | 0.117 | 0.638 | moyenne | 0
5918C | 59 | Réseau de chaleur de Baisieux | BAISIEUX | 0.223 | 0.251 | 0.101 | moyenne | 0
5919C | 59 | Réseau du Parc St Maur | LILLE | 0.198 | 0.239 | 0 | 2021 | 0
5920C | 59 | Réseau ARSYEL | GRANDE-SYNTHE | 0.027 | 0.038 | 0.912 | 2021 | 0
5922C | 59 | Réseau de Denain | DENAIN | 0.234 | 0.263 | 0 | 2021 | 1
6001C | 60 | Réseau de Compiègne | COMPIEGNE | 0.174 | 0.199 | 0 | 2021 | 0
6002C | 60 | La Cavée et les hironvalles | CREIL | 0.089 | 0.136 | 0.489 | 2021 | 0
6003C | 60 | Quartier des Obiers | NOGENT-SUR-OISE | 0.078 | 0.101 | 0.619 | 2021 | 0
6004C | 60 | Les Martinets | MONTATAIRE | 0.185 | 0.246 | 0 | 2021 | 0
6005C | 60 | Réseau du Quartier Saint Jean | BEAUVAIS | 0.034 | 0.056 | 0.871 | 2021 | 0
6006C | 60 | Réseau de Breteuil-sur-Noye | BRETEUIL | 0.018 | 0.042 | 0.941 | moyenne | 0
6007C | 60 | VSPU Villers Saint Paul Utilités | VILLERS-SAINT-PAUL | 0.063 | 0.074 | 0.784 | moyenne | 0
6101C | 61 | Perseigne | ALENCON | 0.043 | 0.067 | 0.82 | moyenne | 0
6102C | 61 | Quartier Saint Sauveur | FLERS | 0.046 | 0.07 | 0.835 | 2021 | 0
6103C | 61 | Quartier Nord-Route de la Falaise | ARGENTAN | 0.097 | 0.122 | 0.603 | 2021 | 0
6104C | 61 | Réseau de la Ferté Mace | LA FERTE-MACE | 0.036 | 0.058 | 0.859 | moyenne | 0
6105C | 61 | RECBIA | L'AIGLE | 0.03 | 0.054 | 0.864 | moyenne | 0
6106C | 61 | Réseau de Perrou | PERROU | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
6109C | 61 | ALENCON ENERGIE BOIS | ALENCON | 0.109 | 0.133 | 0.532 | 2021 | 0
6201C | 62 | Zup du Quartier République-Avion | AVION | 0.194 | 0.249 | 0 | 2021 | 0
6202C | 62 | Réseau de ARQUES | ARQUES | 0.083 | 0.11 | 0.732 | 2021 | 0
6203C | 62 | Réseau de chaleur de Lens | LENS | 0.019 | 0.039 | 0.929 | moyenne | 0
6204C | 62 | Réseau de chaleur de Béthune | BETHUNE | 0.149 | 0.186 | 0.438 | 2021 | 0
6205C | 62 | Le Portel-Outreau | OUTREAU | 0.123 | 0.279 | 0.195 | moyenne | 0
6206C | 62 | Réseau de chaleur de Liévin | LIEVIN | 0.243 | 0.273 | 0 | 2021 | 0
6207C | 62 | Réseau de Chaleur de Calais | CALAIS | 0.12 | 0.147 | 0.559 | 2021 | 0
6209C | 62 | Réseau de chaleur d'Achicourt | ACHICOURT | 0.103 | 0.118 | 0.571 | moyenne | 0
6210C | 62 | Réseau de chaleur d'Arras | ARRAS | 0.11 | 0.136 | 0.54 | 2021 | 0
6211C | 62 | Réseau de chaleur de Boulogne sur Mer | BOULOGNE-SUR-MER | 0.089 | 0.144 | 0.414 | moyenne | 0
6212C | 62 | Réseau de chaleur Le Portel-Outreau | OUTREAU | 0.134 | 0.303 | 0.1 | moyenne | 0
6301C | 63 | Réseau de Riom RCBE | RIOM | 0.028 | 0.052 | 0.896 | moyenne | 0
6303C | 63 | HLM Saint Jacques | CLERMONT-FERRAND | 0.208 | 0.236 | 0 | 2021 | 0
6304C | 63 | Quartier du Masage | BEAUMONT | 0.187 | 0.222 | 0 | 2021 | 0
6305C | 63 | Réseau de Rochefort-Montagne | ROCHEFORT-MONTAGNE | 0.007 | 0.036 | 0.985 | 2021 | 0
6306C | 63 | La Gauthière | CLERMONT-FERRAND | 0.101 | 0.15 | 0.498 | 2021 | 0
6307C | 63 | Réseau de Royat | ROYAT | 0.238 | 0.268 | 0 | 2021 | 0
6308C | 63 | Croix-de-Neyrat/ Champratel/ Les Vergnes | CLERMONT-FERRAND | 0.014 | 0.036 | 0.946 | 2021 | 0
6309C | 63 | Réseau de chaleur bois de Pontaumur | PONTAUMUR | 0.072 | 0.111 | 0.832 | moyenne | 0
6310C | 63 | CORAL | AMBERT | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
6311C | 63 | Réseau de chaleur de St-Germain-l'Herm | SAINT-GERMAIN-L'HERM | 0 | 0.029 | 1 | 2021 | 0
6312C | 63 | Réseau de chaleur de Ardes-sur-Couze | ARDES | 0 | 0.029 | 1 | 2021 | 0
6313C | 63 | Réseau de St Clément de Régnat | SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT | 0 | 0.019 | 1 | 2021 | 0
6314C | 63 | Réseau de chaleur du Brugeron | LE BRUGERON | 0 | 0.026 | 1 | 2021 | 1
6401C | 64 | SPIC réseau de chaleur du hameau | PAU | 0.027 | 0.049 | 0.898 | moyenne | 0
6402C | 64 | EGURRETIK | BAYONNE | 0.04 | 0.065 | 0.841 | moyenne | 0
6501C | 65 | Réseau de Vic-en-Bigorre | VIC-EN-BIGORRE | 0.073 | 0.099 | 0.747 | moyenne | 0
6601C | 66 | Réseau communal de Bolquere | BOLQUERE | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 1
6604C | 66 | réseau de perpignan | PERPIGNAN | 0.005 | 0.01 | 0.978 | moyenne | 0
6701C | 67 | Elsau | STRASBOURG | 0.123 | 0.144 | 0.541 | 2021 | 0
6702C | 67 | Hautepierre | STRASBOURG | 0.095 | 0.264 | 0 | 2021 | 0
6703C | 67 | L'Esplanade | STRASBOURG | 0.076 | 0.098 | 0.708 | moyenne | 0
6704C | 67 | Eco-quartier Brasserie Cronenbourg | STRASBOURG | 0.059 | 0.03 | 0.694 | 2021 | 0
6705C | 67 | Réseau de Hochfelden | STRASBOURG | 0.09 | 0.069 | 0.612 | 2021 | 0
6708C | 67 | Cité de l'Ill | STRASBOURG | 0.079 | 0.101 | 0.64 | moyenne | 0
6709C | 67 | Le Ried | SCHILTIGHEIM | 0.184 | 0.243 | 0 | 2021 | 0
6710C | 67 | Réseau de Haguenau | HAGUENAU | 0.048 | 0.071 | 0.805 | 2021 | 0
6711C | 67 | Réseau de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAUER-PECHELBR | MORSBRONN-LES-BAINS | 0.053 | 0.08 | 0.834 | 2021 | 0
6712C | 67 | Chaufferie | SAALES | 0 | 0.023 | 1 | 2021 | 0
6713C | 67 | Réseau des Tanneries-Bohrie-Wihrel | LINGOLSHEIM | 0.004 | 0.1 | 0.632 | 2021 | 0
6714C | 67 | Réseau MARS | HAGUENAU | 0.037 | 0.045 | 0.827 | 2021 | 0
6715C | 67 | Niederbronn | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 0.09 | 0.12 | 0.684 | 2021 | 0
6717C | 67 | Réseau de chaleur du Rebberg | LA PETITE-PIERRE | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
6721C | 67 | Réseau de Villé-Bassemberg | VILLE | 0.022 | 0.044 | 0.923 | moyenne | 0
6722C | 67 | Colmar Vosges | STRASBOURG | 0.09 | 0.113 | 0.647 | 2021 | 0
6723C | 67 | ECOGI | RITTERSHOFFEN | 0 | 0.015 | 1 | 2021 | 0
6724C | 67 | Sélestat | SELESTAT | 0.028 | 0.049 | 0.886 | 2021 | 0
6725C | 67 | Réseau de Chaleur ECO2WACKEN | STRASBOURG | 0.042 | 0.064 | 0.836 | moyenne | 0
6726C | 67 | Réseau de Chaleur Quartier du Lac | LINGOLSHEIM | 0 | 0.197 | 0.337 | moyenne | 0
6727C | 67 | Réseau de Chaleur Quartier des Hirondelles | ESCHAU | 0.029 | 0.151 | 0.185 | moyenne | 0
6728C | 67 | Réseau de Chaleur Quartier Solaire Schiltigheim | SCHILTIGHEIM | 0.083 | 0.065 | 0.615 | moyenne | 0
6730C | 67 | ILOT ZD5 de la ZAC ETOILE | STRASBOURG | 0.079 | 0.071 | 0.618 | moyenne | 0
6731C | 67 | Quartier des Ecrivains | SCHILTIGHEIM | 0.101 | 0.108 | 0.507 | 2021 | 0
6732C | 67 | Réseau de chaleur Cogénération Sarre-Union | SARRE UNION | 0.134 | 0.202 | 0 | 2021 | 0
6733C | 67 | Réseau de Chaleur SPL | STRASBOURG | 0 | 0.197 | 0.437 | 2021 | 0
6735C | 67 | ALSACEHABITAT-STRASBOURG-MEINAU | STRASBOURG | 0.004 | 0.023 | 0.983 | 2021 | 1
6736C | 67 | SCHWEIGHOUSE-CENPA | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
6737C | 67 | SCHWEIGHOUSE-SCHAEFFLER | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
6738C | 67 | Réseau de Chaleur du Port Autonome de Strasbourg | STRASBOURG | 0 | 0.018 | 1 | 2021 | 1
6739C | 67 | Réseau de Chaleur Les Prairies du Canal | ILLKIRCH | 0 | 0.26 | 0 | 2021 | 1
6801C | 68 | Réseau de Colmar | COLMAR | 0.052 | 0.066 | 0.839 | 2021 | 0
6802C | 68 | L'Illberg | BRUNSTATT-DIDENHEIM | 0.083 | 0.114 | 0.571 | 2021 | 0
6803C | 68 | Porte de Bâle | MULHOUSE | 0.185 | 0.208 | 0 | 2021 | 0
6804C | 68 | Réseau de la ville de Saint Louis | SAINT-LOUIS | 0 | 0.049 | 0.904 | 2021 | 0
6806C | 68 | Réseau de Cernay | CERNAY | 0.061 | 0.086 | 0.769 | moyenne | 0
6809C | 68 | Réseau d'Heimersdorf | HEIMERSDORF | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
6810C | 68 | Réseau de chaleur de Rixheim | RIXHEIM | 0.059 | 0.086 | 0.813 | moyenne | 0
6812C | 68 | Réseau de Bernwiller | BERNWILLER | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
6813C | 68 | Réseau de chaleur de Feldbach | FELDBACH | 0.101 | 0.134 | 0.617 | 2021 | 1
6814C | 68 | Réseau de chaleur de Kaysersberg | KAYSERSBERG VIGNOBLE | 0.107 | 0.132 | 0.589 | moyenne | 0
6815C | 68 | Réseau d'Ammerzwiller | AMMERZWILLER | 0 | 0.021 | 1 | 2021 | 0
6816C | 68 | Réseau de chaleur de Thann | THANN | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
6817C | 68 | réseau communal de Friesen | FRIESEN | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
6818C | 68 | Réseau de Lapoutroie | LAPOUTROIE | 0 | 0.028 | 1 | 2021 | 0
6819C | 68 | Réseau Val d'Argent | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 0.067 | 0.09 | 0.713 | 2021 | 0
6820C | 68 | Réseau chaufferies bois Freland | FRELAND | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
6901C | 69 | Vénissieux énergies | VENISSIEUX | 0.116 | 0.146 | 0.5 | moyenne | 0
6902C | 69 | HLM Les Sources | ECULLY | 0.204 | 0.227 | 0 | 2021 | 0
6904C | 69 | Quartier La Duchère et Lyon 9e | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR | 0.093 | 0.12 | 0.618 | moyenne | 0
6905C | 69 | Réseau de Lyon | LYON | 0.113 | 0.131 | 0.555 | 2021 | 0
6905F | 69 | Réseau de Lyon | LYON | 0.01 | 0.02 | Non défini | 2021 | 0
6906C | 69 | Réseau de Vaulx en Velin | VAULX-EN-VELIN | 0.091 | 0.119 | 0.595 | 2021 | 0
6908C | 69 | Quartier La Perralière | VILLEURBANNE | 0.214 | 0.241 | 0 | 2021 | 0
6912C | 69 | Réseau de Givors | GIVORS | 0.067 | 0.089 | 0.726 | 2021 | 0
6913C | 69 | UIOM Villefranche | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 0.008 | 0.016 | 0.971 | moyenne | 0
6914C | 69 | Plateau de Montmein | OULLINS | 0.205 | 0.237 | 0 | 2021 | 0
6915C | 69 | ZH Champvert | LYON | 0.199 | 0.224 | 0 | 2021 | 0
6918C | 69 | Quartier Belleroche Ouest | GLEIZE | 0.068 | 0.084 | 0.751 | moyenne | 0
6921C | 69 | Quartier de la Roue | RILLIEUX-LA-PAPE | 0.199 | 0.211 | 0 | 2021 | 0
6923C | 69 | Réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny | LA TOUR-DE-SALVAGNY | 0.134 | 0.159 | 0.453 | moyenne | 0
6924C | 69 | LES COMBES | YZERON | 0.022 | 0.049 | 0.942 | moyenne | 0
6925C | 69 | LE BOURG | YZERON | 0.1 | 0.147 | 0.862 | moyenne | 0
6928C | 69 | Réseau chauffage Centre Hospitalier Villefranche | GLEIZE | 0.054 | 0.076 | 0.814 | moyenne | 0
6929C | 69 | Réseau du Breuil | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 0.116 | 0.266 | 0 | 2021 | 0
6930C | 69 | PLATEAU NORD | METROPOLE DE LYON | 0.031 | 0.04 | 0.882 | moyenne | 0
6931C | 69 | Réseau Sytraival | VILLEFRANCHE SUR SAONE | 0.009 | 0.017 | 0.967 | moyenne | 0
6932C | 69 | Réseau chaleur bois de Thizy-les-Bourgs | THIZY-LES-BOURGS | 0.067 | 0.091 | 0.743 | 2021 | 1
6933C | 69 | Réseau de chaleur bois Cours-la-Ville | COURS LA VILLE | 0.029 | 0.051 | 0.886 | 2021 | 1
7001C | 70 | Zup des Capucins | GRAY | 0.1 | 0.127 | 0.665 | 2021 | 0
7003C | 70 | Réseau de Breurey les Faverney | BREUREY-LES-FAVERNEY | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
7004C | 70 | Réseau de Dampierre sur Linotte | DAMPIERRE-SUR-LINOTTE | 0.029 | 0.058 | 0.928 | 2021 | 0
7006C | 70 | Réseau de la chaufferie de CHAMPEY | CHAMPEY | 0 | 0.028 | 1 | 2021 | 0
7007C | 70 | Chaufferie de SCEY/ SAONE | SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN | 0.13 | 0.175 | 0.67 | moyenne | 0
7008C | 70 | Chaufferie de MARNAY | MARNAY | 0.077 | 0.114 | 0.852 | moyenne | 0
7009C | 70 | Chaufferie de GY | GY | 0 | 0.023 | 1 | 2021 | 0
7011C | 70 | Réseau d'Hericourt-Quartier Maunoury | HERICOURT | 0.075 | 0.1 | 0.723 | 2021 | 0
7101C | 71 | Réseau de Chalon | CHALON-SUR-SAONE | 0.097 | 0.127 | 0.556 | 2021 | 0
7102C | 71 | Réseau de Montceau les mines | MONTCEAU-LES-MINES | 0.118 | 0.149 | 0.556 | moyenne | 0
7104C | 71 | Réseau d'Autun | AUTUN | 0.09 | 0.127 | 0.575 | 2021 | 0
7105C | 71 | Réseau de chaleur de Tramayes | TRAMAYES | 0.015 | 0.041 | 0.964 | moyenne | 0
7107C | 71 | MACON ENERGIES SERVICES | MÂCON | 0.085 | 0.122 | 0.572 | 2021 | 0
7108C | 71 | Réseau de Matour | MATOUR | 0.028 | 0.054 | 0.92 | 2021 | 0
7202C | 72 | Percée Centrale | LE MANS | 0.232 | 0.264 | 0 | 2021 | 0
7203C | 72 | SYNER'GIE (ALLONNES-BDH) | ALLONNES | 0.021 | 0.027 | 0.92 | moyenne | 0
7204C | 72 | Bellevue | COULAINES | 0.179 | 0.262 | 0 | 2021 | 0
7205C | 72 | Réseau de la commune de Tuffe | TUFFE | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
7206C | 72 | RCU du GRAND LUCE | GRAND-LUCÉ | 0.018 | 0.043 | 0.942 | 2021 | 1
7301C | 73 | Bissy et Croix Rouge | CHAMBERY | 0.084 | 0.105 | 0.676 | moyenne | 0
7304C | 73 | La Plagne | MACOT-LA-PLAGNE | 0.053 | 0.083 | 0.847 | 2021 | 0
7305C | 73 | Les Arcs | BOURG-SAINT-MAURICE | 0.028 | 0.054 | 0.921 | 2021 | 0
7306C | 73 | Réseau de Notre Dame des Millières | NOTRE-DAME-DES-MILLIERES | 0.007 | 0.031 | 0.983 | 2021 | 0
7307C | 73 | Réseau de Saint Etienne de Cuines | SAINT-ETIENNE-DE-CUINES | 0.037 | 0.06 | 0.867 | moyenne | 0
7308C | 73 | Réseau de Beaufort | BEAUFORT | 0.017 | 0.041 | 0.949 | 2021 | 0
7310C | 73 | Ecole | CHANAZ | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
7311C | 73 | Gilly-sur-Isère | GILLY-SUR-ISERE | 0.055 | 0.08 | 0.808 | moyenne | 0
7312C | 73 | Yenne | YENNE | 0.019 | 0.048 | 0.956 | moyenne | 0
7313C | 73 | Ilots | CHANAZ | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 0
7314C | 73 | La Bauche | LA BAUCHE | 0 | 0.036 | 1 | 2021 | 0
7315C | 73 | AIX ENERGIES NOUVELLES | AIX-LES-BAINS | 0.047 | 0.071 | 0.813 | 2021 | 0
7316C | 73 | Réseau de St Jean d'Arvey | SAINT-JEAN-D'ARVEY | 0.01 | 0.041 | 0.98 | 2021 | 0
7318C | 73 | Réseau d'Ugine | UGINE | 0.118 | 0.148 | 0.561 | 2021 | 0
7319C | 73 | Réseau d'Albertville | ALBERTVILLE | 0.025 | 0.049 | 0.907 | 2021 | 0
7320C | 73 | Réseau de chaleur de Barby | BARBY | 0.029 | 0.052 | 0.89 | 2021 | 1
7321C | 73 | CROUZE | TIGNES | 0.055 | 0.086 | 0.85 | 2021 | 1
7402C | 74 | Quartier de Champ Fleury | SEYNOD | 0.09 | 0.104 | 0.633 | 2021 | 0
7403C | 74 | BOIS ENERGIES ANNEMASSE | ANNEMASSE | 0.052 | 0.074 | 0.795 | moyenne | 0
7407C | 74 | Quartier de la Rénovation | THONON-LES-BAINS | 0.23 | 0.258 | 0 | 2021 | 0
7408C | 74 | Quartier Les Ewues | CLUSES | 0.122 | 0.269 | 0 | 2021 | 0
7409C | 74 | Flaine Energie | ARACHES-LA-FRASSE | 0.228 | 0.28 | 0 | 2021 | 0
7410C | 74 | Quartier La Cudray | FAVERGES | 0.059 | 0.089 | 0.787 | moyenne | 0
7411C | 74 | Quartier du Crozets | SCIONZIER | 0.246 | 0.251 | 0 | 2021 | 0
7412C | 74 | Réseau d'Avoriaz | MORZINE | 0.108 | 0.063 | 0.497 | moyenne | 0
7416C | 74 | Réseau de Viry | VIRY | 0.003 | 0.03 | 0.993 | 2021 | 0
7417C | 74 | Réseau de chaleur de Vallorcine | VALLORCINE | 0.074 | 0.105 | 0.78 | 2021 | 0
7418C | 74 | Réseau UVE du STOC | THONON-LES-BAINS | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
7419C | 74 | Réseau Serres Municipales du STOC | THONON-LES-BAINS | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
7421C | 74 | Annecy Bio chaleur | ANNECY | 0.044 | 0.066 | 0.808 | moyenne | 0
7422C | 74 | Thorens Glières | THORENS-GLIERES | 0.047 | 0.079 | 0.879 | moyenne | 0
7423C | 74 | Réseau de Reignier | REIGNIER | 0.016 | 0.039 | 0.939 | 2021 | 0
7424C | 74 | Cran Gevrier-Les Passerelles | CRAN-GEVRIER | 0.082 | 0.109 | 0.717 | moyenne | 0
7426C | 74 | Réseau bois énergie et citoyen de Lucinges | LUCINGES | 0.013 | 0.039 | 0.967 | moyenne | 0
7427C | 74 | Réseau de chaleur du Centre Bourg de Cusy | COMMUNE DE CUSY | 0 | 0.028 | 0.999 | 2021 | 0
7428C | 74 | Réseau Saint-Jeoire en Faucigny | SAINT-JEOIRE EN FAUCIGNY | 0.09 | 0.125 | 0.777 | 2021 | 1
7475C | 74 | Réseau d'Annemasse Le Livron | ANNEMASSE | 0.215 | 0.256 | 0 | 2021 | 1
7476C | 74 | Réseau d'Annemasse Perrier | ANNEMASSE | 0.19 | 0.236 | 0 | 2021 | 1
7501C | 75 | Paris et communes limitrophes | PARIS | 0.154 | 0.188 | 0.501 | moyenne | 0
7503F | 75 | Réseau Climespace | PARIS | 0.008 | 0.016 | Non défini | 2021 | 0
7507C | 75 | CLIMESPACE | PARIS | 0.211 | 0.254 | 0.505 | moyenne | 0
7511C | 75 | Boucle d'eau chaude Chapelle International | PARIS | 0.118 | 0.265 | 0.029 | moyenne | 0
7601C | 76 | Réseau Petite Bouverie | ROUEN | 0.088 | 0.156 | 0.427 | 2021 | 0
7602C | 76 | Zac du Mont Gaillard | LE HAVRE | 0.074 | 0.112 | 0.58 | 2021 | 0
7603C | 76 | Resocéane | LE HAVRE | 0.246 | 0.261 | 0 | 2021 | 0
7605C | 76 | Réseau de Mont-Saint-Aignan | MONT-SAINT-AIGNAN | 0.103 | 0.143 | 0.479 | 2021 | 0
7606C | 76 | CANTELEU ENERGIE | CANTELEU | 0.068 | 0.092 | 0.719 | 2021 | 0
7607C | 76 | ZAC Nobel Bozel | LE PETIT-QUEVILLY | 0.067 | 0.087 | 0.688 | moyenne | 0
7608C | 76 | Château Blanc | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 0.027 | 0.051 | 0.912 | 2021 | 0
7609C | 76 | SODINEUF | DIEPPE | 0.212 | 0.245 | 0 | 2021 | 0
7610C | 76 | SECGO | GONFREVILLE-L'ORCHER | 0.033 | 0.057 | 0.89 | moyenne | 0
7612C | 76 | Chu Charles Nicolle | ROUEN | 0.189 | 0.228 | 0 | 2021 | 0
7613C | 76 | La Côte Brulée | LE HAVRE | 0.218 | 0.241 | 0 | 2021 | 0
7614C | 76 | Chaufferie bois Grammont | ROUEN | 0.025 | 0.047 | 0.899 | 2021 | 0
7615C | 76 | Réseau de Maromme | MAROMME | 0.014 | 0.036 | 0.95 | moyenne | 0
7616C | 76 | SRGB | NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 0.022 | 0.045 | 0.92 | 2021 | 0
7617C | 76 | RCU de Neufchatel-en-Bray | NEUFCHATEL-EN-BRAY | 0.057 | 0.084 | 0.772 | 2021 | 0
7618C | 76 | Réseau de Semedi-Sedibex | SANDOUVILLE | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
7619C | 76 | BET ZAC Luciline chaud | ROUEN | 0.142 | 0.149 | 0.356 | 2021 | 0
7619F | 76 | BET ZAC Luciline froid | ROUEN | 0.078 | 0.104 | Non défini | moyenne | 0
7620C | 76 | VESUVE | LE GRAND-QUEVILLY | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
7621C | 76 | Réseau vapeur SEVEDE | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
7701C | 77 | Réseaux de Meaux | MEAUX | 0.097 | 0.12 | 0.618 | 2021 | 0
7703C | 77 | Almont-Montaigu | MELUN | 0.076 | 0.094 | 0.678 | moyenne | 0
7704C | 77 | Réseau CDC HABITAT anciennement OSICA | OZOIR-LA-FERRIERE | 0.161 | 0.185 | 0.19 | moyenne | 0
7705C | 77 | Zup du Mont Saint Martin | NEMOURS | 0.093 | 0.119 | 0.654 | 2021 | 0
7706C | 77 | Réseau de Dammarie les Lys | DAMMARIE-LES-LYS | 0.02 | 0.036 | 0.914 | moyenne | 0
7707C | 77 | Centrale de la Butte Monceau | AVON | 0.232 | 0.261 | 0 | 2021 | 0
7708C | 77 | Réseau du Mee sur Seine | LE MEE-SUR-SEINE | 0.071 | 0.09 | 0.704 | moyenne | 0
7710C | 77 | Réseau de Vaux le Penil | VAUX-LE-PENIL | 0.117 | 0.145 | 0.656 | 2021 | 0
7711C | 77 | Réseau de Coulommiers | COULOMMIERS | 0.014 | 0.031 | 0.942 | moyenne | 0
7715C | 77 | ZUP de Surville | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 0.018 | 0.032 | 0.931 | moyenne | 0
7716C | 77 | Réseau de Marne la Vallée | TORCY | 0.038 | 0.056 | 0.846 | moyenne | 0
7717C | 77 | Réseau de Chelles | CHELLES | 0.097 | 0.13 | 0.534 | 2021 | 0
7718C | 77 | La renardière | ROISSY-EN-BRIE | 0.072 | 0.097 | 0.731 | 2021 | 0
7721C | 77 | Réseau de Bailly Romainvilliers | BAILLY-ROMAINVILLIERS | 0.03 | 0.037 | 0.904 | 2021 | 0
7722C | 77 | Réseau de Village Nature | VILLENEUVE-SAINT-DENIS | 0.002 | 0.018 | 0.993 | moyenne | 0
7723C | 77 | Réseau Val d'Europe | CHESSY | 0.211 | 0.253 | 0.34 | 2021 | 1
7724C | 77 | Bussycomore | BUSSY-SAINT-GEORGES | 0.143 | 0.32 | 0.394 | moyenne | 0
7802C | 78 | Le Val Fourré | MANTES-LA-JOLIE | 0.1 | 0.132 | 0.547 | 2021 | 0
7803C | 78 | Réseau de Versailles | VERSAILLES | 0.237 | 0.28 | 0 | 2021 | 0
7804C | 78 | Parly II | LE CHESNAY | 0.179 | 0.224 | 0 | 2021 | 0
7805C | 78 | Réseau de Saint Germain en Laye | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 0.114 | 0.149 | 0.523 | moyenne | 0
7806C | 78 | DOMNIS ACHERES | ACHERES | 0.121 | 0.147 | 0.534 | 2021 | 0
7808C | 78 | Grand Ouest et Musiciens | LES MUREAUX | 0.104 | 0.13 | 0.571 | 2021 | 0
7809C | 78 | Réseau de Vélizy | VELIZY-VILLACOUBLAY | 0.231 | 0.264 | 0 | 2021 | 0
7811C | 78 | Réseau de Carrières-Chatou | CARRIERES-SUR-SEINE | 0.011 | 0.016 | 0.958 | moyenne | 0
7812C | 78 | Réseau de Plaisir-Resop | PLAISIR | 0.059 | 0.069 | 0.763 | 2021 | 0
7816C | 78 | Carrière sous Poissy | CARRIERES-SOUS-POISSY | 0.067 | 0.164 | 0.424 | moyenne | 0
7901C | 79 | Le Clou Bouchet | NIORT | 0.25 | 0.277 | 0 | 2021 | 0
7902C | 79 | Réseau de Bressuire | BRESSUIRE | 0.116 | 0.157 | 0.696 | 2021 | 0
7903C | 79 | Réseau de Romans | ROMANS | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
7906C | 79 | Réseau de chaleur CC Mellois en Poitou | LEZAY | 0 | 0.035 | 1 | 2021 | 0
8001C | 80 | Etouvie | AMIENS | 0.072 | 0.194 | 0.362 | 2021 | 0
8002C | 80 | Réseau de la ville d'AMIENS | AMIENS | 0.082 | 0.153 | 0.391 | 2021 | 0
8004C | 80 | Rodolphe BRAL | MONTDIDIER | 0 | 0.025 | 1 | 2021 | 0
8005C | 80 | Réseau d'Abbeville | ABBEVILLE | 0.1 | 0.129 | 0.595 | 2021 | 0
8006C | 80 | Réseau de chaleur de Corbie | CORBIE | 0.008 | 0.031 | 0.97 | 2021 | 0
8101C | 81 | Réseau de Carmaux | CARMAUX | 0.236 | 0.278 | 0 | 2021 | 0
8102C | 81 | Chauffage urbain de Mazamet | MAZAMET | 0.032 | 0.056 | 0.885 | 2021 | 0
8103C | 81 | Réseau de Chauffage Urbain Castres Lameilhé | CASTRES | 0.009 | 0.031 | 0.969 | 2021 | 0
8104C | 81 | Gaillac-ZAC de Pouille | GAILLAC | 0.06 | 0.083 | 0.767 | 2021 | 0
8105C | 81 | Réseau de chaleur de Graulhet | GRAULHET | 0.034 | 0.057 | 0.879 | moyenne | 0
8106C | 81 | Réseau de chaleur d'ALBAN | ALBAN | 0.032 | 0.058 | 0.917 | moyenne | 0
8112C | 81 | Réseau de chaleur de LACAUNE | LACAUNE | 0.004 | 0.025 | 0.991 | moyenne | 0
8201C | 82 | RESEAUX SUD OUEST ENERGIES SERVICES | MONTAUBAN | 0.005 | 0.01 | 0.98 | moyenne | 0
8202C | 82 | Réseau de Caylus | CAYLUS | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
8204C | 82 | Villebrumier | VILLEBRUMIER | 0 | 0.02 | 1 | 2021 | 0
8301C | 83 | La Beaucaire | TOULON | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
8304C | 83 | Berthe | LA SEYNE-SUR-MER | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
8305C | 83 | Chaudière bois | COGOLIN | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 1
8306C | 83 | Réseau communal de Puget Ville | PUGET-VILLE | 0.27 | 0.328 | 0 | 2021 | 1
8307C | 83 | Seyne | LA SEYNE SUR MER | 0.062 | 0.17 | 0.508 | 2021 | 1
8307F | 83 | Seyne | LA SEYNE SUR MER | 0.008 | 0.016 | Non défini | 2021 | 1
8401C | 84 | Le Triennal | AVIGNON | 0.155 | 0.262 | 0 | 2021 | 0
8404C | 84 | Réseaux vapeur verte GB Foods | LE PONTET | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
8405C | 84 | NOVALIE | VEDÈNE | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
8501C | 85 | ZAD Nord-Est | LA ROCHE-SUR-YON | 0.223 | 0.251 | 0 | 2021 | 0
8502C | 85 | Réseau les Herbiers | LES HERBIERS | 0.06 | 0.091 | 0.824 | moyenne | 0
8503C | 85 | Réseau de chaleur Saint-pierre-du-chemin | SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN | 0 | 0.024 | 1 | 2021 | 0
8601C | 86 | Zup des Couronneries | POITIERS | 0.083 | 0.109 | 0.67 | moyenne | 0
8605C | 86 | Réseau Lusignan | LUSIGNAN | 0.036 | 0.066 | 0.91 | moyenne | 0
8606C | 86 | Réseau de Chaleur Ozon Sud | CHATELLERAULT | 0.1 | 0.222 | 0.167 | moyenne | 0
8607C | 86 | Réseau de Civaux | CIVAUX | 0.111 | 0.094 | 0.569 | moyenne | 0
8608C | 86 | Réseau de BEL AIR | POITIERS | 0.154 | 0.202 | 0 | 2021 | 0
8609C | 86 | Réseau Saint Cyprien-Clos Gaultier | POITIERS | 0.147 | 0.196 | 0.298 | 2021 | 0
8610C | 86 | Réseau chaleur université de Poitiers | POITIERS | 0.037 | 0.061 | 0.879 | moyenne | 0
8701C | 87 | Zup Val de l'Aurence | LIMOGES | 0 | 0.096 | 0.709 | moyenne | 0
8702C | 87 | Zac de Beaubreuil | LIMOGES | 0 | 0.004 | 0.998 | 2021 | 0
8703C | 87 | Réseau de Bellac | BELLAC | 0.185 | 0.208 | 0 | 2021 | 0
8704C | 87 | Quartier de l'Hôtel de Ville | LIMOGES | 0.073 | 0.2 | 0.204 | moyenne | 0
8705C | 87 | Réseau de Chamboret | CHAMBORET | 0 | 0.022 | 1 | 2021 | 1
8707C | 87 | Réseau de chaleur Saint Yrieix la Perche | SAINT YRIEIX LA PERCHE | 0.033 | 0.056 | 0.876 | moyenne | 0
8801C | 88 | Plateau de la Justice | EPINAL | 0 | 0.067 | 0.863 | moyenne | 0
8802C | 88 | Quartier Kellerman | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 0.067 | 0.099 | 0.656 | 2021 | 0
8805C | 88 | Réseau de Fresse sur Moselle | FRESSE-SUR-MOSELLE | 0.012 | 0.033 | 0.953 | 2021 | 0
8806C | 88 | Réseau de Monthureux-sur-Saône | MONTHUREUX-SUR-SAONE | 0.041 | 0.068 | 0.864 | moyenne | 0
8807C | 88 | Chauffage urbain Fraize | FRAIZE | 0.069 | 0.097 | 0.732 | 2021 | 0
8808C | 88 | Réseau de La Bresse 1 | LA BRESSE | 0.039 | 0.063 | 0.863 | 2021 | 0
8809C | 88 | Réseau de La Bresse 2 | LA BRESSE | 0.111 | 0.15 | 0.684 | moyenne | 0
8812C | 88 | Réseau de Ventron | VENTRON | 0.026 | 0.049 | 0.914 | moyenne | 0
8814C | 88 | Vittel | VITTEL | 0.08 | 0.112 | 0.617 | moyenne | 0
8815C | 88 | Réseau de la ville de VAGNEY | VAGNEY | 0.028 | 0.053 | 0.885 | moyenne | 0
8817C | 88 | Réseau de Hurbache | HURBACHE | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 1
8818C | 88 | Réseau de Saint-Jean-d'Ormont | SAINT-JEAN-D'ORMONT | 0 | 0.039 | 1 | 2021 | 1
8819C | 88 | Réseau de Denipaire | DENIPAIRE | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
8820C | 88 | Réseau de RAMBERVILLIERS | RAMBERVILLIERS | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1
8821C | 88 | Chaufferie Bois de Saulxures sur Moselotte | SAULXURES SUR MOSELOTTE | 0.055 | 0.084 | 0.844 | 2021 | 1
8901C | 89 | Zup des Grahuches | SENS | 0.027 | 0.041 | 0.909 | moyenne | 0
8902C | 89 | Zup de Sainte Geneviève | AUXERRE | 0.067 | 0.092 | 0.754 | 2021 | 0
8904C | 89 | Réseau de Quarré-les-Tombes | QUARRE-LES-TOMBES | 0 | 0.017 | 1 | 2021 | 0
9002C | 90 | ZUP DES GLACIS | BELFORT | 0.106 | 0.229 | 0 | 2021 | 0
9003C | 90 | Réseau de chaleur de Delle | DELLE | 0.123 | 0.178 | 0.482 | moyenne | 0
9101C | 91 | Réseau de Massy-Antony | MASSY | 0.072 | 0.09 | 0.794 | 2021 | 0
9101F | 91 | BET Paris Saclay | SACLAY | 0.034 | 0.059 | Non défini | moyenne | 0
9102C | 91 | Réseau des Ulis | LES ULIS | 0.066 | 0.088 | 0.677 | 2021 | 0
9103C | 91 | Réseau d'Evry | EVRY | 0.098 | 0.12 | 0.546 | 2021 | 0
9104C | 91 | Domaine du Bois des Roches | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | 0.19 | 0.21 | 0 | 2021 | 0
9105C | 91 | Réseau de Grigny | GRIGNY | 0.145 | 0.189 | 0.165 | moyenne | 0
9106C | 91 | OROBIA-Réseau de Brétigny-sur-Orge | BRETIGNY-SUR-ORGE | 0.057 | 0.08 | 0.774 | 2021 | 0
9107C | 91 | Réseau de Dourdan | DOURDAN | 0.239 | 0.285 | 0 | 2021 | 0
9108C | 91 | CEA DIF | BRUYERES-LE-CHATEL | 0.189 | 0.199 | 0.421 | moyenne | 0
9109C | 91 | DSP-Vigneux-Concorde | VIGNEUX SUR SEINE | 0.05 | 0.068 | 0.796 | moyenne | 0
9114C | 91 | Réseau d'Epinay-sous-Sénart | EPINAY-SOUS-SENART | 0.083 | 0.091 | 0.691 | moyenne | 0
9115C | 91 | Réseau de Ris-Orangis | RIS-ORANGIS | 0.022 | 0.04 | 0.899 | moyenne | 0
9118C | 91 | Réseau SEER Grigny-Viry | GRIGNY | 0.052 | 0.069 | 0.76 | 2021 | 0
9119C | 91 | Parc d'activités | VILLEJUST | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 0
9120C | 91 | Réseau de Viry Chatillon | VIRY-CHATILLON | 0.199 | 0.244 | 0 | 2021 | 0
9121C | 91 | Réseau de chaleur de l'écoquartier Camille Claudel | PALAISEAU | 0.053 | 0.076 | 0.772 | 2021 | 0
9122C | 91 | Réseau du quartier du Grand Parc de Bondoufle | BONDOUFLE | 0.066 | 0.089 | 0.734 | 2021 | 0
9123C | 91 | BET Paris Saclay | SACLAY | 0.266 | 0.274 | 0.291 | 2021 | 0
9201C | 92 | Réseau de Meudon | MEUDON | 0.23 | 0.267 | 0 | 2021 | 0
9204C | 92 | ZAC Sainte Geneviève | NANTERRE | 0.086 | 0.109 | 0.499 | moyenne | 0
9205C | 92 | Réseau Gennevilliers | GENNEVILLIERS | 0.098 | 0.124 | 0.568 | moyenne | 0
9209C | 92 | Réseau de Chaville | CHAVILLE | 0.199 | 0.245 | 0 | 2021 | 0
9211C | 92 | Réseau de chaleur de Levallois | LEVALLOIS PERRET | 0.176 | 0.215 | 0.505 | moyenne | 0
9219C | 92 | Réseau chaud Seguin Rives de Seine | BOULOGNE-BILLANCOURT | 0.122 | 0.132 | 0.565 | moyenne | 0
9219F | 92 | Réseau froid Seguin Rives de Seine | BOULOGNE-BILLANCOURT | 0.014 | 0.026 | Non défini | 2021 | 0
9222C | 92 | Réseau de Suresnes | SURESNES | 0.236 | 0.266 | 0 | 2021 | 0
9224C | 92 | Réseau SEINERGIE | COURBEVOIE | 0.196 | 0.252 | 0.063 | 2021 | 0
9225C | 92 | Réseau de La Défense | COURBEVOIE | 0.028 | 0.178 | 0.319 | moyenne | 0
9225F | 92 | Réseau de La Défense | COURBEVOIE | 0.012 | 0.024 | Non défini | moyenne | 0
9226C | 92 | Résidence Villeneuve | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0.213 | 0.229 | 0 | 2021 | 0
9230C | 92 | Réseau Ciceo | PUTEAUX | 0.175 | 0.264 | 0 | 2021 | 0
9231F | 92 | Réseau Suc-Société Urbaine de Climatisation | COURBEVOIE | 0.011 | 0.021 | Non défini | 2021 | 0
9232C | 92 | RESEAU QUARTIER HOCHE | NANTERRE | 0.051 | 0.075 | 0.789 | 2021 | 0
9233C | 92 | Réseau de la Zac de la Marine | COLOMBES | 0.114 | 0.14 | 0.524 | moyenne | 0
9234C | 92 | Réseau du Fort d'Issy | ISSY-LES-MOULINEAUX | 0.139 | 0.127 | 0.296 | 2021 | 1
9234F | 92 | Cristalia | LEVALLOIS-PERRET | 0.012 | 0.023 | Non défini | moyenne | 0
9235C | 92 | Réseau de CLICHY | CLICHY | 0.117 | 0.236 | 0.328 | 2021 | 0
9235F | 92 | Réseau de froid de Suresnes-ICEIS | SURESNES | 0.018 | 0.033 | Non défini | 2021 | 0
9236C | 92 | Réseau de Bagneux-Chatillon | BAGNEUX | 0.089 | 0.103 | 0.58 | moyenne | 0
9301C | 93 | Réseau de Saint Denis | SAINT-DENIS | 0.12 | 0.149 | 0.533 | 2021 | 0
9302C | 93 | Réseau de Bagnolet | BAGNOLET | 0.127 | 0.187 | 0.416 | moyenne | 0
9303C | 93 | Zup de Bobigny | BOBIGNY | 0.172 | 0.186 | 0.357 | 2021 | 0
9304C | 93 | Zac de Sevran | SEVRAN | 0.098 | 0.122 | 0.585 | 2021 | 0
9305C | 93 | Zup des Fauvettes | NEUILLY SUR MARNE | 0.073 | 0.086 | 0.741 | moyenne | 0
9306C | 93 | Réseau de Villepinte | VILLEPINTE | 0.065 | 0.084 | 0.728 | moyenne | 0
9309C | 93 | SEBIO | SEVRAN | 0.101 | 0.147 | 0.49 | moyenne | 0
9310C | 93 | Réseau chaud ADP le Bourget | LE BOURGET | 0.227 | 0.251 | 0 | 2021 | 0
9310F | 93 | Réseau froid ADP Le Bourget | LE BOURGET | 0.04 | 0.068 | Non défini | 2021 | 0
9311C | 93 | Le Chêne Pointu | CLICHY-SOUS-BOIS | 0.223 | 0.257 | 0 | 2021 | 0
9312C | 93 | Le Gros Saule | AULNAY-SOUS-BOIS | 0.194 | 0.239 | 0 | 2021 | 0
9313C | 93 | Réseau de La Courneuve | LA COURNEUVE | 0.085 | 0.096 | 0.576 | moyenne | 0
9314C | 93 | Réseau de Tremblay en France | TREMBLAY EN FRANCE | 0.058 | 0.077 | 0.772 | moyenne | 0
9315C | 93 | Réseau du Blanc Mesnil | LE BLANC-MESNIL | 0.088 | 0.107 | 0.568 | 2021 | 0
9316C | 93 | Réseau de Bondy | BONDY | 0.102 | 0.13 | 0.544 | 2021 | 0
9317C | 93 | Garonor | AULNAY-SOUS-BOIS | 0.263 | 0.309 | 0 | 2021 | 0
9322F | 93 | Stade Energies SAS | SAINT-DENIS | 0.005 | 0.012 | Non défini | 2021 | 0
9324C | 93 | Réseau de Rosny-sous-Bois/ Noisy-le-Sec/ Montreui | ROSNY-SOUS-BOIS | 0.044 | 0.045 | 0.939 | 2021 | 0
9326C | 93 | Réseau de chaleur de la ZAC des docks Saint-Ouen | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 0.084 | 0.108 | 0.739 | moyenne | 0
9401C | 94 | Réseau de Limeil-Brévannes | LIMEIL-BREVANNES | 0.068 | 0.089 | 0.735 | moyenne | 0
9402C | 94 | Réseaux de Créteil-Scuc | CRETEIL | 0.071 | 0.084 | 0.691 | 2021 | 0
9403C | 94 | Réseau de Choisy-Vitry | VITRY-SUR-SEINE | 0.137 | 0.166 | 0.642 | moyenne | 0
9404C | 94 | Réseau de Fontenay-sous-Bois | FONTENAY-SOUS-BOIS | 0.156 | 0.191 | 0.274 | 2021 | 0
9406C | 94 | Réseau de IVRY PORT | IVRY-SUR-SEINE | 0.07 | 0.096 | 0.76 | 2021 | 0
9408C | 94 | Marché International de Rungis | RUNGIS | 0.001 | 0.005 | 0.995 | 2021 | 0
9409C | 94 | Réseau de Sucy en Brie | SUCY-EN-BRIE | 0.018 | 0.034 | 0.929 | moyenne | 0
9410C | 94 | Réseau de Cachan | CACHAN | 0.08 | 0.099 | 0.666 | moyenne | 0
9411C | 94 | Réseau de Champigny sur Marne | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 0.06 | 0.083 | 0.702 | moyenne | 0
9412C | 94 | Réseau de maisons-alfort | MAISONS-ALFORT | 0.095 | 0.115 | 0.594 | moyenne | 0
9413C | 94 | Réseau de Thiais | THIAIS | 0.018 | 0.034 | 0.921 | 2021 | 0
9414C | 94 | SETBO | BONNEUIL-SUR-MARNE | 0 | 0.015 | 1 | 2021 | 0
9415C | 94 | Réseau de Chevilly-Larue L'Haÿ-les-Roses Villejuif | CHEVILLY-LARUE | 0.069 | 0.089 | 0.705 | moyenne | 0
9419C | 94 | Réseau de Fresnes | FRESNES | 0.079 | 0.101 | 0.601 | 2021 | 0
9420C | 94 | Réseau d'Orly | ORLY | 0.066 | 0.087 | 0.745 | moyenne | 0
9421C | 94 | Réseau d'Alfortville | ALFORTVILLE | 0.037 | 0.054 | 0.843 | moyenne | 0
9422C | 94 | Arcueil-Gentilly | ARCUEIL | 0.047 | 0.055 | 0.805 | moyenne | 0
9423C | 94 | Réseau d'IVRY CENTRE VILLE | IVRY-SUR-SEINE | 0.071 | 0.102 | 0.756 | 2021 | 0
9424C | 94 | Réseau de Villeneuve Saint Georges | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 0.115 | 0.16 | 0.419 | moyenne | 0
9425C | 94 | Réseau chaud ADP Orly | ORLY | 0.103 | 0.118 | 0.604 | moyenne | 0
9425F | 94 | Réseau froid ADP Orly | ORLY | 0.009 | 0.019 | Non défini | moyenne | 0
9428C | 94 | Champs sur Marne | CHAMPS SUR MARNE | 0.04 | 0.059 | 0.885 | 2021 | 1
9501C | 95 | Zac Croix Rouge | TAVERNY | 0.1 | 0.212 | 0.224 | moyenne | 0
9502C | 95 | Grand Ensemble Sarcelles-Locheres | SARCELLES | 0.06 | 0.073 | 0.744 | 2021 | 0
9503C | 95 | Réseau de Cergy-Pontoise | CERGY | 0.102 | 0.121 | 0.654 | moyenne | 0
9505C | 95 | Van Gogh | GARGES-LES-GONESSE | 0.202 | 0.236 | 0 | 2021 | 0
9507C | 95 | Zup de Sannois-Ermont-Franconville | FRANCONVILLE | 0.088 | 0.113 | 0.619 | 2021 | 0
9509C | 95 | Réseau d'Argenteuil | ARGENTEUIL | 0.05 | 0.06 | 0.794 | moyenne | 0
9510C | 95 | Réseaux chaud ADP Roissy | ROISSY-EN-FRANCE | 0.223 | 0.252 | 0.116 | moyenne | 0
9510F | 95 | Réseau froid ADP Roissy | ROISSY-EN-FRANCE | 0.01 | 0.02 | Non défini | 2021 | 0
9511C | 95 | Zup de l'Epine Guyon | FRANCONVILLE | 0.184 | 0.234 | 0 | 2021 | 0
9514C | 95 | Réseau de Villiers le Bel-Gonesse | VILLIERS-LE-BEL | 0.089 | 0.109 | 0.598 | moyenne | 0
9515C | 95 | Réseau de Pontoise | PONTOISE | 0.189 | 0.234 | 0 | 2021 | 0
9516C | 95 | Zac de Montedour | FRANCONVILLE | 0.226 | 0.254 | 0 | 2021 | 0
9518C | 95 | Réseau de Goussainville | GOUSSAINVILLE | 0.035 | 0.043 | 0.853 | moyenne | 0
9519C | 95 | Placo | ARGENTEUIL | 0 | 0.004 | 1 | 2021 | 1

## rendement_generation
tv_rendement_generation_id | enum_type_generateur_ch_id | type_generateur_ch | rg
1 | 20 | Cuisinière installé avant 1990 | 0.5
2 | 21 | Foyer fermé installé avant 1990 | 0.5
3 | 22 | Poêle bûche installé avant 1990 | 0.5
4 | 23 | insert installé avant 1990 | 0.5
5 | 24 | Cuisinière installé entre 1990 et 2004 | 0.6
6 | 25 | Foyer fermé installé entre 1990 et 2004 | 0.6
7 | 26 | Poêle bûche installé entre 1990 et 2004 | 0.6
8 | 27 | insert installé entre 1990 et 2004 | 0.6
9 | 28 | Cuisinière installé à partir de 2005 sans label flamme verte | 0.65
10 | 29 | Foyer fermé installé à partir de 2005 sans label flamme verte | 0.65
11 | 30 | Poêle bûche installé à partir de 2005 sans label flamme verte | 0.65
12 | 31 | insert installé à partir de 2005 sans label flamme verte | 0.65
13 | 32 | Cuisinière installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | 0.65
14 | 33 | Foyer fermé installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | 0.65
15 | 34 | Poêle bûche installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | 0.65
16 | 35 | insert installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | 0.65
17 | 36 | Cuisinière installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | 0.7
18 | 37 | Foyer fermé installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | 0.7
19 | 38 | Poêle bûche installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | 0.7
20 | 39 | insert installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | 0.7
21 | 40 | Cuisinière installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | 0.75
22 | 41 | Foyer fermé installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | 0.75
23 | 42 | Poêle bûche installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | 0.75
24 | 43 | insert installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | 0.75
25 | 44 | Poêle à granulés installée avant 2012 ou sans label flamme verte | 0.8
26 | 45 | Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019 | 0.85
27 | 46 | Poêle à granulés flamme verte installé à partir de 2020 | 0.87
28 | 47 | Poêle fioul ou GPL ou charbon | 0.72
29 | 98¦99¦100¦101¦102¦103¦104¦105 | Générateur à effet joule direct | 1
30 | 106 | Chaudière électrique | 0.97
31 | 107¦108¦109¦110¦111¦112¦142¦171 | Réseau de chaleur | 0.97

## temp_fonc_100
tv_temp_fonc_100_id | enum_temp_distribution_ch_id | temp_distribution_ch | periode_emetteurs | temp_fonc_100
1 | 2 | basse | Avant 1981 | 60
2 | 3 | moyenne | Avant 1981 | 80
3 | 4 | haute | Avant 1981 | 80
4 | 2 | basse | Entre 1981 et 2000 | 35
5 | 3 | moyenne | Entre 1981 et 2000 | 70
6 | 4 | haute | Entre 1981 et 2000 | 70
7 | 2 | basse | Après 2000 | 35
8 | 3 | moyenne | Après 2000 | 60
9 | 4 | haute | Après 2000 | 70

## temp_fonc_30
tv_temp_fonc_30_id | enum_temp_distribution_ch_id | temp_distribution_ch | periode_emetteurs | enum_type_generateur_ch_id | type_chaudiere | temp_fonc_30
1 | 2 | basse | Avant 1981 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 32
2 | 3 | moyenne | Avant 1981 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 38
3 | 4 | haute | Avant 1981 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 38
4 | 2 | basse | Entre 1981 et 2000 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 24.5
5 | 3 | moyenne | Entre 1981 et 2000 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 35
6 | 4 | haute | Entre 1981 et 2000 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 35
7 | 2 | basse | Après 2000 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 24.5
8 | 3 | moyenne | Après 2000 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 32
9 | 4 | haute | Après 2000 | 83¦84¦94¦95¦96¦97¦136¦137¦138¦139¦148¦149¦150¦151¦160¦161 | chaudière à condensation | 35
10 | 2 | basse | Avant 1981 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 42.5
11 | 3 | moyenne | Avant 1981 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 48.5
12 | 4 | haute | Avant 1981 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 48.5
13 | 2 | basse | Entre 1981 et 2000 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 35
14 | 3 | moyenne | Entre 1981 et 2000 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 45.5
15 | 4 | haute | Entre 1981 et 2000 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 45.5
16 | 2 | basse | Après 2000 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 35
17 | 3 | moyenne | Après 2000 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 42.5
18 | 4 | haute | Après 2000 | 81¦82¦91¦92¦93¦133¦134¦135 | chaudière basse température | 45.5
19 | 2 | basse | Avant 1981 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 53
20 | 3 | moyenne | Avant 1981 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 59
21 | 4 | haute | Avant 1981 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 59
22 | 2 | basse | Entre 1981 et 2000 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 50
23 | 3 | moyenne | Entre 1981 et 2000 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 56
24 | 4 | haute | Entre 1981 et 2000 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 56
25 | 2 | basse | Après 2000 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 50
26 | 3 | moyenne | Après 2000 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 53
27 | 4 | haute | Après 2000 | 75¦76¦77¦78¦85¦86¦87¦127¦128¦129 | chaudière classique avant 1990 | 56
28 | 2 | basse | Avant 1981 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 49.5
29 | 3 | moyenne | Avant 1981 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 55.5
30 | 4 | haute | Avant 1981 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 55.5
31 | 2 | basse | Entre 1981 et 2000 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 45
32 | 3 | moyenne | Entre 1981 et 2000 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 52.5
33 | 4 | haute | Entre 1981 et 2000 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 52.5
34 | 2 | basse | Après 2000 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 45
35 | 3 | moyenne | Après 2000 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 49.5
36 | 4 | haute | Après 2000 | 79¦80¦88¦89¦90¦130¦131¦132 | chaudière standard après 1990 | 52.5

## rendement_emission
tv_rendement_emission_id | enum_type_emission_distribution_id | type_emission | re
1 | 1 | Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** | 0.95
2 | 2¦3 | Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF** et NF*** | 0.97
3 | 4¦10¦40 | Autres émetteurs à effet joule | 0.95
4 | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Soufflage d'air chaud | 0.95
5 | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1
6 | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 0.98
7 | 19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Autres équipements | 0.95

## rendement_distribution_ch
tv_rendement_distribution_ch_id | enum_type_emission_distribution_id | reseau_distribution | reseau_distribution_isole | rd
1 | 1¦2¦3¦4¦6¦7¦8¦9¦10¦19¦20¦21¦22¦23¦40¦41¦50 | Pas de réseau de distribution |  | 1
2 | 5¦41 | Réseau aéraulique | 0 | 0.8
3 | 11¦15¦24¦28¦32¦36¦41¦46 | Réseau collectif eau chaude haute température (≥ 65°C) | 0 | 0.85
4 | 12¦16¦25¦29¦33¦37¦41¦47 | Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C) | 0 | 0.87
5 | 13¦17¦26¦30¦34¦38¦41¦48 | Réseau individuel eau chaude haute température (≥ 65°C) | 0 | 0.88
6 | 14¦18¦27¦31¦35¦39¦41¦49 | Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C) | 0 | 0.91
7 | 5¦41 | Réseau aéraulique | 1 | 0.85
8 | 11¦15¦24¦28¦32¦36¦41¦46 | Réseau collectif eau chaude haute température (≥ 65°C) | 1 | 0.87
9 | 12¦16¦25¦29¦33¦37¦41¦47 | Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C) | 1 | 0.9
10 | 13¦17¦26¦30¦34¦38¦41¦48 | Réseau individuel eau chaude haute température (≥ 65°C) | 1 | 0.92
11 | 14¦18¦27¦31¦35¦39¦41¦49 | Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C) | 1 | 0.95
12 | 41¦42¦43¦44¦45 | réseau de distribution par fluide frigorigène |  | 1

## rendement_regulation
tv_rendement_regulation_id | enum_type_emission_distribution_id | type_emission_regulation | rr
1 | 1 | Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** | 0.99
2 | 2¦3 | Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF** et NF*** | 0.99
3 | 4 | Autres émetteurs à effet joule | 0.96
4 | 6¦8 | Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale | 0.98
5 | 7¦9 | Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation | 0.96
6 | 10 | Radiateur électrique à accumulation | 0.95
7 | 13¦14¦17¦18 | Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel | 0.95
8 | 11¦12¦15¦16 | Plancher ou plafond chauffant à eau en collectif | 0.9
9 | 19 | Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumée | 0.96
10 | 20¦21¦22¦23 | Poêle charbon / bois / fioul / GPL ou insert | 0.8
11 | 24¦25¦26¦27¦32¦33¦34¦35 | Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique | 0.9
12 | 28¦29¦30¦31¦36¦37¦38¦39 | Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique | 0.95
13 | 40 | Convecteur bi-jonction | 0.9
14 | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 0.96
15 | 41¦43¦44¦45 | Autres cas | 0.9

## intermittence
tv_intermittence_id | enum_methode_application_dpe_log_id | configuration_chauffage | enum_type_installation_id | enum_type_chauffage_id | type_chauffage | enum_equipement_intermittence_id | equipement_intermittence | enum_type_regulation_id | type_regulation | enum_type_emission_distribution_id | type_emission_simple | enum_classe_inertie_id | inertie | comptage_individuel | i0
1 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.84
2 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.84
3 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.84
4 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.9
5 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.86
6 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.88
7 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.88
8 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.9
9 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.9
10 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.91
11 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.91
12 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.92
13 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.83
14 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.83
15 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.83
16 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.89
17 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.85
18 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.87
19 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.87
20 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.89
21 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.89
22 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.9
23 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.9
24 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.91
25 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.81
26 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.81
27 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.81
28 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.88
29 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.83
30 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.85
31 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.85
32 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.88
33 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.87
34 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.88
35 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.88
36 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.9
37 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.77
38 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.77
39 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.77
40 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.86
41 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.79
42 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.82
43 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.82
44 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.86
45 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.75
46 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.75
47 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.75
48 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.77
49 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.8
50 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 3¦4 | légère ou moyenne |  | 0.8
51 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.86
52 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.86
53 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.86
54 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.92
55 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.88
56 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.9
57 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.9
58 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.92
59 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.91
60 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.93
61 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.93
62 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.94
63 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.85
64 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.85
65 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.85
66 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.91
67 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.87
68 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.89
69 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.89
70 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.91
71 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.91
72 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.92
73 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.92
74 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.93
75 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.83
76 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.83
77 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.83
78 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.9
79 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.85
80 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.87
81 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.87
82 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.9
83 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.89
84 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.9
85 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.9
86 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.92
87 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.8
88 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.8
89 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.8
90 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.88
91 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.82
92 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.85
93 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.85
94 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.88
95 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.78
96 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.78
97 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.78
98 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.8
99 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.82
100 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | 1¦2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant | 1¦2 | lourde ou très lourde |  | 0.82
101 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.9
102 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur |  |  |  | 0.9
103 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.9
104 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.95
105 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.91
106 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.93
107 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.93
108 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.95
109 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.95
110 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.96
111 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.96
112 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.97
113 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.89
114 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur |  |  |  | 0.89
115 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.89
116 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.94
117 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.9
118 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.92
119 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.92
120 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.94
121 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.94
122 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.95
123 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.95
124 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 2 | Central sans minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.96
125 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.88
126 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur |  |  |  | 0.88
127 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.88
128 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.93
129 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.89
130 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.91
131 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.91
132 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.93
133 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.93
134 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.94
135 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.94
136 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 3 | Central avec minimum de température | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.95
137 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.86
138 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur |  |  |  | 0.86
139 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.86
140 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.91
141 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.87
142 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.89
143 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.89
144 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 4 | Par pièce avec minimum de température | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  |  | 0.91
145 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.83
146 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦40¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦41¦45 | Radiateur / Convecteur |  |  |  | 0.83
147 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 1 | Chauffage Divisé | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.83
148 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  |  | 0.84
149 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  |  | 0.86
150 | 2¦4¦6¦8¦10¦12¦26¦27¦28¦29¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦38¦39 | immeuble collectif chauffage individuel | 1¦4 | 2 | Chauffage Central | 5 | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  |  | 0.86
151 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Absence de comptage individuel | 1.01
152 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Absence de comptage individuel | 1.03
153 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.03
154 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.05
155 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Absence de comptage individuel | 1.03
156 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Absence de comptage individuel | 1.05
157 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.05
158 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.07
159 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Absence de comptage individuel | 0.99
160 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Absence de comptage individuel | 1.01
161 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.01
162 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.03
163 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Absence de comptage individuel | 1.01
164 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Absence de comptage individuel | 1.03
165 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.03
166 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 1.05
167 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 7 | central collectif avec détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Absence de comptage individuel | 0.96
168 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 7 | central collectif avec détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Absence de comptage individuel | 0.98
169 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 7 | central collectif avec détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Absence de comptage individuel | 0.98
170 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Présence de comptage individuel | 0.93
171 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Présence de comptage individuel | 0.95
172 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.95
173 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.97
174 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Présence de comptage individuel | 0.95
175 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Présence de comptage individuel | 0.97
176 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.97
177 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 1 | Absent | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.99
178 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Présence de comptage individuel | 0.91
179 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Présence de comptage individuel | 0.93
180 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.93
181 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 2 | avec régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.95
182 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Présence de comptage individuel | 0.93
183 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Présence de comptage individuel | 0.95
184 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.95
185 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 6 | central collectif | 1 | sans régulation pièce par pièce | 8¦9¦11¦12¦13¦14¦43 | Plancher chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.97
186 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 7 | central collectif avec détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 5¦42¦46¦47¦48¦49¦50 | Air soufflé |  |  | Présence de comptage individuel | 0.88
187 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 7 | central collectif avec détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 1¦2¦3¦4¦10¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40¦41¦45 | Radiateur |  |  | Présence de comptage individuel | 0.9
188 | 3¦5¦7¦9¦11¦13¦26¦27¦28¦30¦31¦32¦33¦34¦35¦37¦38¦40 | immeuble collectif chauffage collectif | 2¦3¦4 | 2 | Chauffage Central | 7 | central collectif avec détection de présence | 2 | avec régulation pièce par pièce | 6¦7¦15¦16¦17¦18¦44 | Plafond chauffant |  |  | Présence de comptage individuel | 0.9